RIADENIE RIZIKA

PODĽA STN EN 62305-2:2013-05

Investor:		BBSK, NÁMESTIE SNP 23, BANSKÁ BYSTRICA

Názov projektu:	NOVOSTAVBA A PRÍSTAVBA SPŠ J. MURGAŠA BANSKÁ BYSTRICA –

MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Spracoval:		František Polcer

ELEKTROPROJEKCIA

0905 734 313

frantisekpolcer@gmail.com

Dátum spracovania:	01.10.2020

Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - škola

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:

dĺžka	L =  70.8 m

šírka	W =  17.2 m		A D =  15 293.69 m2	(pre zásahy do stavby)

výška	H =  14.85 m		A M =  873 398.16 m2	(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS III

SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV

Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  3.41 na km2 za rok.

Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími.

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Inžinierske siete:

Vedenie 1

Sekcia 1

Typ vonkajšieho vedenia: Netienené podzemné vedenie

rezistivita pôdy........   400 Ohm.m

dĺžka sekcie vedenia........  1 000 m

Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete

A L =  40 000 m2   (zásahy zasahujúce sieť)

A I = 4 000 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete)

Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi

Činiteľ prostredia pre vedenie: mestské

Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:

Zariadenie 1

Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 1 kV

Použité vnútorné vedenie:

- netienený kábel

- žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 50 m2)

Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL III.

Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým normám.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavný rozvádzač (1x)

FLP- A+B MAXI V/3 (S)

Rozvádzač koncového zariadenia (1x)

FLP-12,5 V/3 (S)

Zóny:

Zóna 1

Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.

V zóne nie sú umiestnené žiadne zariadenia.

Vnútorné systémy

- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.

- Nie je použité súvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: mramor, keramika

Riziko požiaru: požiar - nízke

Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité.

Nízka úroveň paniky.

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:

- výstražné nápisy

- fyzické zábrany alebo armovanie stavby použité ako sústava zvodov

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do vedenia:

- výstražné nápisy

- elektrická izolácia

- fyzické zábrany

Strata ľudského života (L1)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	                         LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				                         LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0

Strata služby pre verejnosť (L2)

- Hmotná škoda (D2)				                          LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)

- Hmotná škoda (D2)				                          LF = 0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	                           LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				                           LF = 0.2

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		 LO = 0.001

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.052	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0522

R2 |	  ---  	0.0261	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|   0.0261

R3 |	  ---  	0.0261	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|   0.026

R4 |	   0	0.0522	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0522

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zóna 2

Zóna sa nachádza mimo stavby.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón

Riziko požiaru: požiar - nízke

Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité.

Nízka úroveň paniky.

Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.

Strata ľudského života (L1)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	                         LT = 0.01

Strata služby pre verejnosť (L2)

- Hmotná škoda (D2)				                         LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)

- Hmotná škoda (D2)				                          LF = 0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	                         LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				                         LF = 0.2

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.001

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0261	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0261

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.0261	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0261

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Príp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0261	0.0522	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.0782	   |   1

R2 |	   ---	0.0261	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	   |	0.0261	   |   100

R3 |	   ---	0.0261	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.026	   |   100

R4 |	0.0261	0.0522	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.0782	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0261	0.0522	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0782

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	   0	   0	   0	   |	   0

RS |	0.0261	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	0.0261

RF |	   ---	0.0522	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.052

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.

SÚPISKA MATERIÁLU:

1x	FLP- A+B MAXI V/3 (S)

1x	FLP-12,5 V/3 (S)

POZNÁMKY: