## Rekapitulácia stavby (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {b08d2c3e-4ec9-4069-a266-53f297a5cca6}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,001 | 20
[34 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2022-024 | [25 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dieselagregát VšZP Prievidza | [26 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [17 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Prievidza | [8 empty] | Dátum: |  | 30. 3. 2022 | [15 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,001
|  |  | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,001
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | False
|  |  | Ing. Zuzana Antalová | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2022-024
| Stavba: | [6 empty] | Dieselagregát VšZP Prievidza
| Miesto: | [6 empty] | Prievidza | [6 empty] | Dátum: |  | 30. 3. 2022
| Objednávateľ: | [6 empty] | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Zuzana Antalová |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {b08d2c3e-4ec9-4069-a266-53f297a5cca6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2022-024 |  |  |  | Dieselagregát VšZP Prievidza | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {b08d2c3e-4ec9-4069-a266-53f297a5cca6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 2022-024 - Dieselagregát ...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {b08d2c3e-4ec9-4069-a266-53f297a5cca6}
0
| Príloha č. 1 zmluvy | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Výkaz-výmer
„Záložný zdroj elektrickej energie, Prievidza“
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
| Cena celkom za predmet zmluvy v EUR bez DPH | [5 empty] | 0
[6 empty] | Sadzba dane | Výška dane
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| DPH v EUR |  |  |  |  | 20% | 0
| Cena celkom za predmet zmluvy v EUR s DPH | [5 empty] | 0
.....................................................................................
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR bez DPH]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [5 empty] | 0
| 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| Rozvádzač R-ATS - | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | [5 empty] | 0
| Dieselagregát - | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
| Klimatizácia pre UPS - | [5 empty] | 0
| OST - Ostatné | [5 empty] | 0
| Zariadenie UPS - | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
„Záložný zdroj elektrickej energie, Prievidza“
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.6298 |  | 8.5115 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.1823 |  | 8.1957 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.8177 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107132.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 13.73 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.865 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -672104764
2 | K | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 6.57 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.95265 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 529644894
3 | K | 130001101.S | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy | m3 | 14.48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2003873406
4 | K | 130201001.S | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 14.48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1202135537
5 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 14.48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -722644787
6 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 14.48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1914430224
| VV |  | 2,896*5 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 14.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 14.48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1394090226
8 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 14.48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1837375550
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.0998 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 13.73 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2145863241
10 | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 5.005 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.07 | 10.3603 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -637155822
| VV |  | 3,5*2,6*0,55 |  | 5.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273321411.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 | m3 | 2.275 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.4157 | 5.4958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 948559502
| VV |  | 3,5*2,6*0,25 |  | 2.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 3.05 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00407 | 0.012413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 233145107
| VV |  | (3,5+2,6)*2*0,25 |  | 3.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 3.05 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -575060330
14 | K | 273361821.S | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) | t | 0.227 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.019 | 0.2313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11712044
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8807 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 4.63 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.27994 | 1.2961 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 454787638
| VV |  | "doplnenie vybúranej betónovej spevnenej plochy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,63 |  | 4.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 581120315.S | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm | m2 | 4.63 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.34224 | 1.5846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -822859244
| VV |  | "doplnenie vybúranej betónovej spevnenej plochy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,63 |  | 4.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19848 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 899912101.S | Montáž oceľových chráničiek D 159x10 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00033 | 0.00165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1175357035
| VV |  | "jestvujúci vodovod | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 142110002400.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn.11 353.0 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.03675 | 0.18375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2003366389
19 | K | 899912111.S | Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 50-100 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00436 | 0.01308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -532882127
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0032542 |  | 0.378 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 919735124.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 69.42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0006942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1051981037
21 | K | 959941122.S | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1226825164
| VV |  | "kotvenie oceľovej konštrukcie do základovej dosky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 971042351.S | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 450 mm, -0,18900t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.378 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2067728185
23 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 8.512 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1554008673
24 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 170.24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1701557386
| VV |  | 8,512*20 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 170.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 8.512 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -207544803
26 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 42.56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 958482313
| VV |  | 8,512*5 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 42.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 979089612.S | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 8.512 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 709148459
28 | K | 979089711.S | Prenájom kontajneru 2 m3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1929161017
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 19.182 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 443431292
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.39739 |  | 0.3159 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.002093 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 711491172.S | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 9.1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2043700958
| VV |  | 3,5*2,6 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 693110002000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | m2 | 10.465 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.002093 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1737288031
| VV |  | 9,1*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 10.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1178734271
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00064 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 713530139.S | Tmelenie v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom El120-180 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -774582833
34 | M | 449410002600.S | Protipožiarny tmel Intumex AS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1817329593
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00015 |  | 0.3159 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 763135095.S | Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhľad 600x600 mm | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -106606959
36 | K | 763139531.S | Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02106 | 0.3159 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2085690568
37 | K | 998763301.S | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1784256513
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.073936 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 764171231.S | Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30° | m | 5.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00032 | 0.001792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1000532396
39 | K | 764171263.S | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | m | 3.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00032 | 0.001152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1917906473
40 | K | 764171276.S | Lemovanie rúr z PZf plechu, priemeru do 100 mm | m2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00234 | 0.001872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1007958882
41 | K | 764171709.S | Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 35 mm, sklon strechy do 30° | m2 | 10.08 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00635 | 0.064008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1877587857
42 | K | 764171848.S | Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30° | m | 3.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00142 | 0.005112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 320656582
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31814 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 767995105.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 302.73 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.015137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 412087213
| VV |  | "nosná oceľová konštrukcia | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 295,39 |  | 295.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvenie komína | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,34 |  | 7.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 302.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 767995390.S | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3 | kg | 302.73 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1173219905
45 | M | 132330000109.S | Tyč oceľová S 235 | t | 0.303 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.303 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1406621707
| VV |  | 302,73*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 0.303 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.318 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1669263374
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0024324 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 783222100.S | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 10.135 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016 | 0.0016216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1394279943
| VV |  | "nosná oceľová konštrukcia | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,935 |  | 9.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvenie komína | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 783226100.S | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 10.135 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0008108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -518106284
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0502 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.56388 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 210010111.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 60x60, uložená pevne, vkladacia | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -497625538
50 | M | 345750064300.S | Lišta hranatá z PVC, 60x60 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00057 | 0.0057 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1195096088
51 | K | 210010233.S | Rúrka oceľová ochranná D 80/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1648801391
| VV |  | "jestvujúci kábel - potrebné je rúrku rozrezať a po uložení spojiť pásovinou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 141110009100.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 82,5 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0. | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00701 | 0.03505 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1508825655
53 | K | 210010235.S | Rúrka oceľová ochranná D 100/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1361288667
54 | M | 141110009400.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0. | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00874 | 0.2622 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 621365296
55 | K | 2101930094.S | Pripojenie v hlavnom rozvádzači | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1133705798
56 | K | 210220001.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1105673935
57 | M | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 451124488
58 | K | 210220020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 122478330
59 | M | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -779250595
60 | K | 210220245.S | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1367406260
61 | M | 354410004100.S | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1695433428
62 | K | 210220247.S | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1386154369
63 | M | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1414767634
64 | K | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 691685253
65 | M | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -680467335
66 | K | 210220254.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm2) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1662818616
67 | M | 354410006210.S | Svorka na pásovinu SR 02 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00046 | 0.0023 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 101532910
68 | K | 210222030.S | Ekvipotenciálna prípojnica 1809, pre vonkajšie práce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1632497989
69 | M | 345610005000.S | Prípojnica ekvipotencionálna 1809 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 24622841
70 | K | 210800147.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -322015999
71 | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00095 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 560560605
72 | K | 210800160.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2095286702
73 | M | 341110002100.S | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00038 | 0.0228 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 335583056
74 | K | 210800167.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 12x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1272254745
75 | M | 341110002800.S | Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00059 | 0.0354 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1204671365
76 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1808060400
77 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 132782514
78 | K | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -77951817
79 | M | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -663278578
80 | K | 210802487.S | Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x70 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1543274202
81 | K | 210812153.S | Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 4x95 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 348328381
82 | M | 341110017800.S | Kábel medený NYY 4x95 mm2 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00425 | 0.02975 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -951106018
83 | K | 210902118.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x95 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1401455615
84 | M | 341110030900.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x95 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00195 | 0.117 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1546477738
85 | K | 21328-0060 | PPV (pomocné a podružné výkony) | % | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1655008102
86 | K | 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1335713921
87 | K | 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -416054854
| D | Rozvádzač R-ATS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | M | 28 | Náplň v zmysle schémy (príloha č. E2.6) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1918588679
89 | K | 29 | Odpojenie jestvujúceho kábla hl. prívodu | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1439526620
90 | K | 30 | Pripojenie nového kábla z R-ATS | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -648622981
91 | K | 31 | Montáž a úprava rozvádzača | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1346473752
92 | K | 32 | Úprava kabeláže v zmysle nového zapojenia | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1262362822
| D | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.48 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 220512123.S | Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH, uloženého v lište | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -799014330
94 | M | 383150014800.S | Patch kábel FTP, Cat.6A bezhalogénový, 5 m | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.004 | 0.48 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1947478625
| D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0063 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 460200153.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -138039601
96 | K | 460420001.S | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -410412046
97 | K | 460490012.S | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 176649898
98 | M | 283230008000.S | Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.0063 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1967568492
99 | K | 460560153.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 523977753
100 | K | 460620013.S | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1827921470
| D | Dieselagregát |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | M | 1 | výkon min. LTP: 110kVA/88kW, PRP: 100 kVA/80 kW, odhlučnená kapotáž, hladina akustického tlaku max.65dBA na 7m, rezidenčný výfukový tlmič v kapotáži, rozvádzač automatiky bez ATS, predohrev motorového oleja, nabíjačka štartovacích batérií, riadiaci panel | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1143564736
102 | M | 2 | komunikácia - Relé karta stavových signálov, a Ethernet komunikačná karta | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -503527004
103 | K | 5 | doprava na miesto inštalácie | km | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1343147462
104 | K | 6 | doprava zamestnancov na miesto inštalácie | km | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -564753965
105 | K | 7 | nakládka, vykládka, osadenie | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 608377381
106 | K | 8 | pripojenie vopred položených silových, ovládacích káblov a zemnenia do dieselagregátu a externej ATS | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1710969650
107 | K | 9 | funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy, 50 l nafty ku skúškam, návody, prvé naplnenie po skúškach do 90% objemu nádrže | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1877788101
108 | K | 10 | nerezové výfukové potrubie 4m nad terénom s protidažďovou klapkou a kotvením na rám DA / prístrešok | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -216290705
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | HZS000316.S | Vytýčenie sietí podzemných vedení do 100 m | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -824494947
| D | Klimatizácia pre UPS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | M | 21 | Vnútorná podstropná klimatizačná jednotka, určená pre nepretržitú prevádzku počas celého roka, chladiaci výkon min 6,9kW, energetická trieda min. A+, komunikačná karta, nástenný ovládač | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -508957746
111 | M | 22 | Vonkajšia klimatizačná jednotka, 1 fázová, s konzolou na uchytenie na stenu, chladivo R32, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -232950469
112 | K | 23 | doprava na miesto inštalácie | km | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1450426907
113 | K | 24 | doprava zamestnancov na miesto inštalácie | km | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 926007292
114 | K | 25 | Montáž zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244683152
115 | K | 26 | Potrubné rozvody, rozvod kondenzu, el. napájanie | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -251352657
| D | OST | Ostatné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 67 | Zameranie a zistovanie skutkového stavu zapojenia | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 235577741
117 | K | 68 | Stavebná výpomoc | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -809529969
118 | K | 69 | Drobné nešpecifikované práce a rezerva | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1860533820
119 | K | 70 | Mimostaveniskova doprava, odvoz odpadu | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1694661824
120 | K | 71 | Celkové funkčné skúšky (okrem čiastkových pre DA a UPS) | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 654086562
121 | K | 72 | Uvedenie do prevádzky a skúšobná prevádzka | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1997819791
122 | K | 73 | Východisková OPaOS | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1382271082
123 | K | 74 | Dokumentácia skutočného prevedenia | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2097633313
124 | K | 75 | Odovzdanie a zaskolenie obsluhu - ako celok | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -232868999
| D | Zariadenie UPS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | M | 12 | UPS min. 80kVA/80kW, Power factor=1, 400V, 50Hz, TN-C, On-line dvojitá konverzia VFI-SS-111, s integrovanými batériami na dobu zálohy min. 4 min pri 100% výkonu UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1829749386
126 | M | 13 | SNMP komunikačná karta s čidlom teploty a vlhkosti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1549746974
127 | K | 14 | doprava na miesto inštalácie | km | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1812285459
128 | K | 15 | doprava zamestnancov na miesto inštalácie | km | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 179942443
129 | K | 16 | Uloženie zariadenia do 500 kg na miesto použitia a montáž | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -648268444
130 | K | 17 | Pripojenie UPS do pripravenej elektroinštalácie na svorkách UPS | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 343799750
131 | K | 19 | Služba prvého zapnutia pre UPS 80 kVA | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 934244648
132 | K | 20 | Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie prispôsobenej miestu použitia v | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1665007625