## Hárok1
Návrh na plnenie kritérií
Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch verejného obstarávateľa
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Uchádzač vypĺňa iba zelené bunky
Plynová kotolňa Uršulínska 11 v Bratislave
Zariadenie | Výrobca | Typ | Výkon/objem | Konštrukčný tlak | Počet ks |  | Typ prehliadky | Počet | Perióda
Plynový kotol | ETI | 25E | 29 kW | 3 bar | 3 |  | Odborná prehliadka kotolne 87 kW | 1 | 1x ročne
Tlaková nádoba stabilná | Dukla | Expansomat 1 | 50 L | 2,5 bar | 3 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia - kotle | 3 | 1x ročne
Komín | - | - | - | - | 3 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - kotle | 3 | 1x za 3 roky
Regulátor tlaku plynu v RSP | ALZ | 6U/BD | 100m3/hod | 2KPa | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia - regulačná stanica plynu | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - regulačná stanica plynu | 1 | 1x za 3 roky
[7 empty] | Odborná prehliadka plynového zariadenia - rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 3 roky
[7 empty] | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 6 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka tlakového zariadenia - vonkajšia - tlakové nádoby | 3 | 1x ročne
[7 empty] | Odborná prehliadka tlakového zariadenia - vnútorná - tlakové nádoby | 3 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Tlaková skúška, úradná skúška – tlakové nádoby | 3 | 1x za 10 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení kotolne | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení regulačnej stanice plynu | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Kontrola a čistenie komínov | 3 | 1x ročne
[7 empty] | Kontrola vykurovacieho systému zák. 314/2012 | 3 | 1x za 4 roky
[7 empty] | Výpočet poplatku za emisie a podanie na príslušný úrad | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka kotlov | 3 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka tlakových nádob | 3 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka riadiaceho systému / MaR | 1 | 1x ročne
MEDZISÚČET 1 | Merná jednotka | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za MJ v EUR s DPH
Paušálny poplatok na 12 mesiacov | súbor |  | 0
CENA SPOLU za 48 mesiacov | súbor | 0 | 0
Plynová kotolňa Primaciálne nám. 2 v Bratislave - Primaciálny palác
Zariadenie | Výrobca | Typ | Výkon/objem | Konštrukčný tlak | Počet ks |  | Typ prehliadky | Počet | Perióda
Plynový kotol | Buderus | KB 372 | 250 kW | 6 bar | 4 |  | Odborná prehliadka kotolne 1000 kW | 1 | 1x ročne
Tlaková nádoba stabilná | Reflex | Reflex N | 600 L | 6 bar | 3 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia - kotle | 4 | 1x ročne
Tlaková nádoba stabilná | Reflex | Reflex NG | 35 L | 3 bar | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - kotle | 4 | 1x za 3 roky
Doskový výmenník tepla | Reflex | RMB 235 -170-P25 | 79,5 L / 230C | 0/25/36 bar | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia - regulačná stanica plynu | 1 | 1x ročne
Úprava vody | Reflex | Erdi Mini 45 | 45 L | 6 bar | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - regulačná stanica plynu | 1 | 1x za 3 roky
Úprava vody | Viessmann | Aquaset 500 N | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia - rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 3 roky
Bojler TÚV | Buderus | Logalux SU | 1000 L | 10 bar | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 6 rokov
Mar | Sauter | Ecos 504 | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia - vonkajšia - tlakové nádoby | 7 | 1x ročne
Detektor CO | Stragas | PS22i | - | - | 2 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia - vnútorná - tlakové nádoby | 7 | 1x za 5 rokov
Detektor CH4 | Stragas | PS21i | - | - | 2 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia - vonkajšia - kotle | 4 | 1x ročne
Odkaľovač | Spirotrap | BE100FM/019 | 17 L | 10 bar | 1 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia - vnútorná - kotle | 4 | 1x ročne
Komín | Kominox | T201 | 6,8 m | - | 4 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – doskový výmenník | 1 | 1x ročne
Regulátor tlaku plynu v RSP | ALZ | 6U/AB | 100m3/hod | 2KPa | 1 |  | Tlaková skúška, úradná skúška - tlakové nádoby | 3 | 1x za 10 rokov
Regulátor tlaku plynu v RSP | RMG | 361 DN 50 | 1400m3/hod | 2KPa | 1 |  | Tlaková skúška, úradná skúška – doskový výmenník | 1 | 1x za 10 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení kotolne | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení regulačnej stanice plynu | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Kontrola a čistenie komínov | 4 | 2x ročne
[7 empty] | Kontrola vykurovacieho systému zák. 314/2012 | 4 | 1x za 4 roky
[7 empty] | Prehliadka a nastavenie detektorov CO a CH4 | 4 | 1x ročne
[7 empty] | Výpočet poplatku za emisie a podanie na príslušný úrad | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka kotlov | 4 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka tlakových nádob | 7 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka úpravovne vody vrátane doplnenia prev. chemikálií / soli | 2 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka riadiaceho systému / MaR | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Chemické čistenie doskového výmenníka | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Pravidelná kontrola kvality vykurovacej vody | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Čistenie magnetického odkaľovača | 1 | 4x ročne
MEDZISÚČET 2 | Merná jednotka | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za MJ v EUR s DPH
Paušálny poplatok na 12 mesiacov | súbor |  | 0
CENA SPOLU za 48 mesiacov | súbor | 0 | 0
Plynová kotolňa Primaciálne nám. 1 v Bratislave - Nová radnica
Zariadenie | Výrobca | Typ | Výkon/objem | Konštrukčný tlak | Počet ks |  | Typ prehliadky | Počet | Perióda
Plynový kotol | Viessmann | VITODENS 200-W | 150 kW | 6 bar | 4 |  | Odborná prehliadka kotolne 600 kW | 1 | 1x ročne
Tlaková nádoba stabilná | Reflex | Reflex N | 800 L | 6 bar | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – kotle | 4 | 1x ročne
Tlaková nádoba stabilná | Viessmann | Vitoset H50 | 50 L | 6 bar | 4 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – kotle | 4 | 1x za 3 roky
Tlakové zariadenie | Reflex | Fillcontroll | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – regulačná stanica plynu | 1 | 1x ročne
Úprava vody | Viessmann | Aquaset 500 | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – regulačná stanica plynu | 1 | 1x za 3 roky
Bojler TÚV | Viessmann | Vitocell 1000-V | 500 L | 16 bar | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 3 roky
Mar | Viessmann | Vitotronic 300H + 200H | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 6 rokov
Detektor CO | Aseko | GTE CO | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – vonkajšia – tlakové nádoby | 5 | 1x ročne
Detektor CH4 | Aseko | GTE CH4 | - | - | 2 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – vnútorná – tlakové nádoby | 5 | 1x za 5 rokov
Odkaľovač | Spirotrap | BE100LM | 17 L | 10 bar | 1 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – vonkajšia – kotle | 4 | 1x ročne
Komín | Kominox | DN 200 | 28,3 m | - | 2 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – vnútorná – kotle | 4 | 1x ročne
Regulátor tlaku plynu v RSP | Donkin | 270 MK2 | 900m3/h | - | 2 |  | Tlaková skúška, úradná skúška – tlakové nádoby | 5 | 1x za 10 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení kotolne | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení regulačnej stanice plynu | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Kontrola a čistenie komínov | 2 | 2x ročne
[7 empty] | Kontrola vykurovacieho systému zák. 314/2012 | 4 | 1x za 4 roky
[7 empty] | Prehliadka a nastavenie detektorov CO a CH4 | 3 | 1x ročne
[7 empty] | Výpočet poplatku za emisie a podanie na príslušný úrad | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka kotlov | 4 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka tlakových nádob | 5 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka úpravovne vody vrátane doplnenia prev. Chemikálií / soli | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka riadiaceho systému / MaR | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka tlakového zariadenia Reflex Fillcontrol | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Pravidelná kontrola kvality vykurovacej vody | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Čistenie magnetického odkaľovača | 1 | 4x ročne
MEDZISÚČET 3 | Merná jednotka | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za MJ v EUR s DPH
Paušálny poplatok na 12 mesiacov | súbor |  | 0
CENA SPOLU za 48 mesiacov | súbor | 0 | 0
plynová kotolňa Laurinská 5
Zariadenie | Výrobca | Typ | Výkon/objem | Konštrukčný tlak | Počet ks |  | Typ prehliadky | Počet | Perióda
Plynový kotol | Viessmann | VITODENS 200-W | 49 kW | 4 bar | 2 |  | Odborná prehliadka kotolne 98 kW | 1 | 1x ročne
Tlaková nádoba stabilná | Reflex | Reflex N | 100 L | 6 bar | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – kotle | 2 | 1x ročne
Úprava vody | Earth resources | EREK 8 | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – kotle | 2 | 1x za 3 roky
Mar | Viessmann | Vitotronic 300H + 200H | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – regulačná stanica plynu | 1 | 1x ročne
Detektor CO | JTO | GIC40 | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – regulačná stanica plynu | 1 | 1x za 3 roky
Detektor CH4 | JTO | GC20 | - | - | 2 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 3 roky
Komín | Viessmann | DN 80 | 6 m | - | 2 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 6 rokov
Regulátor tlaku plynu v RSP | ALZ | 6U/AB | 90m3/hod | 2Kpa | 2 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – vonkajšia – tlakové nádoby | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – vnútorná – tlakové nádoby | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Tlaková skúška, úradná skúška – tlakové nádoby | 1 | 1x za 10 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení kotolne | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení regulačnej stanice plynu | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Kontrola a čistenie komínov | 2 | 1x ročne
[7 empty] | Kontrola vykurovacieho systému zák. 314/2012 | 2 | 1x za 4 roky
[7 empty] | Prehliadka a nastavenie detektorov CO a CH4 | 3 | 1x ročne
[7 empty] | Výpočet poplatku za emisie a podanie na príslušný úrad | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka kotlov | 2 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka tlakových nádob | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka úpravovne vody vrátane doplnenia prev. Chemikálií / soli | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka riadiaceho systému / MaR | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Pravidelná kontrola kvality vykurovacej vody | 1 | 1x ročne
MEDZISÚČET 4 | Merná jednotka | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za MJ v EUR s DPH
Paušálny poplatok na 12 mesiacov | súbor |  | 0
CENA SPOLU za 48 mesiacov | súbor | 0 | 0
Plynová kotolňa Kopčianska 90
Zariadenie | Výrobca | Typ | Výkon /objem | Konštrukčný tlak | Počet ks |  | Typ prehliadky | Počet | Perióda
Plynový kotol | Buderus | Logamax Plus GB 192-50 iW | 50 kW | 4 bar | 7 |  | Odborná prehliadka kotolne 350 kW | 1 | 1x ročne
Tlaková nádoba stabilná | Reflex | Reflex N | 800 L | 6 bar | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – kotle | 7 | 1x ročne
Tlaková nádoba stabilná | Reflex | Reflex NG | 50 L | 6 bar | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – kotle | 7 | 1x za 3 roky
Mar | Buderus | R5313 | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – regulačná stanica plynu | 1 | 1x ročne
Doskový výmenník tepla | Alfa Laval | CB110/76H | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – regulačná stanica plynu | 1 | 1x za 3 roky
Doskový výmenník tepla | Secespol | LC110-40-2 | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia – rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 3 roky
Bojler | Buderus | SU750 | 750 L | 10 bar | 1 |  | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia – rozvod plynu pre kotolňu | 1 | 1x za 6 rokov
Magnetický odkaľovač | Flamco | clean smart | 120C | 10 bar | 7 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – vonkajšia – tlakové nádoby | 2 | 1x ročne
Komín | - | - | - | - | 1 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – vnútorná – tlakové nádoby | 2 | 1x za 5 rokov
Regulátor tlaku plynu v RSP | Regal 2 | 1“-2“1/4 GAZ | 50m3/hod | 10 bar | 1 |  | Odborná prehliadka tlakového zariadenia – doskový výmenník | 2 | 1x ročne
[7 empty] | Tlaková skúška, úradná skúška – tlakové nádoby + výmenníky tepla | 4 | 1x za 10 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení kotolne | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Odborná prehliadka elektrických zariadení regulačnej stanice plynu | 1 | 1x za 5 rokov
[7 empty] | Kontrola a čistenie komínov | 1 | 2x ročne
[7 empty] | Kontrola vykurovacieho systému zák. 314/2012 | 7 | 1x za 4 roky
[7 empty] | Výpočet poplatku za emisie a podanie na príslušný úrad | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Chemické čistenie doskového výmenníka | 2 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka kotlov | 7 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka tlakových nádob | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Servisná prehliadka riadiaceho systému / MaR | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Čistenie magnetického odkaľovača | 7 | 4x ročne
MEDZISÚČET 5 | Merná jednotka | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za MJ v EUR s DPH
Paušálny poplatok na 12 mesiacov | súbor |  | 0
CENA SPOLU za 48 mesiacov | súbor | 0 | 0
Plynové kotly na Laurinskej 7 v Bratislave
Zariadenie | Výrobca | Typ | Výkon/objem | Konštrukčný tlak | Počet ks |  | Typ prehliadky | Počet | Perióda
Plynový kotol | Viessmann | Vitodens 100-W | 35 kW | 3 bar | 4 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia - kotle | 4 | 1x ročne
[7 empty] | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - kotle | 4 | 1x za 3 roky
[7 empty] | Odborná prehliadka plynového zariadenia - rozvod plynu | 1 | 1x za 3 roky
[7 empty] | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - rozvod plynu | 1 | 1x za 6 rokov
[7 empty] | Servisná prehliadka kotlov | 4 | 1x ročne
[7 empty] | Kontrola a čistenie komínov | 4 | 1x ročne
MEDZISÚČET 6 | Merná jednotka | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za MJ v EUR s DPH
Paušálny poplatok na 12 mesiacov | súbor |  | 0
CENA SPOLU za 48 mesiacov | súbor | 0 | 0
Plynový kotol na Rudnayovom nám. 4 v Bratislave
Zariadenie | Výrobca | Typ | Výkon/objem | Konštrukčný tlak | Počet ks |  | Typ prehliadky | Počet | Perióda
Plynový kotol | Vaillant | VU INT 246/3-5 | 24 kW | 3 bar | 1 |  | Odborná prehliadka plynového zariadenia - kotle | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - kotle | 1 | 1x za 3 roky
[7 empty] | Odborná prehliadka plynového zariadenia - rozvod plynu | 1 | 1x za 3 roky
[7 empty] | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - rozvod plynu | 1 | 1x za 6 rokov
[7 empty] | Servisná prehliadka kotlov | 1 | 1x ročne
[7 empty] | Kontrola a čistenie komínov | 1 | 1x ročne
MEDZISÚČET 7 | Merná jednotka | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za MJ v EUR s DPH
Paušálny poplatok na 12 mesiacov | súbor |  | 0
CENA SPOLU za 48 mesiacov | súbor | 0 | 0
|  | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH
CENA SPOLU (MEDZISÚČET 1 - 7) za 48 mesiacov |  | 0 | 0
Poznámky:
Ceny uvedené v ponuke uchádzača musia zahŕňať všetky náklady na činnosti uvedené uvedené v Prílohe 1 Opis predmetu zákazky, vrátane všetkých ďalších nákladov nevyhnutných pre výkon predmetu zákazky (dopravné náklady, mzdové náklady, náklady na drobný spotrebný materiál pri uskutočňovaní prevádzkového servisu a i.).
Platca/neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)
Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk a postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
V ........................., dňa ............ | [5 empty] | ........................................................... podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača