## Zozn str
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
Akcia: | REKONŠTRUKCIE ŠKOLSKEJ KUCHYNE ZŠ DUDOVA 2, BRATISLAVA-PETRŽALKA
VZDUCHOTECHNIKA
Položka č. | Skrátený popis | Merná jednotka | Množstvo | Cena MJ | Spolu
Demontáž a likvidácia existujúcich zariadení
- | Vzduchotechnická jednotka na prívod vzduchu (filter, ohrievač, ventilátor) 1500x1500x1000 | ks | 1 | 0 | 0
- | Vzduchotechnická jednotka na odvod vzduchu (ventilátor) 1200x800x1000 | ks | 1 | 0 | 0
- | Žalúzia 1200x1200 | ks | 1 | 0 | 0
- | Tlmič hluku s potrubím 1200x500x1000 | ks | 4 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 2,4m vrátane výustiek a príslušenstva rozvodov | bm | 68 | 0 | 0
Zariadenie č.1 Teplovzdušné vetranie kuchyne
1.01 | Kompaktná vzduchotechnická jednotka, dodávka v dieloch, dodanie v rozloženom stave, zostavenie v strojovni, do vnútorného prostredia (Duplex 12100 Basic alebo porovnateľné zariadenie) | ks | 1 | 0 | 0
Prívod:
- | tlmiaca vložka
- | regulačná klapka so servopohonom
- | filter ePM1 55% (F7)
- | krížový rekuperátor s obtokovou klapkou so servopohonom
- | ohrievač vodný, Qv=25kW (te=-11°C, t1=18°C) vykurovacia voda 70/50°C
- | ventilátor V=9700m3/h, dpex=600Pa, EC motor
Odvod:
- | tlmiaca vložka
- | regulačná klapka so servopohonom
- | filter Coarse 60% (G4)
- | krížový rekuperátor s obtokovou klapkou so servopohonom
- | ventilátor V=10290m3/h, dpex=700Pa, EC motor
- | Kompletný systém MaR súčasť dodávky VZT jednotky vrátane kabeláže a revízií, zmiešavací uzol s trojcestným ventilom so servopohonom a čerpadlom, manostaty na filtre, protimrazová ochrana, odvod kondenzátu, diaľkový ovládací panel
1.02 | Tlmiaca vložka 1200x400 | ks | 1 | 0 | 0
1.03 | Tlmiaca vložka 630x500 | ks | 1 | 0 | 0
1.04 | Protidažďová žalúzia Pž-AL-1200x1200-R1.S-RAL podľa fasády, domerať pod demontáži existujúcej žalúzie | ks | 1 | 0 | 0
1.07 | Vložka kulisového tlmiča hluku TH 10-560x980 | ks | 30 | 0 | 0
1.08 | Vložka kulisového tlmiča hluku TH 10-1200x980 | ks | 6 | 0 | 0
1.11 | Textilná výustka polkruhová, bledo sivá, hliníkové profily na strope, vystužená, vetranie, svetlá výška miestnosti 2920mm, tlaková strata 100Pa, priemer 900mm, dĺžka 8165mm, objemový prietok vzduchu 9700m3/h | ks | 1 | 0 | 0
1.12 | Nerezový lapač tuku na potrubie vertikálny s rozmerom 400x200, regulácia | ks | 6 | 0 | 0
1.13 | Nerezový lapač tuku na potrubie vertikálny s rozmerom 300x200, regulácia | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Ručná regulačná klapka do potrubia 200x250 | ks | 1 | 0 | 0
1.15 | Ručná regulačná klapka do potrubia 400x250 | ks | 4 | 0 | 0
1.16 | Ručná regulačná klapka do potrubia 710x250 | ks | 2 | 0 | 0
1.17 | Ručná regulačná klapka do potrubia 250x250 | ks | 1 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti B - do obvodu 2,3m - rovné | bm | 13 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti B - do obvodu 2,3m - tvarovky | bm | 6 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti B - do obvodu 3,6m - rovné | bm | 2 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti B - do obvodu 3,6m - tvarovky | bm | 7 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti B - do obvodu 4,8m - tvarovky | bm | 1 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti C, vodotesné - do obvodu 1,3m - rovné | bm | 20 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti C, vodotesné - do obvodu 1,3m - tvarovky | bm | 6 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti C, vodotesné - do obvodu 2,6m - rovné | bm | 28 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti C, vodotesné - do obvodu 2,6m - tvarovky | bm | 12 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti C, vodotesné - do obvodu 3,6m - rovné | bm | 4 | 0 | 0
- | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1, trieda tesnosti C, vodotesné - do obvodu 3,6m - tvarovky | bm | 7 | 0 | 0
IZ | Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 19mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou | m2 | 160 | 0 | 0
- | Požiarna izolácia VZT potrubia s požiarnou odolnosťou 45 minút | m2 | 5 | 0 | 0
| Digestor priestorový s filtrami, s osvetlením. Rozmer 3900x2400 mm | ks | 1 | 0 | 0
| Digestor nástenný s filtrami, s osvetlením. Rozmer 3550x1450 mm | ks | 1 | 0 | 0
| Digestor nástenný s filtrami, s osvetlením. Rozmer 1500x1000 mm | ks | 1 | 0 | 0
Zariadenie č.2 Podtlakové vetranie hygienických miestností a miestnosti pre práčku
2.01 | Radiálny nástenný ventilátor, nadstavec s priemerom 100mm so spätnou klapkou, vzduchový výkon V=80m3/h, externý statický tlak dp=50Pa, nastaviteľný časovač dobehu po vypnutí (Vortice Quadro Micro 100T alebo porovnateľné zariadenie) | ks | 2 | 0 | 0
2.02 | Radiálny nástenný ventilátor, nadstavec s priemerom 100mm so spätnou klapkou, vzduchový výkon V=80m3/h, externý statický tlak dp=50Pa, nastaviteľný časovač dobehu po vypnutí, hygrostat (Vortice Quadro Micro 100T-HCS alebo porovnateľné zariadenie) | ks | 2 | 0 | 0
2.03 | Protidažďová žalúzia so sitom na potrubie s priemerom 100mm, povrchová úprava RAL podľa fasády | ks | 4 | 0 | 0
- | Potrubie z pozinkovaného plechu Spiro s priemerom 100mm/15% tvarovky | bm | 16 | 0 | 0
Iné
- | Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
- | Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia | kpl | 1 |  | 0
- | Pracovné lešenie | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Celkom € bez DPH |  | 0
|  |  | DPH |  | 0
|  |  | Spolu € s DPH |  | 0