PROTIPOŽIARNA   BEZPEČNOSŤ   STAVBY

Názov stavby:             PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ROZHANOVCIACH

## Miesto stavby:             SNP 106/121, Rozhanovce

p.č.: 433/1, 433/3, katastrálne území: Rozhanovce

Stavebník:                   Obec Rozhanovce

SNP č. 48, Rozhanovce

Zodp. projektant :        Ing. arch. Pavol Škombár

Vypracovala:               Ing. arch. Jana Račková

Stupeň:                       Stavebné povolenie

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby obsahuje:

Technická správa    str. 2 – 14

Výkresová časť       PO 1 –  pôdorys 1.NP

PO 2 –  pôdorys 2.NP

PO 3 –  situácia

## Vypracovala:         Ing. Daniela Kristiňaková

kontakt:  0907 639 551

# Dátum: 05/2018

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

Stavby z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa musia navrhnúť a postaviť tak, aby pri požiari:

•  sa zachovala nosnosť a stabilita nosnej konštrukcie stavby po určený čas

•  sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu vnútri stavby alebo na inú stavbu

•  sa umožnil odvod splodín horenia mimo stavbu

•  sa umožnila bezpečná evakuácia osôb

•  sa zaistila bezpečnosť jednotiek požiarnej ochrany

Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti riešenej stavby zahŕňa predovšetkým:

- požiarnotechnickú charakteristiku stavby

- členenie stavby na požiarne úseky

- určenie požiarneho rizika

- určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

- zabezpečenie evakuácie osôb

- určenie požiadaviek na únikové cesty

- určenie odstupových vzdialeností

- určenie požiarnobezpečnostných opatrení

- určenie zariadení na zásah

1.  TECHNICKÝ POPIS STAVBY

1.a) Účel  stavby a dispozičné riešenie

Investor má zámer na p.č.: 433/1, 433/3, katastrálne území: Rozhanovce, na ulici SNP 106/121, Rozhanovce, za účelom vylepšenia podmienok jestvujúcej školy uskutočniť prístavbu 2 - podlažného pavilónu základnej školy.

Na 1. nadzemnom podlaží bude situovaná jedáleň a kuchyňa s príslušným zázemím, na 2. nadzemnom podlaží budú odborné učebne, kabinety a hygienické zázemie. Poschodia budú prepojené jedným vnútorným schodiskom.

Pavilón bude spojený chodbovým priestorom s hlavnou budovou základnej školy a s telocvičňou.

1.b/ Konštrukčné a materiálové riešenie

Stavba má navrhnuté nehorľavé konštrukcie. Zateplenie stavby bude na báze minerálnej vlny. Vnútorné steny budú murované alebo sadrokartónové. Priestory budú vetrané prirodzeným vetraním oknami a dverami, vzduchotechnikou..

Podrobný popis konštrukcií je v stavebnej časti.

2.  RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Novostavba je posudzovaná podľa:

• Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri  výstavbe a užívaní stavieb,

•  Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov,

• Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

• Vyhlášky MV SR č. 719/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

• STN 92 0201 časť 1 až 4   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

Časť 2: Stavebné konštrukcie,

Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

Časť 4: Odstupové vzdialenosti

• STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

• STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

• STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

• STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

• STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

• STN EN 1838 Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie

• a podľa ďalších súvisiacich noriem a predpisov

- v znení neskorších zmien

2.1. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

•  Požiarne steny nosné a požiarne stropy nosné musia spĺňať kritéria REI.

•  Požiarne steny nenosné a požiarne stropy nenosné musia spĺňať kritéria EI.

•  Požiarne uzávery medzi požiarnymi úsekmi musia spĺňať kritérium EW – C, EI – C

•  Obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby z vnútornej strany musia spĺňať kritéria REW,

- v požiarne nebezpečnom priestore z vonkajšej strany musia spĺňať kritérium REI,

•  Obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby z vnútornej strany musia spĺňať kritéria EW,

- v požiarne nebezpečnom priestore z vonkajšej strany musia spĺňať kritérium EI,

•  Nosné konštrukcie striech, nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku a mimo požiarneho úseku musia počas

požadovanej doby spĺňať kritérium R.

Symboly konštrukcií: R - nosnosť a stabilita     E - celistvosť      I  - tepelná izolácia       W - izolácia riadená radiáciou

Symboly požiarny uzáverov: EI - brániace prestupu tepla           EW - obmedzujúce šírenie tepla

C - samozatváracie zariadenie       D1, D3  - druh konštrukčného prvku

Skratky:   SPB - stupeň požiarnej bezpečnosti

NÚC - nechránená úniková cesta

CHÚC A - chránená úniková cesta typu A

2.2. VSTUPNÉ ÚDAJE K STAVBE Z HĽADISKA PBS

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.:

› § 1 ods.1 písm. m) - stavba je posúdená ako nevýrobná stavba

› § 7 ods.5               - požiarna výška stavby je 4,1 m.

› § 13 ods. 2            - konštrukčný celok stavby je nehorľavý.

2.3. ROZDELENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY

Stavba je rozdelená na požiarne úseky nasledovne:

N 1.01 / N 2 - chodba, schodisko, hygienické zázemie (m.č.: 1.01a, 1.02, 2.01, 2.09a-2.09c,  2.10a,2.10b, 2.11, 2.12)

chránená úniková cesta typu A

N 1.02         - jedáleň, kuchyňa, zázemie  (m.č.: 1.02b, 1.03 - 1.18)

N 2.01         - učebne, kabinet  (m.č.: 2.05 - 2.08)

N 2.02         - učebne, kabinet  (m.č.: 2.02 - 2.04)

--------------------

N X.OY       - jestvujúca telocvičňa

N X.OZ       - jestvujúca škola

2.4.   POSÚDENIE POŽIARNYCH ÚSEKOV

> Posúdenie požiarnych úsekov nevýrobnej stavby je uskutočnené v zmysle § 33 a súvisiacich paragrafov vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a STN 92 0201-1.

> Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov je určený v závislosti od výpočtového požiarneho zaťaženia, horľavosti konštrukčného celku a od požiarnej výšky z tabuľky 2 v STN 92 0201-2: 2017.

> Najväčšie dovolené plochy požiarnych úsekov sú v závislosti od výpočtového požiarneho zaťaženia, súčiniteľa horľavých látok, od počtu požiarnych podlaží, druhu konštrukčného celku.

V zmysle § 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. sa dovolená plocha požiarneho úseku neurčuje pre požiarne úseky s plochou menšou ako 300 m2.

Výpis z výpočtovej časti:

N 1.01 / N 2 - chránená úniková cesta          I. SPB    požiarny úsek bez požiarneho rizika                     S1.NP = 85,02 m2

S2.NP = 88,76 m2

N 1.02         - jedáleň, kuchyňa, zázemie       I. SPB   pv = 13,40 kg.m-2    p = 27,01 kg.m-2    a = 0,99    S = 374,72 m2

N 2.01         - učebne, kabinet                        I. SPB   pv = 17,50 kg.m-2    p = 39,44 kg.m-2    a = 0,88    S = 160,22 m2

N 2.02         - učebne, kabinet                        I. SPB   pv = 20,20 kg.m-2    p = 44,30 kg.m-2    a = 0,91    S = 114,89 m2

Chránenou únikovou cestou nesmú prechádzať zariadenia:

a)  voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky

b)  voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov

c)  voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich ich prevádzku

d)  voľne vedené dymovody

e)  voľne vedené rozvody strednotlakej a vysokotlakej pary

f)  rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok

g) predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod vypočítanú hodnotu t.j. 825 mm.

2.5.   URČENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE STAVIEB

Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií v zmysle tabuľky 1

STN 92 0201-2: 2017 pre I.SPB

| Pol. | Stavebné konštrukcie | Druh konštrukčných prvkov a najnižšia požiarna odolnosť v minútach |
| --- | --- | --- |
| 1 | Požiarne steny a požiarne stropy b) v nadzemných podlažiach c) v poslednom nadzemnom podlaží d) medzi stavbami | 30 15 60/D1 (II.SPB) 90/D1 (III.SPB) * |
| 2 | Obvodové steny a) zabezpečujúce stabilitu objektu 2. v nadzemnom podlaží 3. v poslednom nadzemnom podlaží b) nezabezpečujúce stabilitu stavby | 30 15 15 |
| 4 | Požiarne uzávery otvorov: a) na všetkých podlažiach medzi stavbami b) v nadzemných podlažiach c) v poslednom nadzemnom podlaží | 45/D1 * 30 15 |
| 8 | Nosné konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby: b) v nadzemnom podlaží c) v poslednom nadzemnom podlaží | 30 15 |
| 10 | Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku, zabezpečujúce stabilitu stavby | 15 |

Na ostatné konštrukcie nie sú osobitné požiadavky, alebo sa nevyskytujú v tomto riešení.

Poznámka: * Vedľajšie stavby majú II.SPB (telocvičňa)  a  III.SPB (jestvujúca škola)

Zabezpečenie

1/ Požiarne steny, požiarne stropy, obvodové steny, nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby:

a) U murovaných a železobetónových konštrukcií je prevýšená požadovaná požiarna odolnosť 30 a 15 minút.

Poznámka: Pri požiarnych stenách so zapustenými zariadeniami musí zostať taká hrúbka požiarnej steny, aby sa zabezpečila požadovaná požiarna odolnosť. Alternatívne je možné požadovanú požiarnu odolnosť zabezpečiť obkladom z protipožiarneho materiálu, pričom obklad sa uskutoční podľa dodávateľa tak, aby bola dodržaná požadovaná požiarna odolnosť. Uvedené je  potrebné najneskôr pri kolaudácii zdokladovať.

b) Konštrukcie z protipožiarneho sádrokartónu napr. u požiarnych stien, požiarnych stropov, požiarnych podhľadov budú uskutočnené podľa dodávateľa (napr. RIGIPS, KNAUF, ..) tak, aby bola zabezpečená požadovaná požiarna odolnosť 30 minút na nadzemnom podlaží a 15 minút na poslednom nadzemnom podlaží.

c) Požiarne steny zo skla budú z protipožiarneho skla s požadovanou požiarnou odolnosťou 30 minút.

c) Obvodové steny v požiarne nebezpečnom priestore budú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1, požiarna odolnosť z vonkajšej strany je stanovená Ro -  viď bod 2.7. Odstupové vzdialenosti.

d) Viditeľné nosné oceľové konštrukcie:

budú mať protipožiarny náter s výslednou požiarnou odolnosťou 15 minút na 2.NP, 30 minút na 1.NP, 15 minút mimo stavby – zabezpečujúce stabilitu stavby.

Poznámka: alternatívne je možné preukázať požadovanú požiarnu odolnosť výpočtom.

2/  Požiarne pásy

Objekt nemá požiarnu výšku viac ako 12,0 m - požiarne pásy medzi požiarnymi úsekmi sa nepožadujú.

Medzi stavbami budú dodržané požiarne pásy šírky najmenej 1,2 m, konštrukčný prvok druhu D1, index šírenia plameňa is = 0, požiarna odolnosť 30 minút pri telocvični, 45 minút pri škole.

3/  Strešný plášť

Nad spojovacími chodbami, zasahujúci do požiarne nebezpečného priestoru, musí byť vyhotovený tak, aby spĺňal kritérium Croof (t t4).

Poznámka: Vyznačenie plochy požiarne nebezpečného priestoru je v pôdoryse 1.NP.

4/  Požiarne uzávery

a) N 1.01 / N 2 a N 1.02:   EI-C, 30 minút  (m.č. 1.01a – 1.01b, 1.03) 2x požiarne dvere dvojkrídlové

EI-C, 30 minút  (m.č. 1.01a – 1.14)   požiarne okno

N 1.01 / N 2 a N 2.01:   EI-C, 15 minút  (m.č. 2.01 – 2.05, 2.06, 2.07, 2.08) 4x požiarne dvere jednokrídlové

N 1.01 / N 2 a N 2.02:   EI-C, 15 minút  (m.č. 2.01 – 2.02, 2.04) 2x požiarne dvere jednokrídlové

b) N 1.01 / N 2 a jestv.škola:         EI-C, D1, 45 minút  (z m.č. 1.01a):   požiarne dvere dvojkrídlové

N 1.01 / N 2 a jestv.telocvičňa:  EW-C, D1, 45 minút (z m.č. 1.01b): požiarne dvere dvojkrídlové

c) Pri inštalácii požiarnych stenových uzáverov s tavnou poistkou - napr. vetracie mriežky (vo výkresovej časti PBS

nie sú vyznačené)  ...... 1.NP: EI - 30 minút   2.NP:  EI - 15 minút

Poznámky:

Z hľadiska únikových ciest, je možné nahradiť dvojkrídlové požiarne uzávery za jednokrídlové šírky min. 0,8 m.

Požiarne uzávery musia byť označené, prevádzkované a kontrolované v súlade s vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z..

5/  Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie.

Musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac EI 90 minút.

Pri prestupoch plastových rúr alebo kovových rúr s izoláciou je vhodné použiť na utesnenie protipožiarne manžety.

Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti. Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje:

a) nápis PRESTUP

b) symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti

c) názov systému tesnenia prestupu

d) mesiac a rok zhotovenia

e) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

6/  Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií

musia byť utesnené tak, aby zabránili šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie.

7/  Povrchové úpravy konštrukcií

Povrchové úpravy a exteriérové obklady obvodových stien z vonkajšej strany stavby môžu obsahovať len materiály, komponenty a stavebné výrobky s triedami reakcie na oheň A1 alebo A2 ak:

- sú v požiarne nebezpečnom priestore

- obvodové steny tvoria ohraničujúce konštrukcie CHÚC a sú v nich požiarne neuzatvárateľné otvory

- sa zhotovujú zospodu horizontálnej vystupujúcej alebo ustupujúcej konštrukcie (pri výške nad 300 mm)

8) Schodisko

Nosná konštrukcia schodiska je určená pre evakuáciu viac ako 10 osôb, nachádza sa v chránenej únikovej ceste - nie je požiadavka na požiarnu odolnosť a konštrukčný prvok nosnej konštrukcie schodiska.

9/  Strešné svetlíky a svietidlá v podhľadoch

budú z materiálov, ktoré pri požiari neodkvapkávajú.

10/  Vzduchotechnické (VZT) potrubia a požiarne klapky

VZT je navrhnutá len v rámci jedného požiarneho úseku – nepožadujú sa opatrenia.

Poznámka:

Investor navrhovanej stavby je povinný pri kolaudačnom konaní predložiť certifikáty preukázania zhody požiarno-technických charakteristík vybraných stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v navrhovanej stavbe v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.

Taktiež je potrebné doložiť osvedčenie požiarnych konštrukcií (požiarnych stien, strešných plášťov, stropov, lineárnych stykov, utesnených prestupov, požiarnych uzáverov) vyhotovené zhotoviteľom konštrukcie.

2.6.   ÚNIKOVÉ CESTY

Na zabezpečenie evakuácie osôb z posudzovanej stavby je vytvorená jedna chránená úniková cesta typu A (ďalej CHÚC) a nechránené únikové cesty (ďalej NÚC), ktoré vyhovujú požiadavkám STN.

Použitie jednej únikovej cesty je v súlade s čl. 8.2.1 a tab. 3 STN 92 0201-3. Stavba má tri požiarne úseky a do CHÚC ústi menej ako 200 osôb.

Začiatok NÚC je pri posúdení stanovený v súlade s čl. 10.3.1 STN 92 0201-3 (vyznačené vo výkresovej časti) a to:

- v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku

- na osi východu z miestnosti, ktorej podlahová plocha je menej ako 40 m2

- na osi východu z miestnosti alebo z funkčne ucelenej skupiny miestností, ktoré majú podlahovú plochu do 100 m2  a je splnené: najväčšia vnútorná vzdialenosť z týchto miestností k východu je do 15 m; nie sú tu prevádzkarne zaradené do skupiny výroby a prevádzky 6  alebo 7 ani súčiniteľ horľavých látok nie je vyšší ako 1,1; v miestnostiach nie je viac ako 40 osôb.

Dĺžka, šírka únikových ciest a čas evakuácie vyhovuje požiadavkám STN.

- Dvere sa otvárajú v smeru hlavného úniku osôb. Východové dvere zo stavby na voľné priestranstvo sa nemusia otvárať v smere úniku, ak sa cez nich evakuuje najviac 100 osôb.

- Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni. Neplatí to na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo.

- V dverách na únikovej ceste sa podlahový zapadací plech navrhuje podľa STN EN 179 alebo podľa STN EN 1125

- Ak východ zo stavby nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. Označenie je požiarne bezpečnostnými značkami. Veľkosť značky sa navrhuje podľa STN 01 8010. Bezpečnostná značka a požiarna značka na informovanie viditeľné z diaľky sa odporúča navrhnúť vyššie ako 2 500 mm alebo nad zariaďovacie predmety a bezpečnostné značky a požiarne značky viditeľné z blízka vo výške 1 500 mm.

-  Náhradné únikové možnosti sa v stavbe nepožadujú.

- Celkovo je v stavbe 277 osôb podľa STN 92 0241.

V stavbe je počet evakuovaných viac ako 200, v súlade s § 90 ods. 1 písm. d) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. - požaduje sa hlasová signalizácia požiaru v stavbe.

-  Únikové cesty majú denné a elektrické osvetlenie.

Podľa § 73 ods.2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. únikové cesty určené na únik viac ako 50 osôb musia byť vybavené núdzovým osvetlením. Požiarny úsek N 1.01 / N 1.02 bude vybavený núdzovým osvetlením.

Osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sa odporúča umiestniť vo výške od 2 000 mm do 2 500 mm nad úrovňou podlahy únikovej cesty. Prednostne sa majú osvetliť miesta, kde nastáva zmena sklonu, zmena smeru alebo druhu únikovej cesty. Minimálna doma činnosti núdzového osvetlenia na únikových cestách je podľa STN 92 0203 najmenej na dobu 60 minút.  Navrhnuté budú svietidlá s vlastným baterkovým zdrojom s dobou svietenia najmenej 60 minút.

2.7.   ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

a) Požiarne nebezpečný priestor vymedzený odstupovými vzdialenosťami čiastočne zasahuje obvodovú stenu telocvične.

Opatrenie: Obvodová stena v požiarne nebezpečnom priestore je navrhnutá bez požiarne otvorených plôch, konštrukčný prvok môže byť druhu D1, povrchová úprava nehorľavá - trieda reakcie na oheň A1 alebo A2. Požiarna odolnosť z vonkajšej strany R0 = 5 minút

(d´/d = 0,13  .... obr. 10 STN 92 0201-2:2017 pre požiarny úsek s požiarnou odolnosťou 15 minút)

b) V rámci stavby požiarne nebezpečný priestor z požiarnych úsekov čiastočne zasahuje z požiarne otvorených plôch obvodové steny alebo strešný plášť iných požiarnych úsekov.

Opatrenia:

b1) Obvodové steny v požiarne nebezpečnom priestore sú navrhnuté bez požiarne otvorených plôch, konštrukčný prvok druhu D1 a povrchová úprava je nehorľavá -- trieda reakcie na oheň A1 alebo A2. Požiarna odolnosť z vonkajšej strany R0 = 15 minút

(d´/d = 0,45  .... obr. 10 STN 92 0201-2:2017 pre požiarny úsek s požiarnou odolnosťou 15 minút)

b2) Strešný plášť spojovacej chodby medzi stavbami zasahujúci do požiarne nebezpečného priestoru požiarnych úsekov na 2.NP, musí byť vyhotovený tak, aby spĺňal kritérium Croof (t t4).

c) Novým okenným otvorom v jestvujúcej škole sa zväčší požiarne nebezpečný priestor, pričom bude čiastočne zasiahnutá obvodová stena prechodovej chodby.

Opatrenie: Obvodová stena v požiarne nebezpečnom priestore je navrhnutá bez požiarne otvorených plôch, konštrukčný prvok je druhu D1 a povrchová úprava je nehorľavá - - trieda reakcie na oheň A1 alebo A2. Požiarna odolnosť z vonkajšej strany R0 = 13 minút

(d´/d = 0,16  .... obr. 10 STN 92 0201-2:2017 pre požiarny úsek s požiarnou odolnosťou 45 minút)

2.8. ZARIADENIA NA ZÁSAH

V zmysle § 81 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.:

● § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.: Prístupová komunikácia

Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah.

Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m bez parkovacieho pruhu a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN.

Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.

Prístup k stavbe je po jestvujúcich prístupových komunikáciách v obci, ďalej vnútroareálovou komunikáciou ku škole a následne smerom k navrhnutej novostavbe.

●  § 83 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.: Nástupná plocha

V súlade s § 83, ods.. 1, písm. a) uvedenej vyhlášky, stavba má požiarnu výšku menej ako 9,0 m –  nástupná plocha nemusí byť vybudovaná.

●  § 84 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.: Vnútorná zásahová cesta

V stavbe je chránená úniková cesta, ktorá bude vnútornou zásahovou cestou.

●  § 85 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.: Požiarny výťah

V stavbe sa nepožaduje.

● § 86 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.: Vonkajšie zásahové cesty

V stavbe bude prístup na strechu z CHÚC, nie je potrebné vybudovanie vonkajšej zásahovej cesty.

2.9. POŽIARNE ZARIADENIA

2.9.1.  Požiarnotechnické zariadenia

Pre posudzovanú stavbu nie je stanovená potreba vybavenia stabilným hasiacim zariadením, zariadením na odvod tepla a splodín horenia, elektrickou požiarnou signalizáciou.

V stavbe je viac ako 200 osôb. Pre stavbu je potreba zabezpečenia hlasovou signalizáciou požiaru.

2.9.2.  Prenosné hasiace prístroje

Počet a druh prenosných hasiacich prístrojov (PHP) je stanovený podľa STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

V objekte budú rozmiestnené prenosné hasiace prístroje: Na 1.NP - 3 ks práškový 6 kg      Na 2.NP - 3 ks práškový 6 kg

V prípade potreby technikom požiarnej ochrany môže byť navrhnuté, v súlade s uvedenou STN, nové rozmiestnenie prípadne nový návrh hasiacich prístrojov.

Hasiace prístroje musia byť umiestnené, prevádzkované a kontrolované podľa Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. PHP osadzujú sa na podlahu, prípadne na zvislú stavebnú konštrukciu a to tak, aby rukoväť PHP bola vo výške max. 1,5 m od podlahy.

Podľa STN 92 0202-1 ods. 7.1.2, vzájomná vzdialenosť PHP môže byť najviac 30 m a miesto stanovišťa, podľa ods. 7.1.4, musí byť označené piktogramom v súlade s STN ISO 7001 obrázok 014. V prípade, že nie je PHP priamo viditeľný, označuje sa šípkou a piktogramom podľa STN ISO 7001 obrázok 001 a 014.

2.9.3.  Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov je riešené podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.

Množstvo vody na hasenie požiarov v stavbe sa musí rovnať najmenej množstvu vody na hasenie

požiarov  určenému pre požiarny úsek s najväčšou potrebou vody podľa tabuľky 2 STN 92 0400.

| Pol. | Druh stavby a dovolená plocha požiarneho úseku - S [m2] | Potrubie DN [mm] | Odber Q [l.s-1] ν=1,5m.s-1 | Najmenší objem nádrže vody na hasenie požiarov [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | a) Nevýrobné stavby s plochou 120 m2 < S ≤ 1 000 m2 | 100 | 12 | 22 |

● Zdroj vody

Množstvo vody, ktoré sa požaduje pre stavbu, bude 12 l.s-1, pričom najmenšia dimenzia vodovodného potrubia, ktoré sa požaduje je DN 100.

Podľa poskytnutej informácie vo vzdialenosti do 80 m od stavby sa nachádza jestvujúci podzemný hydrant DN 100. Odberné miesto musí byť viditeľne označené červenou farbou a umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné pre mobilnú hasičskú techniku a prevádzkyschopné.

● Hadicové zariadenia a vnútorný požiarny vodovod

a) Podľa § 10, ods.2 písm.c) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. pre požiarny úsek N 1.02 neplatí podmienka: súčin priemerného požiarneho zaťaženia (kg.m-2) alebo sústredeného požiarneho zaťaženia (kg.m-2) a plochy požiarneho úseku je najviac 10 000 (p . Sp ≤ 10 000).

Pre požiarny úsek N 1.02 je navrhnuté hadicové zariadenie – hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q=59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa, s dĺžkou hadice 30 m.

Hadicové zariadenie sa umiestňuje tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,3 m nad podlahou a aby bol k nemu umožnený ľahký prístup a nezužoval trvale voľný komunikačný priestor.

Dosah hadice bude do každého miesta požiarneho úseku. Vzdialenosť sa meria po skutočnej trase hadice. Umiestnenie hadicového navijáka je zrejmé z výkresovej časti.

b) U ostatných požiarnych úsekov je splnená požiadavka p.Sp ≤ 10 000, nebudú tu rozmiestnené hadicové zariadenia.

2.10.   TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

2.10.1.  Vykurovanie

Vykurovanie v navrhnutej stavbe je napojené na jestvujúce vykurovanie, bude teplovodné radiátormi. Zdroj tepla je plynový kotol, ktorý sa nachádza v neposudzovanej časti stavby.

V miestnosti č. 1.18 bude zabezpečená strojovňa vykurovania pre posudzovanú stavbu.

2.10.2.  Vetranie

Vetranie je prirodzené oknami a dverami. V priestoroch kuchyne a zázemia je vzduchotechnické potrubie len v rámci požiarneho úseku. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Vyústenie odpadového vzduchu bude mimo chránenej únikovej cesty.

CHÚC bude mať zabezpečené vetranie vetracím otvorom s plochou najmenej 2 m2 umiestneným na najvyššom mieste únikovej cesty (bude ním strešný svetlík) a rovnako veľkým otvorom pre prívod vzduchu z voľného priestoru, ktorý je umiestnený na vo vstupnom podlaží (napr. vstupné dvere).

Otvárací mechanizmus aspoň horného otvoru musí byť vybavený diaľkovým ovládaním z niekoľkých miest v priestore CHÚC, vždy však z úrovne vstupného podlažia.

2.10.3.  Elektroinštalácia stavby

Pri vyhotovení elektroinštalácii stavby musia byť dodržané požiadavky STN 92 0203.

▪ Požiadavky  na  funkčnú odolnosť trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie v  súlade s  STN 92 0203  príloha A je pre:

- núdzové osvetlenie: najmenej 60 minút (navrhnuté bude núdzové osvetlenie s vlastným baterkovým zdrojom)

▪   Požiadavky na káble sú v súlade s STN 92 0203 príloha B

- vedené cez požiarny úsek s priestorom: chránená úniková cesta: B2ca – s1, d1, a1.

- vedené na streche stavby, na ktorej je vonkajšia zásahová cesta: B2ca – s1, d1, a1.

▪  Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre zariadenia v stavbe.

Ovládací prvok CENTRAL STOP je určený na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe. Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru. Vypínací prvok CENTRAL STOP musí byť chránený proti neoprávnenému náhodnému použitiu. Ako central stop tlačidlo bude slúžiť hlavný vypínač v elektromerovom rozvádzači.

Elektrické zariadenia sa vyhotovujú a inštalujú tak, aby svojou prevádzkou nespôsobili vznietenie alebo zapálenie prítomných tuhých horľavých látok.

Pri ukladaní elektrických rozvodov a ich príslušenstva do požiarnych deliacich konštrukcií alebo na ich povrch nesmie byť znížená požiarna odolnosť týchto konštrukcií.

Prestup elektrického rozvodu stavebnou konštrukciou musí byť vyhotovený tak, aby prípadným poškodením elektrického rozvodu nevzniklo nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Všetky elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče v objekte musia byť inštalované a užívané v súlade s platnými normami a predpismi podľa druhu prostredia. Kontrola elektrického zariadenia sa vykonáva pred prvým uvedením do prevádzky alebo po rekonštrukcii elektrického zariadenia.

Elektroinštalácia bude uskutočnená v zmysle platných STN a v súlade so stanoveným druhom prostredia.

3. ZÁVER

Navrhované konštrukčné, materiálové a dispozičné riešenie časti zmeny stavby, v znení ako je to uvedené  v tomto  posúdení, bude vyhovovať požiadavkám pre protipožiarne zabezpečenie stavby.

V prípade, že počas ďalšieho užívania stavby dôjde k zmenám, je potrebné projekt požiarnej bezpečnosti prehodnotiť.

V Ý P O Č T O V Á     Č A S Ť

POŽIARNY ÚSEK  N 1.01 / N 2

URČENIE  POŽIARNEHO  RIZIKA

V súlade s čl. 3.2.1 STN 92 0201-1 pre samostatný požiarny úsek – schodisko s podestami a hygienickým zázemím, je výpočtové požiarne zaťaženie určené podľa tabuľky K.1, prílohy K (normatívnej), položka 21 (aplikovaná na položku 20):

pv =7,5 kg.m-2    a = 0,85

V súlade s § 36 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV SR  č. 94/2004 Z.z. je požiarny úsek bez požiarneho rizika.

I. SPB - v súlade s § 37, ods. 8, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z..

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

Dovolená plocha požiarneho úseku bez požiarneho rizika, v súlade s § 4, ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  v znení  neskorších predpisov, sa neurčuje.

POČET  HASIACICH  PRÍSTROJOV  PODĽA  STN 92 0202-1

Prenosné hasiace prístroje budú použité z vedľajších požiarnych úsekov -  v súlade s čl.5.1.4  a  7.1.6 STN 92 0202-1.

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

Potreba vody sa neurčuje pre požiarne úseky bez požiarneho rizika – v súlade s § 6, ods. 4, písm. a) vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.

POSÚDENIE  ODSTUPOVÝCH  VZDIALENOSTÍ  z  posudzovaného požiarneho úseku

Požiarne nebezpečný priestor sa neurčuje pre požiarne úseky bez požiarneho rizika – v súlade s § 79, ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

POŽIARNY ÚSEK  N 1.02

URČENIE  POŽIARNEHO  RIZIKA

V S T U P N É   Ú D A J E

P r i e s t o r                 pn        an       ps       as       S        hs    Požiarne

Císlo  Názov                   kg/m2              kg/m2               m2        m    podlažie

1.01b  chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     58.67     2.70    áno

1.03   jedáleň                  20.0     0.90      5.0     0.90    135.13     3.42    áno

1.03a  šatňa                    20.0     1.10      2.0     0.90      4.70     3.42    áno

1.04   kuchyňa                  30.0     1.10      5.0     0.90     76.32     3.42    áno

1.05a  chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90     13.44     2.50    áno

1.05b  mraz.,chlad.             30.0     1.10      2.0     0.90      9.50     2.50    áno

1.06   sklad                    60.0     1.10      5.0     0.90     10.63     3.60    áno

1.07   sklad                    60.0     1.10      2.0     0.90      5.06     2.50    áno

1.08   výlevka                   5.0     0.80      5.0     0.90      4.43     3.60    áno

1.09   škrabka                  30.0     1.10      5.0     0.90      6.36     2.50    áno

1.10   sklad                    60.0     1.10      5.0     0.90      6.92     2.50    áno

1.11   sklad                    60.0     1.10      2.0     0.90      6.82     2.50    áno

1.12   zádverie                  5.0     0.80      2.5     0.90      3.85     2.50    áno

1.13   zádverie-denná mies.     15.0     1.10      5.0     0.90      8.35     2.50    áno

1.14   kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90      4.34     2.50    áno

1.15   šatňa                    50.0     1.00      7.0     0.90      5.02     2.50    áno

1.16   hygiena                   5.0     0.80      2.0     0.90      6.60     2.50    áno

1.17   výlevka                   5.0     0.80      2.0     0.90      5.21     2.50    áno

1.18   strojovňa kúrenia        15.0     1.10      2.0     0.90      3.37     1.80    áno

Ú D A J E   O   O T V O R O CH

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

1.01b  chodba                   1.30     2.50     3.25        3     9.75

1.01b  chodba                   2.00     2.50     5.00        2    10.00

1.01b  chodba                   3.40     2.50     8.50        1     8.50

1.01b  chodba                   2.50     2.50     6.25        1     6.25

1.03   jedáleň                  6.50     3.20    20.80        1    20.80

1.03   jedáleň                  7.00     3.20    22.40        1    22.40

1.04   kuchyňa                  0.55     3.05     1.68        1     1.68

1.04   kuchyňa                  1.00     3.05     3.05        6    18.30

1.06   sklad                    0.55     3.05     1.68        2     3.36

1.08   výlevka                  1.00     3.05     3.05        1     3.05

1.09   škrabka                  1.00     3.05     3.05        1     3.05

1.10   sklad                    0.55     3.05     1.68        1     1.68

1.12   zádverie                 1.20     3.05     3.66        1     3.66

1.13   zádverie-denná mies.     1.00     3.05     3.05        1     3.05

1.14   kancelária               1.00     3.05     3.05        1     3.05

118.58

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota        n = 0,308             - súčiniteľ geometrie otvorov   k = 0,268 m1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm = 135,13 m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

Výpočtové požiarne zaťaženie                          pv = 13,40 kg.m-2

Priemerné požiarne zaťaženie                           p = 27,01 kg. m-2

Súčiniteľ horľavých látok                                    a =   0,99

Súčiniteľ stavebných podmienok                        b =   0,5

Pôdorysná plocha požiarneho úseku                 S = 374,72 m2

Priemerná výška požiarneho úseku                  hs =   3,10 m

Plocha otvorov požiarneho úseku                     So = 118,58 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku      ho =  2,94 m

I. SPB  ....  čl. 3.4 a  tab. 3 STN 92 0201-2: 2017

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

> najväčšia dovolená pôdorysná plocha:

Smax = (1250 – 2020.ln a)/0,2.(npn)1/2 = 4 491,2 m2         Sskut = 374,72 m2

> najväčší dovolený počet požiarnych podlaží:   z1 = 180 : pv = 5       zskut = 1

POSÚDENIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST  z  posudzovaného  požiarneho  úseku

Počet osôb stanovený podľa STN 92 0241

P r i e s t o r                        Plocha      č.pol.    m2/osoba     osobyxkoef.        osoby (E)       poznámka

Číslo    Názov                        m2                                                                                                            .

1.01b  chodba             58.67                                          -            *

1.03   jedáleň           135.13    7.1.1     1,4        88x1,2       (40) 106         **   55,0 m2stoly,sedadlá

1.03a  šatňa v jedálni     4.70                                          -            *

1.04   kuchyňa            76.32    7.1.3                10x1,3          13

1.05a  chodba             13.44                                          -            *

1.05b  mraz.,chladničky    9.50                                          -            *

1.06   sklad              10.63                                          -            *

1.07   sklad               5.06                                          -            *

1.08   výlevka             4.43                                          -            *

1.09   škrabka             6.36                                          -            *

1.10   sklad               6.92                                          -            *

1.11   sklad               6.82                                          -            *

1.12   zádverie            3.85                                          -            *

1.13   zádverie-denná mies.8.35                                          -            *

1.14   kancelária          4.34    1.1.1     10,0                         1

1.15   šatňa               5.02                                          -            *

1.16   hygiena             6.60                                          -            *

1.17   výlevka             5.21                                          -            *

1.18   strojovňa kúrenia   3.37                                          -            *        E = 120

Poznámky:  *    osoby sa vyskytujú v inom priestore      **   použije sa vyššia hodnota

a)  Posúdenie 1 nechránenej únikovej cesty – časť kuchyňa

Začiatok únikovej cesty je na osi východov z miestností 1.04, 1.06-1.11 do chodby m.č. 1.05, alebo na osi východu ucelenej skupiny miestností č. 1.13-1.16  do chodby m.č. 1.05. Ďalej pokračuje nechránená úniková cesta, ktorá ústi na voľné priestranstvo cez východ V3.

V priestoroch m.č. 1.12 a 1.18 sú len občasné pracovné miesta, kde sa zamestnanec zdržiava len občas na účel vykonania kontroly, vydania náradia a podobne.

vu  = 30 m/min             lu  =  11,0 m          u = 1,0

Ku = 40 osôb/min         tud = 1,34 min       (a = 0,99)    E = 14    s = 1

lud = vu.(tud - E.s : Ku.u) = 30,45 m

tu  =(lu : vu) +  (E . s)  :  (Ku . u) = 0,62 min

umin= (E . s) : Ku (tud - lu : vu) = 0,34 = 1,0   ... 550 mm            vyhovuje

b)  Posúdenie najmenej 2 nechránených únikových ciest – časť jedáleň

Začiatok únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste m.č. 1.03. Z každého miesta vedú priamo do exteriéru najmenej 2 únikové cesty cez východy V6 a V5, ďalšia smeruje cez chodbový priestor pri kuchyni do exteriéru cez východ V3. So smerom úniku do CHÚC sa neuvažuje v posúdení.

vu  = 30 m/min             lu  =  17,0 m          u = 4,0

Ku = 40 osôb/min         tud = 1,34 min       (a = 0,99)    E = 106    s = 1

lud = (vu.:0,75) . (tud - E.s : Ku.u) = 27,10 m

tu  =(0,75 . lu : vu) +  (E . s)  :  (Ku . u) = 0,62 min

umin= (E . s) : Ku (tud – 0,75 . lu : vu) = 2,9 = 3,0    ... 1 650 mm       vyhovuje

POČET  HASIACICH  PRÍSTROJOV  PODĽA  STN 92 0202-1

Pôdorysná plocha podlažia S =374,72 m2       Súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť odhorievania  a = 0,99

Mc = 0,9 x (S x a)1/2 ≥ 6       Mc = 17,4 kg      Mc ≤ Mcsk

návrh:    Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mcsk [kg]

práškový             6.0                           3                 18,00

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    374,72 m2           Priemerné požiarne zaťaženie  27,01 kg.m-2

Potreba požiarnej vody je  12 l/s.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby  podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

POSÚDENIE  ODSTUPOVÝCH  VZDIALENOSTÍ  z  posudzovaného požiarneho úseku ....... pv = 13,40 kg.m-2

podľa tabuľky 3 STN 92 0201-4

Pohľad JV: l1 =23,0 m;   hu1 = 2,7m;    So =34,50 m2;    po = 55,6 %;    d01 = 2,0 m

Pohľad V:   l1 =  8,5 m;   hu1 = 3,4 m;   So =22,40 m2;    po = 77,5 %;    d02 = 3,1 m

Pohľad SZ: l1 =  4,5 m;   hu1 = 2,7 m;   So = 2,14 m2;     po = 18,0 %;    d03 = 0,0 m

Pohľad S:   l1 =22,0 m;   hu1 = 3,4 m;   So =34,62 m2;    po = 46,3 %;    d04 = 1,7 m

Pohľad Z:   l1 =17,0 m;   hu1 = 3,1 m;   So =23,33 m2;    po = 44,2 %;    d05 = 1,4 m

Pohľad J:   l1 =  8,0 m;    hu1 = 3,1 m;   So = 9,76 m2;     po = 39,4 %;   d06 = 1,0 m

POŽIARNY ÚSEK  N 2.01

URČENIE  POŽIARNEHO  RIZIKA

V S T U P N É   Ú D A J E

P r i e s t o r                  pn       an       ps       as       S         hs   Požiarne

Císlo  Názov                   kg/m2              kg/m2               m2        m    podlažie

2.05   učebňa                   25.0     0.80     10.0     0.90     41.47     3.33    áno

2.06   učebňa                   25.0     0.80     10.0     0.90     49.21     3.33    áno

2.07   kabinet                  60.0     1.10     10.0     0.90     20.33     3.33    áno

2.08   učebňa                   25.0     0.80     10.0     0.90     49.21     3.33    áno

Ú D A J E   O   O T V O R O CH

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

2.05   učebňa                   1.00     2.00     2.00        2     4.00

2.05   učebňa                   2.30     2.00     4.60        1     4.60

2.06   učebňa                   2.40     2.00     4.80        4    19.20

2.06   učebňa                   1.00     2.00     2.00        1     2.00

2.07   kabinet                  2.00     2.00     4.00        1     4.00

2.08   učebňa                   2.40     2.00     4.80        4    19.20

2.08   učebňa                   1.00     2.00     2.00        1     2.00

55.00

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota       n = 0,266         - súčiniteľ geometrie otvorov   k =  0,2438 m1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =  49,21 m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

Výpočtové požiarne zaťaženie                          pv =  17,50 kg.m-2

Priemerné požiarne zaťaženie                           p =  39,44 kg.m-2

Súčiniteľ horľavých látok                                    a =   0,88

Súčiniteľ stavebných podmienok                        b =   0,502

Pôdorysná plocha požiarneho úseku                 S = 160,22 m2

Priemerná výška požiarneho úseku                  hs =   3,33 m

Plocha otvorov požiarneho úseku                     So = 55,00 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku      ho =  2,00 m

I. SPB  ....  čl. 3.4 a  tab. 3 STN 92 0201-2: 2017

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

Pôdorysná plocha požiarneho úseku nepresahuje 300 m2, v súlade s § 4, ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov, sa dovolená plocha požiarneho úseku neurčuje.

POSÚDENIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST  z  posudzovaného  požiarneho  úseku

Počet osôb stanovený podľa STN 92 0241

P r i e s t o r                        Plocha      č.pol.    m2/osoba     osobyxkoef.        osoby (E)       poznámka         E celkom

Číslo    Názov                        m2                                                                                                                                       .

2.05   učebňa             41.47    2.2.1     1,5        25x1,3        (28) 33         **

2.06   učebňa             49.21    2.2.1     1,5        25x1,3        (33) 33         **

2.07   kabinet            20.33    2.2.1      -            -             -            *

2.08   učebňa             49.21    2.2.1     1,5        25x1,3        (33) 33         **             99

Poznámky: *  osoby sa vyskytujú v inom priestore    **   použije sa vyššia hodnota

Začiatok únikovej cesty je na osi východu z miestností, kde začína CHÚC A, ktorá smeruje na voľné priestranstvo cez východ V1. Posúdenie CHÚC A

vu  = 25 m/min             lu  = 28,20 m         u = 1,5

Ku = 30 osôb/min         tud = 6,00 min        E = 99    s = 1

lud = vu.(tud - E.s : Ku.u) = 95,0 m

tu  =(lu : vu) +  (E . s)  :  (Ku . u) = 3,33 min

umin1= (E . s) : Ku (tud - lu : vu) = 0,668 = 1,5   ... 825 mm            vyhovuje

POČET  HASIACICH  PRÍSTROJOV  PODĽA  STN 92 0202-1

Pôdorysná plocha podlažia S =160,22 m2       Súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť odhorievania  a = 0,88

Mc = 0,9 x (S x a)1/2 ≥ 6       Mc = 10,20 kg      Mc ≤ Mcsk

návrh:    Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mcsk [kg]

Práškový             6.0                           2                12,00

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    160,22 m2     Priemerné požiarne zaťaženie  39,44 kg.m-2

Potreba požiarnej vody je  12 l/s

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby  podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

POSÚDENIE  ODSTUPOVÝCH  VZDIALENOSTÍ  z  posudzovaného požiarneho úseku  ........ pv =  17,5 kg.m-2

podľa tabuľky 3 STN 92 0201-4

Pohľad V:   l1 =17,3 m;   hu1 = 3,3 m;   So =23,20 m2;    po = 40,7 %;    d07 = 1,7 m

Pohľad S:   l1 =  7,0 m;   hu1 = 3,3 m;   So =11,60 m2;    po = 50,2 %;    d08 = 2,1 m

Pohľad J:    l1 =14,7 m;   hu1 = 3,3 m;   So =20,28 m2;    po = 41,8 %;    d09 = 1,8 m

POŽIARNY ÚSEK  N 2.02

URČENIE  POŽIARNEHO  RIZIKA

V S T U P N É    Ú D A J E

P r i e s t o r                 pn        an        ps      as        S       hs    Požiarne

Císlo  Názov                   kg/m2              kg/m2               m2        m    podlažie

2.02   učebňa odborná           35.0     0.90     10.0     0.90     49.21     3.33    áno

2.03   kabinet                  60.0     1.10     10.0     0.90     16.47     3.33    áno

2.04   učebňa                   25.0     0.80     10.0     0.90     49.21     3.33    áno

Ú D A J E   O   O T V O R O CH

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

2.02   učebňa odborná           2.40     2.00     4.80        4    19.20

2.02   učebňa odborná           1.00     2.00     2.00        1     2.00

2.03   kabinet                  2.00     2.00     4.00        1     4.00

2.04   učebňa                   2.40     2.20     5.28        4    21.12

2.04   učebňa                   1.00     2.20     2.20        1     2.20

48.52

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota       n = 0,335                - súčiniteľ geometrie otvorov      k =  0,260 m1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm = 49,21 m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

Výpočtové požiarne zaťaženie                          pv = 20,20 kg.m-2

Priemerné požiarne zaťaženie                           p =  44,30 kg. m-2

Súčiniteľ horľavých látok                                    a =   0,91

Súčiniteľ stavebných podmienok                        b =   0,5

Pôdorysná plocha požiarneho úseku                 S =  114,89 m2

Priemerná výška požiarneho úseku                  hs =   3,33 m

Plocha otvorov požiarneho úseku                     So =  48,52 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku      ho =  2,10 m

I. SPB - v súlade s § 37, ods. 8, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z..

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

Pôdorysná plocha požiarneho úseku nepresahuje 300 m2, v súlade s § 4, ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov, sa dovolená plocha požiarneho úseku neurčuje.

POSÚDENIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST  z  posudzovaného  požiarneho  úseku

Počet osôb stanovený podľa STN 92 0241

P r i e s t o r                        Plocha      č.pol.    m2/osoba     osobyxkoef.        osoby (E)       poznámka      E celkom

Číslo    Názov                        m2                                                                                                                                       .

2.02   učebňa odborná    49.21      2.2.2     2,0        19x1,3        (25) 25         **

2.03   kabinet           16.47                 -            -             -            *

2.04   učebňa            49.21      2.2.1     1,5        25x1,3        (28) 33         **         58

Poznámky: *  osoby sa vyskytujú v inom priestore    **   použije sa vyššia hodnota

Začiatok únikovej cesty je na osi východu z miestností, kde začína CHÚC A, ktorá smeruje na voľné priestranstvo cez východ V1. Posúdenie CHÚC A

vu  = 25 m/min             lu  = 28,20 m         u = 1,5

Ku = 30 osôb/min         tud = 6,00 min        E = 58    s = 1

lud = vu.(tud - E.s : Ku.u) = 117,77 m

tu  =(lu : vu) +  (E . s)  :  (Ku . u) = 2,42 min

umin2= (E . s) : Ku (tud - lu : vu) = 0,397 = 1,5   ... 825 mm            vyhovuje

spojenie únikových ciest pri východe V1:

umin= umin1+ umin2= 0,668+0,397 = 1,1 = 1,5 ..... 825 mm, dvere 800 mm      vyhovuje

POČET  HASIACICH  PRÍSTROJOV  PODĽA  STN 92 0202-1

Pôdorysná plocha podlažia S =114,89 m2       Súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť odhorievania  a = 0,91

Mc = 0,9 x (S x a)1/2 ≥ 6       Mc = 9,20 kg      Mc ≤ Mcsk

návrh:    Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mcsk [kg]

Práškový             6.0                          2                12,00

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    114,89 m2     Priemerné požiarne zaťaženie  44,3 kg.m-2

Potreba požiarnej vody je  12 l/s

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby  podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

POSÚDENIE  ODSTUPOVÝCH  VZDIALENOSTÍ  z  posudzovaného požiarneho úseku  ........ pv =  20,2 kg.m-2

podľa tabuľky 3 STN 92 0201-4

Pohľad S:   l1 =  7,0 m;   hu1 = 3,3 m;   So =11,60 m2;    po = 50,2 %;    d10 = 2,4 m

Pohľad J:    l1 =14,7 m;   hu1 = 3,3 m;   So =20,28 m2;    po = 41,8 %;    d11 = 2,0 m

Pohľad S:   l1 =  7,0 m;   hu1 = 3,3 m;   So =11,60 m2;    po = 50,2 %;    d12 = 2,4 m

Dátum:  05/2018

Vypracovala:   Ing. Daniela Kristiňaková