## Opis PZ_uvod
V rámci Plánu obnovy a odolnosti (POO) má odbor dopravy sekcie ekonomiky MV SR vo svojej kompetencii realizáciu investície : Vybavenie a digitalizácia policajného zboru. Ide o obnovu vozového parku hybridnými a elektrickými vozidlami, ktoré sú určené pre potreby Policajného zboru. V súvislosti s obnovou vozového parku je potrebné zabezpečiť aj nabíjacie elektro stanice.
Predmetom zákazky je dodanie AC a DC nabíjacích staníc, ich montáž a uvedenie do prevádzky. Technické špecifikácie nabíjacích staníc a množstvá sú v ďalších hárkoch.
Predmetom zákazky je tiež zabezpečenie správy zariadení od ich dodania počas celého trvania zmluvy, poskytovanie bezplatného záručného servisu, (plateného) pozáručného servisu a iných súvisiacich služieb.
Na realizáciu napojenia nabíjacích staníc bude využitá súčasnú elektrickú sieť verejného obstarávateľa. V rámci opravy budov bude verejným obstarávateľom doplnená potrebná elektroinštalácia napájania NS.
Pripravovaný projekt realizácie nabíjacej štruktúry pre verejného obstarávateľa zohľadňuje predovšetkým tieto dve skutočnosti :
1. Projekt zohľadňuje súčasný technický stav budov z pohľadu elektroinštalácie.
2. Reflektuje na skutočnosť, že v mnohých prípadoch je na jednotlivých lokalitách obmedzená kapacita prípojnej siete.
Jednotlivé požadované parametre, ktoré zohľadňujú vyššie uvedené skutočnosti, zabezpečia dosiahnutie optimálnych nákladov na jej realizáciu s perspektívou na 10 rokov a viac.
Aby verejný obstarávateľ zabezpečil efektívne nabíjanie EV a PHEV, zvolil tieto druhy nabíjania :
- stredne rýchle AC nabíjanie s výkonom 22kW
- rýchle nabíjanie DC s výkonom 50kW a viac
Kontrola jednotlivých odberových miest bude realizovaná cez zvlášť elektromer – rozdelenie spotreby elektriny NS vz. budovy /en. audit/
Technológia nabíjacích staníc
AC stanice budú slúžiť k bežnému nabíjaniu EV a PHEV.
AC stanice 22kW počet 50ks
AC Stanice 2x22kW počet 185ks
DC stanice – tzv. rýchlonabíjacie stanice budú slúžiť k rýchlemu nabitiu vozidiel zväčša na väčšie vzdialenosti. Vzdialenosť týchto rýchlo nabíjacích bodov bude cca. 200 km. Týmto bude zabezpečíné nabíjanie vozidiel v rámci celej SR.
DC stanice 50kW počet 8ks
DC stanice 2x50kW počet 2ks
Dodanie a implementácia DRV - Dynamické riadenie výkonu
DRV - Dynamické riadenie výkonu na základe odberu budovy alebo na základe definovaného príkonu. Nabíjacia stanica musí umožňovať oba uvedené režimy riadenia výkonu. Pre riadenie výkonu nabíjania na základe odberu budovy bude stanica dovybavená externým elektromerom, ktorý bude merať aktuálne zaťaženie budovy a podľa neho regulovať výkon nabíjania elektrických vozidiel. Funkcia DRV musí byť zabezpečená aj Offline /len na lokálnej sieti/.
Softwarové riešenie pre správu staníc
Software - detailných opis parametrov a funkcionalít manažovacieho softwéru: on-line štatistiky nabíjania, prevádzky a používania staníc: - podrobné výpisy nabíjania – množstvo spotrebovanej energie, čas nabíjania, dĺžka nabíjania pre každú nabíjaciu kartu zvlášť a nabíjaciu stanicu zvlášť a certifikovaný elektromer MID zvlášť. Online správa a monitoring nabíjacích staníc Možnosť update a reštart nabíjacích staníc na diaľku Software by mal umožňovať na diaľku ovládať - dynamické riadenie výkonu na základe odberu budovy, alebo na základe definovaného príkonu, ako aj možnosť nastavenia dynamického riadenia budovy pre skupinu staníc, monitoring stavu funkčnosti nabíjacích staníc, online monitoring stavu nabíjania vozidla, zálohovanie dát min. na dennej báze archivácia dát a pristup k archívny dátam počas celej doby trvania zmluvy, možnosť exportu dát v bežných formátoch (najmä xls)
Správa staníc: monitoring stavu staníc v reálnom čase reporting poruchových hlásení, porúch a procesu odstraňovania porúch, správa helpdesku na bezplatné telefonické a emailové nahlasovanie porúch 365/24/7.
Záručný a pozáručný servis:
V rámci realizácie projektu bude zabezpečený aj záručný a pozáručný servis na obdobie od prebratia príslušného zariadenia do ukončenia zmluvy.
V rámci záručného a pozáručného servisu sa požaduje: - servisný zásah do 24h od nahlásenia poruchy, - odstránenie poruchy do 48h od nahlásenia poruchy pri AC NS – ak nie výmena nabíjačky do 24h po uplynutí 48h na odstránenie poruchy - odstránenie poruchy do 72h od nahlásenia poruchy pri DC NS, - povinnosť držať min. 5 ks AC nabíjačiek skladom.

## NS_AC_spec
Nabíjacie stanice AC pre MV SR
Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky
Parameter | Požadovaná hodnota parametra a funkcionality | uvedenie Áno/Nie | uvedenie presnej hodnoty, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) značka/typ zariadenia
Nabíjacia stanica typ AC výkon 22 kW
Nabíjacia stanica typ AC výkon 22 kW jednonabíjacia stanica 1 x 22kW (nabíjačka). | Nabíjacia stanica AC 22kW ktorá slúži k nabíjaniu elektromobilov a Plug-in hybridov. Nabíjacie stanice budú umietnené v exterieri a interieri. |  | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Nabíjacia stanica typ AC výkon 2 x 22 kW dvojnabíjacia stanica (dvojnabíjačka). | Nabíjacia stanica AC 2x22kW ktorá slúži k nabíjaniu elektromobilov a Plug-in hybridov. Nabíjacie stanice budú umietnené v exterieri a interieri. |  | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Rozmery:
Celková výška | max. 600 mm
Celková šírka | max. 400 mm
Celková hrúbka | max. 250 mm
Hmotnosť | max. 14 kg
Technické parametre:
Výkon | 22kW na jednonabíjačke a 2x22kW dvojnábíjačka
Čítačka kariet | RFID
Napájanie | 400V
Pracovná teplota prostredia | -25°C až + 50°C
Krytie IP | min. 54
Mechanická odolnosť | min. IK10
Parametre: | Požadované | Uvedenie Áno/Nie | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkaný parameter spĺňa)
Integrovaný monitoring DC únikového prúdu - 6mA | áno
Softvér/firmware | V prípade upgradu softvér/firmware dodavateľ zrealizuje upgrade, a to bezplatne po celú dobu životnosti prístrojov. Po vzájomnej dohode objednávateľa s dodávateľom prispôsobí software podľa platnej legislatívy (náklady na takúto úpravu budú predmetom budúcej dohody a nie je potrebné ich započítavať do ceny za predmet zákazky)
Návod na používanie v slovenčine | áno
Zjednodušený uživateľský manuál v slovenskom jazyku formát A5 - 2 stranový / resp. veľkosť podľa potreby aj viac / | áno
Inštalácia softvéru, uvedenie zariadení do prevádzky, overenie zariadenia priamo u kupujúceho v plnom rozsahu | áno
Komunikácia cez Ethernet - obojsmerná | áno
Možnosť pripojenia elektromeru cez vstup S0 aj prostredníctvom Modbus TCP (online kontrola zaťaženia siete pre DRV) | áno
Spustenie nabíjania: NFC/RFID, Plug&Charge, vzdialený štart | áno
Možnosť lokálneho zoznamu ID Tagov, tzv. whitelist | áno
Možnosť nastavenia a konfigurácie stanice cez vzdialený prístup prostredníctvom webového rozhrania | áno
Nabíjací kábel TYP2/T2 32A, 3fázy, 22kW | dlžka min. 5m
Zásuvka Typ 2 so zámkom kábla - možnosť softvérového trvalého uzamknutia kábla | áno
Pri duálnej stanici možnosť simultánneho nabíjania 2x22kW, alebo rozdelenia výkonu 2x11kW - SW nastaviteľné | áno
Možnost nastavenia "Charging profile" cez OCPP | áno
Požadujeme dodanie a inštaláciu dynamického riadenie výkonu na základe odberu budovy alebo na základe definovaného príkonu. Nabíjacia stanica musí umožňovať oba uvedené režimy riadenia výkonu. Pre riadenie výkonu nabíjania na základe odberu budovy bude stanica dovybavená externým elektromerom, ktorý bude merať aktuálne zaťaženie budovy a podľa neho regulovať výkon nabíjania elektrických vozidiel. Funkcia DRV musí byť zabezpečená aj Offline /len na lokálnej sieti/. Kompletizácia DRV je na strane dodávateľa. Záruka na DRV min. 48 mesiacov | áno
Rozmery DRV uviesť veľkosť, prevedenie a konkretne riešenie model.
Možnosť nastavenia dynamického riadenia budovy pre skupinu staníc. Dynamické riadenie výkonu musí byť nastaviteľné pre skupinu staníc s tým, že jedna zo staníc bude nastavená ako „Master“ a ostatné ako „Slave“. Ako „Master“ môže byť zvolená hociktorá stanica zo skupiny staníc, t.j. medzi „Master“ a „Slave“ nemôže byť žiaden HW ani SW rozdiel. Minimálny počet 30 staníc v jednej skupine DRV. Minimálny počet staníc ktoré môžu vzájomne fungovať v dynamickom riadení výkonu pod jedným Mastrom je 30. | áno
Stanica s LED indikáciou stavu stanice a nabíjania. | áno
ISO15118 - norma V2X | áno
OCPP 1.6-JSON - Komunikačný protokol medzi stanicou a back-end systémom, stanica musí umožňovať upgrade na vyššie verzie | áno
Možnosť inštalácie na stenu alebo na podstavu/stlpík/, podľa lokálnych potrieb | áno
Inštalácia na stlpik | Š x H x V
Inštalácia na stlpik - rozmer podstavy AxB, počet ukotvovacích bodov a rozteč skutiek. Uviesť riešenie stlpika popis a techn. výkres. | max. podstava 400x400mm
Parkovacie dorazy automobilov vhodné do exteriéru, montáž pomocou skrutiek a hmoždiniek, farba žlto-čierna | min. rozmery v x š x h (mm): 90 x 500 x 130mm max. výška 110 mm max. šírka 800 mm
Držiak konektoru nabíjacieho kábla - uviesť návrh riešenia.
Jednotný dizajn pre jedno a dvoj-portovú stanicu. | áno
Jedna verzia stanice pre 1-fázový alebo 3-fázový vstup so softvérovo nastaviteľným výkonom od 3,6 do 22kW - Vzhľadom na komplexnosť projektu je nutná variabilita produktu, t.j. jedna stanica musí byť softvérovo konfigurovateľná ako na jednofázovú tak na trojfázovú prevádzku s nastaviteľným výkonom od 3,6 do 22kW | áno
Poskytovanie autorizovaného záručného servisu na náklady predávajúceho min. 48 mesiacov na zariadenie a príslušenstvo vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov . Požadujeme bezodplatný záručný servis na 48mesiacov. | áno
Garancia dostupnosti náhradných dielov min. 10 rokov od dodania tovaru | min. 10 rokov
Iné
Minimálna záruka na nabíjačku a príslušenstvo | 48 mesiacov
Servis s pôsobnosťou na celom územi SR | áno
Dodánie, montáž a kompletizácia NS do 3M 55%NC do 6M 35% NS | do 3M 55%NS do 6M 35%NS
Software - detailných opis parametrov a funkcionalít manažovacieho softvéru. Komunikácie a výstupných parametrov pre objednávateľa. Online prehľad používania nabíjacích staníc a detailný prehľad o nabíjaných vozidlách online v čase nabíjania. Aký typ poskytnutých výstupných dát bude k dispozícií a v akom formáte?
Výstup zo SW v elektronickej podobe - vo formáte .xls a .txt | áno
Software - administratívny pristup MV na prezeranie bez úprav | áno

## NS_DC_spec
Nabíjacie stanice DC pre MV SR
Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky
Parameter | Požadovaná hodnota parametra a funkcionality | uvedenie Áno/Nie | uvedenie presnej hodnoty, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) značka/typ zariadenia
Nabíjacia stanica typ DC výkon 1x CCS2 50kW alebo 2x CCS2 100kW
Nabíjacia stanica typ DC výkon 50 kW, 1x CCS2 | Nabíjacia stanica DC s výkonom 50kW s jedným konektorom CCS2, ktorá slúži k nabíjaniu elektromobilov . Nabíjacie stanice budú umietnené v exterieri. |  | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Nabíjacia stanica typ DC výkon 100 kW, 2x CCS2 | Nabíjacia stanica DC s výkonom 100kW s dvoma konektormi CCS2 s možnosťou simultánneho nabíjania na oboch konektoroch výkonom 2x50 kW, ktorá slúži k nabíjaniu elektromobilov. Nabíjacie stanice budú umietnené v exterieri. |  | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Rozmery:
Celková výška | max. 2300 mm
Celková šírka | max. 1000 mm
Celková hrúbka | max. 1000 mm
Hmotnosť | max. 600 kg
Min. dĺžka nabíjacieho kábla | min. 3,5 m
Technické parametre:
Výkon | min. 50kW pre stanicu s jedným konektorom a min. 100 kW pre stanicu s dvoma konektormi
Požadovaný rozsah výstupného napätia | od 200 - do 1000V DC
Čítačka kariet | RFID
Napájanie | 3 fáz. 400V
Pracovná teplota prostredia | -25°C až + 50°C
Funkčnosť pri vlhkosti vzduchu | nabíjanie musí byť funkčné bez kondenzácie aj pri 95% vlhkosti vzduchu
Krytie IP | min. 54
Mechanická odolnosť | min. IK10
Parametre: | Požadované | Uvedenie Áno/Nie | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkaný parameter spĺňa)
Nadprúdová ochrana | áno
Prepäťová ochrana | áno
Podpäťová ochrana | áno
Integrovaný monitoring izolačného stavu | áno
Softvér/firmware | V prípade upgradu softvér/firmware dodavateľ zrealizuje upgrade, a to bezplatne po celú dobu životnosti prístrojov. Po vzájomnej dohode objednávateľa s dodávateľom prispôsobí software podľa platnej legislatívy (náklady na takúto úpravu budú predmetom budúcej dohody a nie je potrebné ich započítavať do ceny za predmet zákazky)
Návod na používanie v slovenčine | áno
Zjednodušený uživateľský manuál v slovenskom jazyku formát A5 - 2 stranový / resp. veľkosť podľa potreby aj viac / | áno
Inštalácia softvéru, uvedenie zariadení do prevádzky, overenie zariadenia priamo u kupujúceho v plnom rozsahu | áno
Komunikácia cez Ethernet aj 4G -obojsmerná | áno
Spustenie nabíjania: NFC/RFID, Plug&Charge, vzdialený štart | áno
Možnosť lokálneho zoznamu ID Tagov, tzv. whitelist | áno
Možnost nastavenia "Charging profile" cez OCPP | áno
Požadujeme dodanie a inštaláciu dynamického riadenie výkonu na základe odberu budovy cez protokol ModBus TCP. Pre riadenie výkonu nabíjania na základe odberu budovy bude stanica dovybavená externým elektromerom, ktorý bude merať aktuálne zaťaženie budovy a podľa neho regulovať výkon nabíjania elektrických vozidiel. Funkcia DRV musí byť zabezpečená aj Offline /len na lokálnej sieti/. Kompletizácia DRV je na strane dodávateľa. | áno
min. 7" displej | áno
OCPP 1.6-JSON - Komunikačný protokol medzi stanicou a back-end systémom, stanica musí umožňovať upgrade na vyššie verzie | áno
Parkovacie dorazy automobilov vhodné do exteriéru, montáž pomocou skrutiek a hmoždiniek, farba žlto-čierna | min. rozmery v x š x h (mm): 90 x 500 x 130mm max. výška 110 mm max. šírka 800 mm
Jednotný dizajn pre 50kW a 100kW verziu. | áno
Poskytovanie autorizovaného záručného servisu na náklady predávajúceho min. 48 mesiacov na zariadenie a príslušenstvo vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov. Požadujeme bezodplatný záručný servis na 48mesiacov. | áno
Garancia dostupnosti náhradných dielov 10 rokov od dodania tovaru | áno
Iné
Minimálna záruka na nabíjačku a príslušenstvo | 48 mesiacov
Servis s pôsobnosťou na celom územi SR | áno
Software - detailných opis parametrov a funkcionalít manažovacieho softwáru. Komunikácie a výstupných parametrov pre objednávateľa. Online prehľad používania nabíjacích staníc a detailný prehľad o nabíjaných vozidlách online v čase nabíjania. Aký typ poskytnutých výstupných dát bude k dispozícií a v akom formáte?
Výstup zo SW v elektronickej podobe - vo formáte .xls a .txt | áno/nie
Software - administratívny pristup MV na prezeranie bez úprav | áno

## Štrukturovaný rozpočet
Štruktúrovaný rozpočet
Cenová ponuka tovarov
položka č. | Typ zariadenia | Počet KS | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
1. | Nabíjacia stanica typ AC výkon 22 kW jednonabíjacia stanica 1 x 22kW. | 50 | 0 |  | 0
2. | Nabíjacia stanica typ AC výkon 2 x 22kW dvojnabíjacia stanica 2 x 22 kW . | 185 | 0 |  | 0
3. | Nabíjací kábel TYP2/T2 32A, 3 fázy, 22kW | 420 | 0 |  | 0
4. | Nabíjacia stanica typ DC výkon 50 kW, 1x CCS2 | 8 | 0 |  | 0
5. | Nabíjacia stanica typ DC výkon 100KW dvojnabíjacia stanica 2 x 50 kW , 2xCCS2 | 2 | 0 |  | 0
6. | Inštalačný stĺpik na AC nabíjacie stanice | 140 | 0 |  | 0
7. | Parkovacie dorazy automobilov (v jednotkovej cene zahrnutá montáž) | 600 | 0 |  | 0
8. | Certifikovaný elektromer MID s rozhraním MODBUS TCP/IP na meranie spotreby odberného miesta. Dodržať legislatívu určeného meradla podľa STN EN 50470-3. Jeden na vstupe miesta nabíjacíh staníc. (záruka min. 48 mesiacov) | 140 | 0 |  | 0
9. | RFID karta s potlačou (vzor dodá VO) | 800 | 0 |  | 0
10. | RFID prívesok na kľúče | 800 | 0 |  | 0
11. | GPRS modul 4G | 140 | 0 |  | 0
12. | DRV - Dynamické riadenie výkonu na základe odberu budovy alebo na základe definovaného príkonu s montážou a príslušenstvom celkom | 100 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena NS |  |  |  |  | 0
Cenová ponuka náhradných dielov k AC nabíjacím staniciam (na pozáručný servis)
položka č. | Popis tovaru | Počet KS | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
13. | Riadiaca doska Master | 1 | 0 |  | 0
14. | Riadiaca doska Slave | 2 | 0 |  | 0
15. | RFID čítačka | 2 | 0 |  | 0
16. | Typ 2 - 32A konektor | 6 | 0 |  | 0
17. | RGB LED doska | 2 | 0 |  | 0
18. | Stykač | 2 | 0 |  | 0
19. | Nabíjací kábel TYP2/T2 32A, 3 fázy, 22kW | 40 | 0 |  | 0
20. | zámok konektora | 6 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena náhradných dielov a príslušenstva k AC nabíjacím staniciam |  |  |  |  | 0
Cenová ponuka náhradných dielov k DC nabíjacím staniciam (na pozáručný servis)
položka č. | Popis tovaru | Počet KS | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
21. | Sada výkonových modulov (t. j. sada všetkých VM v jednej DC jednonabíjačke, spolu min. 50 kW) | 1 | 0 |  | 0
22. | Kábel CCS2 | 1 | 0 |  | 0
23. | CCS2 DC control board | 1 | 0 |  | 0
24. | Displej | 2 | 0 |  | 0
25. | Sada výkonových ističov (t. j. sada všetkých VI v jednej DC jednonabíjačke | 1 | 0 |  | 0
26. | riadiaca doska | 1 | 0 |  | 0
27. | komunikačný modul | 1 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena náhradných dielov a príslušenstva k DC nabíjacím staniciam |  |  |  |  | 0
Cenová ponuka služieb
položka č. | Popis služby | Merná jednotka služby | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
Montáž, správa a pravidelný servis
AC nabíjačky
28. | Doprava,montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky jedného kusu AC nabíjačky/AC dvojnabíjačky (bez revízie) | KS | 235 | 0 |  | 0
29. | Revízia jedného kusu AC nabíjačky/AC dvojnabíjačky (vrátane dopravy) | KS | 672 | 0 |  | 0
30. | Premiestnenie jedného kusu AC nabíjačky/AC dvojnabíjačky v rámci SR /zahŕňa aj demontáž a montáž, inštaláciu a uvedenie do prevádzky (bez revízie). | KS | 20 | 0 |  | 0
31. | Správa AC nabíjačky za mesiac 1x22kW | KS | 5916 | 0 |  | 0
32. | Správa AC dvojnabíjačky za mesiac 2x22kW | KS | 21954 | 0 |  | 0
33. | GPRS modul 4G - zabezpečenie mesačnej prevádzky | KS | 16800 | 0 |  | 0
34. | Pozáručný mesačný servis jedného kusu AC nabíjačky - mesačný paušál - paušál zahŕňa všetky servisné náklady vrátane dopravy, práce a náhradných dielov počas pozáručného servisu. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené vyššou mocou, vandalizmom a používaním v rozpore s užívateľským manuálom a technickými podmienkami stanovenými výrobcom. | KS | 3456 | 0 |  | 0
35. | Pozáručný mesačný servis jedného kusu AC dvojnabíjačky - mesačný paušál - paušál zahŕňa všetky servisné náklady vrátane dopravy, práce a náhradných dielov počas pozáručného servisu. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené vyššou mocou, vandalizmom a používaním v rozpore s užívateľským manuálom a technickými podmienkami stanovenými výrobcom. | KS | 12888 | 0 |  | 0
DC nabíjačky
36. | Doprava,montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky jedného kusu DC nabíjačky/DC dvojnabíjačky (bez revízie) | KS | 10 | 0 |  | 0
37. | Revízia jedného kusu DC nabíjačky/DC dvojnabíjačky (vrátane dopravy) | KS | 30 | 0 |  | 0
38. | Premiestnenie jedného kusu DC nabíjačky/DC dvojnabíjačky v rámci SR /zahŕňa aj demontáž a montáž, inštaláciu a uvedenie do prevádzky (bez revízie). | KS | 1 | 0 |  | 0
39. | Správa DC nabíjačky za mesiac | KS | 930 | 0 |  | 0
40. | Správa DC dvojnabíjačky za mesiac | KS | 234 | 0 |  | 0
41. | Pozáručný mesačný servis jedného kusu DC nabíjačky 50kW- mesačný paušál - paušál zahŕňa všetky servisné náklady vrátane dopravy, práce a náhradných dielov počas pozáručného servisu. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené vyššou mocou, vandalizmom a používaním v rozpore s užívateľským manuálom a technickými podmienkami stanovenými výrobcom. Poplatok taktiež nezahŕňa výmenu filtrov, ventilátorov a káblov CCS2. | KS | 576 | 0 |  | 0
42. | Pozáručný mesačný servis jedného kusu DC dvojnabíjačky 2x50kW - mesačný paušál - paušál zahŕňa všetky servisné náklady vrátane dopravy, práce a náhradných dielov počas pozáručného servisu. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené vyššou mocou, vandalizmom a používaním v rozpore s užívateľským manuálom a technickými podmienkami stanovenými výrobcom. Poplatok taktiež nezahŕňa výmenu filtrov, ventilátorov a káblov CCS2. | KS | 144 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena montáže, správy a pravidelného servisu v eur s DPH | [5 empty] | 0
Servisné služby mimo záručných a mimo pozáručných služieb
položka č. | Popis služby | Merná jednotka služby | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
43. | Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika pre AC nabíjačky/dvojnabíjačky | hodina | 200 | 0 |  | 0
44. | Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika pre DC nabíjačky/dvojnabíjačky | hodina | 100 | 0 |  | 0
45. | Náklady na dopravu na jeden servisný výjazd (paušálna cena kdekoľvek v rámci SR) | KS | 75 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena Servisné služby mimo záručných a mimo pozáručných služieb v eur s DPH | [5 empty] | 0
Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH | [5 empty] | 0