## Revízie
Verejný obstarávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Predmet zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov | [7 empty] | Príloha č. 1
CENOVÁ PONUKA "VZOROVÝ BLESKOZVOD" (vyplniť sivé polia, ceny bez DPH)
Č. | Čl. STN | ROZPIS POLOŽIEK | Jedn. | Cena/jedn.(v EUR bez DPH) | Nh/jedn. | Počet | Nh spolu | Cena spolu (v EUR bez DPH)
1. | STN 34 1390 | Kontrola zachytávacej tyče | ks |  |  | 4 | 0 | 0
° Kontrola stavu uchytenia a upevnenia tyčového zachytávača atmosférickej energie.
° Kontrola uchytenia a stavu svorky zberacieho vedenia.
2. | STN 34 1390 | Kontrola horizontálneho vedenia na streche s podperami a svorkami | m |  |  | 120 | 0 | 0
° Vizuálna kontrola zberného, resp. zachytávacieho vedenia na strešnej časti chráneného objektu, stav spojovacích svoriek.
° Kontrola podpier, previsov vedenia, stavu korózie spojovacích svoriek a uchytenie cudzích častí objektu na zberacie vedenie.
° Kontrola cudzích vedení a zariadení v tesnej blízkosti zberacieho vedenia, resp. na ňom, ktoré môžu zavliecť nebezpečný
bleskový prúd do vnútra objektu. Zápis a zdokumentovanie.
3. | STN 34 1390 | Kontrola zvislého vedenia s podperami | m |  |  | 60 | 0 | 0
° Vizuálna kontrola zvodového vodiča na zvislých bočných stranách chráneného objektu.
° Kontrola spojovacích svoriek, uchytenia podpier a napnutia zvodového vodiča.
° Kontrola cudzích vedení a zariadení v blízkosti zvodov, resp. na nich, ktoré môžu zavliecť nebezpečný bleskový prúd do vnútra
objektu. Zápis a zdokumentovanie.
4. | STN 34 1390 | Kontrola ochranného uholníka, meracej svorky | ks |  |  | 10 | 0 | 0
° Kontrola stavu uchytenia a upevnenia ochranného uholníka nadzemnej časti zvodového vodiča.
° Kontrola stavu meracej svorky, kontrola jej rozoberateľnosti, povrchovej úpravy a rozsahu koróznych vplyvov.
° Kontrola označenia zvodu.
5. | 6.4.3.7.2 | Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia uzemňovača | meranie |  |  | 10 | 0 | 0
° Meranie Rz uzemnenia bleskozvodnej sústavy.
° Počet meraní uzemnenia bleskovodu vykonať podľa typu zemniča A, alebo B.
° Počet množstva zemničov je odvodený od typu A. V prípade typu zemniča B sa vykoná len jedno meranie zemniča.
6. | 6.4.3.2 | Meranie prechodového odporu meracích svoriek | meranie |  |  | 10 | 0 | 0
° Meranie prechodového odporu meracích svoriek.
° Popis typu svoriek, stav korózie a funkčnosti.
Celková cena spolu za vzorový objekt v EUR bez DPH vrátane odstránenia drobných závad a dopravy na miesto poskytnutia služby - kritérium na vyhodnotenie ponúk |  |  |  | 0 |  |  | 0
Miesto a dátum: |  |  |  | Podpis a pečiatka:
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
* | Rozsah Nh je potrebné uvádzať v desiatkovej sústave. Napr. 30 min = 0,500 Nh, 10min = 0,166 Nh.
* | Revízia musí byť vykonaná v súlade s kontrolou podľa STN 34 1390 a aktuálnymi požiadavkami STN EN 62305-3 na periodickú revíziu.
* | Pre jednotlivé položky je v popise úkonu odporúčaný jeho minimálny rozsah, ktorý revízny technik modifikuje priamo na mieste podľa aktuálneho stavu v EI.
* | V prípade nutnosti zabezpečenia prístupu na strechu objektu je potrebné dostatočne vopred kontaktovať jeho správcu za účelom prípravy prevádzky na dohodnutý čas a na dohodnutú dobu.
* | Zoznam zistených nedostatkov a rozporov s technickými predpismi, normami STN a legislatívou žiadame vypracovať v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §16 ods. 2 písm. g).
* | Závažnosť zistených nedostatkov žiadame klasifikovať v zmysle odporúčaní STN 33 2000-6/2018, tabuľka E2 nasledovne: C1 - Bezprostredné nebezpečenstvo, C2 - Potenciálne nebezpečenstvo, C3 - Odporúča sa vylepšenie.
* | Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť vrátane návrhu na odstavenie elektrického zariadenia z prevádzky žiadame vypracovať v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §16 písm. i).
* | Celkové zhodnotenie spôsobilosti revidovanej ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny žiadame uviesť v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §16 písm. h).
* | Formát spracovania vyššie uvedených požiadaviek je v kompetencii dodávateľa.
* | Všetky ostatné náležitosti obsahu revíznej správy musia zodpovedať vyhláške č. 508/2009 Z. z. §16 ods. 2.
OSTATNÉ POŽIADAVKY:
* | Platné kalibračné protokoly pre použité meracie prístroje.
* | Použité meracie prístroje musia vyhovovať požiadavkám STN EN 61557.