PROTOKOL  Č.  22 / 2020

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

EKOTHERM - ING. GAJDOŠ, KRIVÁNSKA 12, BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici dňa 02. október  2020

Zloženie komisie:

predseda                   Ing. arch. Igor Teplan              (   proj. stav. časti                   )

členovia                           Anna Meserschmidtová   (  proj. zdravotechnika            )

Ing. Ján Gajdoš                       ( proj. ÚK                               )

František Polcer                (  proj. elektro                         )

Ing. Vladimír Vránsky             ( proj. slaboprúdové rozvody )

Názov objektu :    „NADSTAVBA A PRÍSTAVBA SPŠ J. MURGAŠA

BANSKÁ BYSTRICA – MODERNIZÁCIA

ODBORNÉHO VZDELÁVANIA“

SO-01 NADSTAVBA PODLAŽIA NAD SZ KRÍDLOM - 3. NP

Podklady použité

pre vypracovanie

protokolu            :  Projektová dokumentácia stavebnej časti, projektová dokumentácia

technológie, zdravotechniky, ÚK, vzduchotechniky, príslušné STN.

Popis zariadenia:   Zámerom stavebníka je realizáciou nadstavby severozápadného

dvojpodlažného krídla budovy Strednej priemyselnej školy J. Murgaša

v Banskej Bystrici je vybudovanie nových učebných priestorov,

vybavených modernou technológiou, ktorá umožní modernizáciu nielen

objektu, ale hlavne edukačných postupov.

Areál SPŠ J. Murgaša je situovaný v širšom centre mesta a nachádza sa

v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie. Prístupný je

obslužnou komunikáciou zo severovýchodu, ktorá ho zároveň oddeľuje od

Mestského parku. Z juhovýchodu a z juhozápadu susedí s dvomi bytovými

domami. Z juhozápadu ho čiastočne vymedzuje aj päta svahu, na korune

ktorého je trasovaná rýchlostná komunikácia R1. Severozápadne od školy

je solitérna zástavba viacerých objektov z prvej polovice 20. storočia.

Najnovším objektom v tejto časti je jedáleň postavená v deväťdesiatych

rokoch.

V objekte sa t. č. nachádzajú kmeňové učebne, odborné učebne, dielne,

štúdiá, telocvičňa so zázemím, administratívne priestory vedenia školy,

kabinety a nevyhnutné sociálne zariadenia. V dielenskom krídle je

situovaná plynová kotolňa, ktorá okrem školy vykuruje aj jedáleň.

Architektonický výraz objektu je založený na prísnej pravouhlej kompozícii

prieniku kvadratických hmôt v pôdorysnom tvare kríža. Dominujúci je

štvorpodlažný kubus kmeňových učební, cez ktorý preniká priečna

dvojpodlažná časť s odbornými učebňami a dielňami, zvýraznená

prevyšujúcou hmotou telocvične v ukončení na východe. Charakteristické

architektonické tvaroslovie vychádza z modernistických princípov a nosne

využíva horizontálne členenie s optickým efektom tzv. pásových okien,

ktoré je dosiahnuté technologicky maximálne prípustným zoštíhlením

medziokenných stĺpikov a ich farebným odlíšením od priebežných

parapetov. Základná výtvarná koncepcia je doplnená viacerými

tvaroslovnými detailmi ako markíza hlavného vstupu, plastické zvýraznenie

schodiskových travé, horizontálne „žalúzie" pred oknami telocvične atď.

Tento charakter je čitateľný aj v interiéri , ktorému dominuje vstupný

vestibul cez dve podlažia s elipsovitou galériou a dominantným schodiskom

tvoreným dvojicou protichodných priamočiarych schodísk, ktoré sú

prepojené na medzipodestách.

Vybudovaním nadstavby získa užívateľ priestory pre moderné učebne

vybavené progresívnymi technológiami, ktoré zaručia vysokú úroveň

vzdelávania. Zároveň sa vyrieši priestorový deficit školy. V nadstavbe je

navrhnutá aj školská aula, ktorá tč. vo vybavení školy absentuje.

Vybudovaním výťahu v samostatnej prístavbe sa umožní bezbariérový

prístup aj študentom prípadne aj vyučujúcim s obmedzeniami pohybu a

orientácie. Nadstavba je navrhnutá v energetickom štandarde A1. Súčasťou

projektu sú aj viaceré progresívne a ekologické riešenia - strecha

s extenzívnou zeleňou ako vodozádržné opatrenie či lokálna fotovoltaická

elektráreň, ktorá bude slúžiť priamo vyučovaciemu procesu.

Nadstavba bude slúžiť na rozšírenie výučby. Celkove je navrhnutých

8 špecializovaných učební, modelovňa s ateliérom pre 3D tlač, štyri

odborné kabinety, prípravná miestnosť – kuchynka a technická miestnosť.

V závere na severozápadnom okraji pôdorysu sa chodba symetricky

rozširuje do nástupného priestoru – predsália, z ktorého je cez dvojicu

dvojkrídlových dverí prístupná prednášková aula so stupňovitou podlahou

a celkovou kapacitou 147 stoličiek v auditóriu. Aula oproti ostatným

priestorom bude mať prevýšenú svetlú výšku tak, aby bola dosiahnutá

optimálna priestorová kapacita vzduchu, možnosti osadenia technických

prvkov a vytvorenia primeranej akustiky.

Samostatnú časť, ktorou sa zvýšia užívateľské parametre školy a zabezpečí

sa jej bezbariérovosť, je prístavba veže výťahu, ktorý je navrhovaný na

severozápadnej fasáde v blízkosti riešenej nadstavby. Výťah bude premávať

cez všetky štyri poschodia a bude mať aj tzv. nultú stanicu, ktorá bude na

úrovni terénu a bude prístupná priamo z exteriéru pre osoby s obmedzenom

schopnosťou pohybu a orientácie. Toto riešenie zabezpečí priechodná

kabína výťahu. Pre zabezpečenie bezpečného prístupu k výťahu z exteriéru

štúdia navrhuje rekonštrukciu prístupovej spevnenej plochy formou

mlatovej povrchovej

Rozhodnutie :       V celom vnútornom priestore riešeného priestoru je prostredie

AA5, AD1 ( základné 3.1.1. , viď prílohu č. 1 )

Na streche objektu nadstavby ( zariadenia VZT ) je prostredie AA8, AD4

( 4.1.1 )

Zdôvodnenie       : Podľa STN 33 2000-5-51 je prostredie AA5, AD 1 (základné )

vnútorných priestorov tam, kde sa teplota vzduchu pohybuje prevažne

v rozmedzí +5°C až + 40 °C, vzduch neobsahuje viac než 15 g vody na 1m

kubický, relatívna vlhkosť vzduchu neprevyšuje 80%, a kde krátkodobé

prekročenie uvedených hodnôt, špina prach apod., činnosť elektrických

zariadení nenarušujú.

Podľa STN 33 2000-5-51 je prostredie  AA8, AD4 ( 4.1.1.vonkajšie

na voľnom priestranstve ) tam, kde na elektrické zariadenia pôsobia všetky

klimatické vplyvy mierneho pásma / t.j. sneh, vlhkosť, mráz, slnečné

žiarenie, ozón, piesok, prach, atď./.

V Banskej Bystrici dňa 02. október  2020

.....................................................................

podpis predsedu komisie