ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Název projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Zpracoval:		Ing. Peter Škodi

Datum zpracování:	22. 2. 2020

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - škola

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  24.7 m

šířka	W =  12.5 m		A D =  3 256.59 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  7 m		A M =  822 598.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS II.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL II

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.81 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena vyššími objekty.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Stíněné podzemní vedení (silové nebo telekomunikační) 1 - 5 Ohm/km

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SJBC-25C-3N-MZS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo

Riziko požáru: požár - nízké

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Je známa průměrná úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

- účinné ekvipotenciální propojení v půdě

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- elektrická izolace

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.006	   0	   0	   0	0.0006	   0	   0	|   0.0063

R2 |	  ---  	0.0011	0.0458	20.547	  ---	0.0001	0.0112	0.6744	|   21.2793

R3 |	  ---  	0.0011	  ---  	  ---  	  ---  	0.0001	  ---  	  ---  	|   0.001

R4 |	   0	0.0023	0.0046	2.0547	   0	0.0002	0.0011	0.0674	|   2.1303

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0057	   0	   0	   0	0.0006	   0	   0	   |	0.0063	   |   1

R2 |	   ---	0.0011	0.0458	20.547	  ---	0.0001	0.0112	0.6744	   |	21.2793	   |   100

R3 |	   ---	0.0011	 ---	 ---	 ---	0.0001	 ---	 ---	   |	0.001	   |   100

R4 |	  0  	0.0023	0.0046	2.0547	   0	0.0002	0.0011	0.0674	   |	2.1303	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.0057	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0057

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.0006	   0	   0	   |	0.0006

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	   0

RF |	   ---	0.0057	 ---	 ---	 ---	0.001	 ---	 ---	   |	0.006

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SJBC-25C-3N-MZS

POZNÁMKY: