PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51:2007

Číslo protokolu : BC-01-2020-2_POUVV

Zloženie komisie

Predseda :  	Ing. Jozef Tokarčík – Požiarna ochrana

Členovia  :  Ing. Peter Škodi – projektant – ELI

Ostatní účastníci jednania: Ing. Marek Balogh - projektant – ELI, Ing. Pavol Juhas  - Generálny projektant.

Názov  a miesto stavby :

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

-	podkladom pre určenie prostredia a vonkajších vplyvov bola dohoda s pracovným výborom a konzultácie podľa projektových podkladov.

-	požiadavky investora

-	požiarno-bezpečnostná charakteristika používaných látok

-	technické riešenie

-	STN 33 2000–5-51, STN 33 23 10, STN 33 2000-3, STN 33 2000-7-701

Prílohy   :

Príloha č.1 - Tabuľky stanovenia pôsobenia vonkajších vplyvov

Prostredie pre vnútorný priestor

Príloha č.2 - Tabuľky stanovenia pôsobenia vonkajších vplyvov

Prostredie pre vonkajší priestor

Popis technologického procesu a zariadenia :

Projekt rieši zásuvkovú, svetelnú inštaláciu, vnútorné  nn rozvody v objektoch Materskej škôlky, Kalinovská 9, Košice- Darg. hrdinov,  sup.č. 939/9, parc.č. 3647

Rozhodnutie   :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov takto:

Pre objekt výroby STN 33 2000-5-51:2007,

Prostredie pre vnútorný priestor : teplota okolia – AA5, vlhkosť – AB5, nadmorská výška – AC1, voda – AD1, cudzie telesa – AE1, korózia – AF1, nárazy  – AG1, vibrácie – AH1, rastlinstvo – AK1, živočíchy – AL1, žiarenie – AM1, slnečné žiarenie – AN1, seizmicita – AP1, búrková činnosť – AQ1, pohyb vzduchu - AR1, vietor – AS1.

Prostredie pre vonkajší v priestor: teplota okolia – AA7, vlhkosť – AB7, nadmorská výška – AC1, voda – AD3, cudzie telesa –AE3, korózia – AF2, nárazy  – AG1, vibrácie – AH1, rastlinstvo – AK1, živočíchy – AL1, žiarenie – AM1, slnečné žiarenie – AN2, seizmicita – AP1,búrková činnosť – AQ2, vietor – AS2, snehová pokrývka – AT2, námraza -  AU2

Využite:BA1, BC2, BD1,BE1  Druh stavby: CA1,CB1

Zdôvodnenie  :

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.

V Košiciach  02/2020

Podpis predsedu komisie :				Podpis členov a účastníkov jednania:

Príloha č.1 - Tabuľky stanovenia pôsobenia vonkajších vplyvov

Prostredie pre vnútorný priestor:

| Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolia | AA 5 | + 5°C až + 40 °C | Normálna |
| Atmosférická vlhkosť | AB 5 | + 5°C až + 40 °C relatívna vlhkosť: 5 – 85 % absolútna vlhkosť 7-30 g/m3 | Normálna |
| Nadmorská výška | AC 1 |  2000 m | Normálna |
| Výskyt vody | AD 1 | IP X0 | Zanedbateľný |
| Výskyt cudzích pevných telies | AE 5 | IP 5X | Stredné vrstvy prachu. Usadenie prachu viac ako 35 a najviac 350 mg/m2 za deň |
| Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF 1 |  | Zanedbateľný |
| Náraz | AG 1 | Mierny | Normálne |
| Mechanické namáhanie, vibrácie | AH 1 | Mierny | Normálne |
| Výskyt rastlinstva alebo plesní | AK 1 | Bez nebezpečenstva | Normálny |
| Výskyt živočíchov | AL 1 | Bez nebezpečenstva | Normálne |
| Žiarenie | AM 1 | Zanedbateľné | Normálne |
| Slnečné žiarenie | AN 1 | Nízke | Normálne |
| Seizmické účinky | AP 1 | Zanedbateľné | Normálne |
| Búrková činnosť | AQ 1 | Zanedbateľná | Normálne |
| Pohyb vzduchu | AR 1 | Pomalý | Normálne vetranie |

Využitie:

| ##### Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Schopnosť osôb | BA 1 | Normálna |  |
| Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC 2 | Výnimočný |  |
| Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva | BD 1 | Malá hustota/ľahké podmienky na únik | Normálne |
| Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE 1 | Bez významného nebezpečenstva | Normálna |

Konštrukcia:

| ##### Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavebné materiály | CA 1 | Nehorľavé | Normálne |
| Konštrukcia budovy | CB 1 | Zanedbateľné nebezpečenstvo | Normálne |

Príloha č.2 - Tabuľky stanovenia pôsobenia vonkajších vplyvov

Prostredie pre vonkajší priestor:

| Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolia | AA 7 | + 25°C až + 60 °C | Normálna |
| Atmosférická vlhkosť | AB 7 | - 25°C až + 55 °C relatívna vlhkosť: 10 – 100 % absolútna vlhkosť 0,5-28 g/m3 | Normálna |
| Nadmorská výška | AC 1 |  2000 m | Normálna |
| Výskyt vody | AD 3 | IP X3 | b)voda šikmo dopadajúca |
| Výskyt cudzích pevných telies | AE 3 | IP 4X | Minimálne krytie |
| Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF 2 |  | Podľa úvahy substancii |
| Náraz | AG 1 | Mierny | Normálne |
| Mechanické namáhanie, vibrácie | AH 1 | Mierny | Normálne |
| Výskyt rastlinstva alebo plesní | AK 1 | Bez nebezpečenstva | Normálny |
| Výskyt živočíchov | AL 1 | Bez nebezpečenstva | Normálne |
| Žiarenie | AM 1 | Zanedbateľné | Normálne |
| Slnečné žiarenie | AN 1 | Nízke | Normálne |
| Seizmické účinky | AP 1 | Zanedbateľné | Normálne |
| Búrková činnosť | AQ 2 | Nepriame ohrozenie |  |
| Vietor | AS 2 | Malý | Normálne opatrenia |
| Snehová pokrývka | AT2 | Výskyt snehovej pokrývky do výšky 40 cm | Zväčšenie vzdialeností živá časť – zem, umiestnenie zariadení na zvýšených základoch, ochrana vhodnými krytmi a pod. |
| Námraza | AU1 | ľahká námraza do 1 kg/m |  |

Využitie:

| ##### Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Schopnosť osôb | BA 1 | Normálna |  |
| Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC 2 | Výnimočný | Kovové podlahy |
| Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva | BD 1 | Malá hustota/ľahké podmienky na únik | Normálne |
| Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE 1 | Bez významného nebezpečenstva | Normálna |

Konštrukcia:

| ##### Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavebné materiály | CA 1 | Nehorľavé | Normálne |
| Konštrukcia budovy | CB 1 | Zanedbateľné nebezpečenstvo | Normálne |