## Výkaz výmer
Rozpočet FVE 91,8kW
Ročný výnos 91,19 MWh
Stavba : Fotovoltická elektráreň | [6 empty] | Dátum: | 2022-07-03
Objekt : Poliklinika Družba
výmera
Por. | Kód | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | DPH | Celkom s DPH
číslo | cenníka | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | cena | 20% | cena
MATERIÁL
1 | MAT | FV panel min. 450Wp, Mono, technológia HalfCut. Certifikát CE. Zaťaženie snehom min. 5400Pa, zaťaženie vetrom min.3600Pa | 204 | kus |  | 0 | 0 | 0
2 | MAT | Konštrukcia pre požadovaný počet panelov bez zásahu do strechy, Gravitačné uchytenie s dištančnou podložkou a záveternou lištou, náklon v rozmedzí 15-20st. Komplet prevedenie z nekorozného materiálu. CE certifikát podmienkou. + Vyhovujúce gravitačné zaťaženie max 30kg na m2. | 1 | Set |  | 0 | 0 | 0
3 | MAT | Invertor DC/AC, min, výkon na AC 36 kWp, max. vstupné napätie 1100V, CE certifikát podmienkou. Možnosť prevádzkovať v sieti ZSDIS. IP66, Nočná spotreba menej ako 5,6W, LAN/WLAN komunikácia, Bezplatný Cloud, min. 4x MPPT. 100% kompatibilita s ponúkanými panelmi. | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0
4 | MAT | Invertor DC/AC, min, výkon na AC 17 kWp, max. vstupné napätie 1100V, CE certifikát podmienkou. Možnosť prevádzkovať v sieti ZSDIS. IP66, Nočná spotreba menej ako 5,6W, LAN/WLAN komunikácia, Bezplatný Cloud, min. 4x MPPT. 100% kompatibilita s ponúkanými panelmi. | 2 | kus |  | 0 | 0 | 0
5 | MAT | DC rozvádzač s ochranami a odpojovačom, Smart meter kompatibilný s meničom + autonómna ochrana s HRM schválená ZSDIS. | 3 | kus |  | 0 | 0 | 0
6 | MAT | AC Rozvádzač podľa platnej legislatívy na pripojenie paralelného zdroja do NN sústavy. AC Ističe, prepäťové ochrany podľa navrhnutého invertora | 3 | kus |  | 0 | 0 | 0
7 | MAT | Montážny materiál, chráničky, DC a AC kabeláž | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0
8 | MAT | Revízna a technická správa, projekt skutočného vyhotovenia | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0
9 | MAT | Spotrebný materiál | 1 | kus |  | 0 | 0 | 0
|  | MATERIÁL spolu : |  |  |  | 0 | 0 | 0
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
1 | 921 | Komplet inštalácia AC/DC s oživením a zapojením do NN rozvodov. | 1 | pol. |  | 0 | 0 | 0
2 | 921 | Súčinnosť so schvaľovaním pripojenia lokálneho zdroja. | 1 | pol. |  | 0 | 0 | 0
3 | 921 | Úprava bleskozvodu podľa normy STN. V rátane materiálu. | 1 | pol. |  | 0 | 0 | 0
4 | 921 | Práca s plošinou a zdvíhacím zariadením. | 1 | pol. |  | 0 | 0 | 0
|  | PRÁCE spolu : |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CELKOM: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Vybudovanie a odovzdanie fotovoltikej elektrárne/Lokálneho zdroja je podmienené úspešnou skúškou pripojenia v spolupráci pracovníkov ZSDIS v mieste inštalácie.
| 2 | Zhotoviteľ je povinný neodkladne na svoje náklady odstrániť akékoľvek závady na strešnej krytine spôsobené inštaláciou fotovoltickej elektrárne po dobu trvania jej záruky.