## 1819-Palugayov Palac
SBE s.r.o. |  |  |  |  | Projekt: MZV SR, Palugayov Palác, Pražská 1, Bratislava | [14 empty] | Zoznam č.: 1819 / CHL-PRIP
Na Križovatkách 37 |  |  |  |  | Rekonštrukcia chladenia a vykurovania | [14 empty] | Revízia: | T2
821 04 Bratislava, Slovensko |  |  |  |  | Palugayov palác - trakty Pražská a Krížková | [14 empty] | Dátum: | 29.01.2019
[5 empty] | ZOZNAM POŽIADAVIEK - PRÍPOJKY PROFESIÍ K VZT ZARIADENIAM | [14 empty] | Časť: CHL+UK
Ref.č. | Názov | Umiestnenie | Uvažované zariadenie | Počet ks | VZT |  | CHLAD. VODA |  | CHLAD. DX | PRIPOJENIE ÚK |  | PROFESIA ZTI |  |  | ELEKTRO |  |  | MaR | Hladina akust. Výkonu | HMOTNOSŤ | Záloha | Poznámka
|  |  | alebo podobné |  | Vzduch. výkon | Rekup. | Chlad. Výkon | Teplot. Spád | Chl. výkon nominálny | Vykur. Výkon | Teplot. Spád | Prípojka vody | Prípojka plynu | Odvod kondenz. | 24V | 230V | 400V |  |  | ak >50kg
[5 empty] | [m3/h] |  | [kW] | [°C] | [kW] | [kW] | [°C] |  |  |  | [kW] | [kW] | [kW] |  | [dBA] | [kg]
zariadenia č.1 CHLADENIE A VYKUROVANIE VODOU
1.1 | Chiller - chladenie prízemia | Poschodie - strojovňa | CARRIER-30RBSY039C | 1 | x |  | 39.3 | 7/12 | [5 empty] | x |  |  | 14.2 |  | 84 | 900 | NP
FC-1 | Vodný fan coil 4-rúrkový, parapetný | Prízemie | CARRIER-42N-S-20 | 4 | x |  | 2.22 | 7/12 |  | 3.15 | 80/60 |  |  | x |  | 0.04 |  | x | 52 |  | NP
FC-2 | Vodný fan coil 4-rúrkový, parapetný | Prízemie | CARRIER-42N-S-30 | 11 | x |  | 3.54 | 7/12 |  | 4.5 | 80/60 |  |  | x |  | 0.06 |  | x | 56 |  | NP
zariadenia č.2 CHLADENIE VRV
2.1 | Vonkajší kondenzátor, VRV | Strecha - dvorný trakt | CARRIER-38VF024H | 1 | [16 empty] | NP | 1
|  | časť A | CARRIER-38VF012H |  | x |  |  |  | 33.5 | [7 empty] | 7.8 |  | 60 | 250 | NP | 1
|  | časť B | CARRIER-38VF012H |  | x |  |  |  | 33.5 | [7 empty] | 7.8 |  | 60 | 250 | NP | 1
2.2 | Vonkajší kondenzátor, VRV | Strecha - dvorný trakt | CARRIER-38VF010H | 1 | x |  |  |  | 28 | [7 empty] | 6.22 |  | 59 | 250 | NP | 1
FC-VRV-1 | VRV fan coil - nástenný | Poschodie | CARRIER-42VH024H | 8 | x |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | x |  | 0.05 |  | x |  |  | NP | 2
FC-VRV-2 | VRV fan coil - nástenný | Poschodie | CARRIER-42VH018H | 13 | x |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | x |  | 0.05 |  | x |  |  | NP | 2
FC-VRV-3 | VRV fan coil - nástenný | Poschodie | CARRIER-42VH012H | 3 | x |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | x |  | 0.03 |  | x |  |  | NP | 2
FC-VRV-4 | VRV fan coil - nástenný | Poschodie | CARRIER-42VH009H | 1 | x |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | x |  | 0.03 |  | x |  |  | NP | 2
Iné
Všeobecné Poznámky: | [8 empty] | Vysvetlivky:
Pre detaily pripojenia jednotlivých zariadení viď výpis jednotlivých zariadení, resp. tech. špecifikáciu výrobcu | [8 empty] | Záloha NP - štandardné zariadenie prevádzkové bez zálohy
Spôsoby riadenia a ovládania jednotlivých zariadení viď výpis zariadení | [8 empty] | Záloha ZP - zariadenie vyžadujúce el. napájanie počas výpadku elektrickej energie zo siete
Iné Poznámky:
1. Pre potreby dimenzovania ističa odporúčame uvažovať so súčasnosťou 100% pre celý objekt | [8 empty] | Uvedené výrobky a výrobcovia sú nadimenzované z hľadiska technického návrhu projektovej dokumentácie a predstavujú minimálnu požadovanú úroveň parametrov. Použitie náhrady je možné, avšak za podmienok splnenia alebo vylepšenia parametrov uvádzaných výrobkov.
2. Vnútorné jednotky spojené s kondenzátorom prostredníctvom tieneného komunikačného kábla