## VV
|  | Výkaz Výmer |  |  |  |  | Príloha č. 2 časti B.1
Projekt: |  | MZV SR, Palugayov Palác, Pražská 1, Bratislava | Uchádzač:
Objekt: |  | Palugayov palác - trakty Pražská a Krížková
Časť: |  | Rekonštrukcia chladenia a vykurovania
Referencia: |  | 1819 / CHL - VV
Revízia: |  | 29.01.2019 /rev. T2
P.Č. |  | Popis Uvedené výrobky a výrobcovia sú nadimenzované z hľadiska technického návrhu projektovej dokumentácie a predstavujú minimálnu požadovanú úroveň parametrov. Použitie náhrady je možné, avšak za podmienok splnenia alebo vylepšenia parametrov uvádzaných výrobkov. | MJ | Množstvo 1np | Množstvo 2np | Množstvo strecha | Množstvo celkom | Cena Mat. Jednotková (bez DPH) | Cena Mat. Celkom (bez DPH) | Cena Montáže jednotková (bez DPH) | Montáž spolu (bez DPH)
1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 - ZARIADENIA - CHLADENIE, VODNÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0 |  | 0
1.1 |  | Chladič - typ kompakt, chladenie vzduchom, vnútorná inštal. požadované Qc = 37kW, tepl. spád 7/12°C (voda) | ks |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
napr. CARRIER-30RBSY039C, požadované opt. 70, 116W, 266, 307 a 293
vstavané čerpadlo s frekvenčným meničom, vstavaná akumulačná nádoba, vstavaná expanzná nádoba s poistným ventilom, vlastná autonómna regulácia, možnosť výstupu na centrálu MaR
|  | antivibračné podložky pod chladič | kpl |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | spojka Victaulic DN50 | ks |  |  |  | 2
1.2 |  | Odlučovač kalu a mikrobublín DN50 | ks |  |  |  | 1 |  | 0
napr. IMI-Zeparo-Cyclone-ZCD50
vrátane izolácie a magnetu
FC-1 |  | Fan Coil, parapetný, voda, 4-trubkový, chladenie voda 7/12°C, Qc= 1.76kW, vykurovanie 80/60°C, Qh= 2.43kW | ks | 1 |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
vrátane dekoračného panela / krytu, mriežky vratného vzduchu a kondenzačnej vaničky
napr. CARRIER-42NZ-S-20C
uvedené údaje sú pri rýchlosti 2, max. prietok vzduchu 382m3/h, max. tlaková strana na strane vody dp=5kPa
prietoky na strane vody sú uvedené vo výkresovej dokumentácii
FC-2 |  | Fan Coil, parapetný, voda, 4-trubkový, chladenie 7/12°C, Qc= 3.13kW, vykurovanie 80/60°C, Qh= 3.66kW | ks | 1 |  |  | 11 |  | 0 |  | 0
vrátane dekoračného panela / krytu, mriežky vratného vzduchu a kondenzačnej vaničky
napr. CARRIER-42NZ-S-30C
uvedené údaje sú pri rýchlosti 2, prietok vzduchu max. 651m3/h, max. tlaková strata na strane vody dp=11kPa
prietoky na strane vody sú uvedené vo výkresovej dokumentácii
| ovládač | nástenný priestorový termostat káblový pre fan coily FC-1 a FC-2, ovládanie otáčok a ventilu | ks | 1 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
| ovládač | nástenný priestorový termostat káblový pre fan coily FC-1 a FC-2, ovládanie otáčok a ventilu, s funkciou master/slave (1+1) | ks | 1 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0
| iné | Pripojovacie šróbenia, redukcie, fitingy, spojovací a montážny materiál | kpl |  |  |  | 1
| iné | Kotviaci, závesný a podperný materiál | kpl |  |  |  | 1
2 - ZARIADENIA - CHLADENIE VRV | [8 empty] | 0 |  | 0
2.1 | (2.1a+2.1b) | VRV kondenzátor s chladivom R410A, nominálny chladiaci výkon Qc=67kW | ks |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
napr. CARRIER-38VF024H119015 (24HP, zložený z 2x 12HP, typ 38VF012H119015)
umiestnenie vo vonkajšom prostredí, slúži pre okruh Pražská
|  | doplnenie chladiva R-410A | kg |  |  |  | 13.38 |  | 0 |  | 0
2.2 |  | VRV kondenzátor s chladivom R410A, nominálny chladiaci výkon Qc=28kW | ks |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
napr. CARRIER-38VF010H119010 (10HP)
umiestnenie vo vonkajšom prostredí, slúži pre okruh Krížková
|  | doplnenie chladiva R-410A | kg |  |  |  | 8.66 |  | 0 |  | 0
FC-VRV-1 |  | VRV Fan coil, nástenný, nominálny chladiaci výkon Qc=5.6kW | ks |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0
napr. CARRIER-42VH024H-115000102
FC-VRV-2 |  | VRV Fan coil, nástenný, nominálny chladiaci výkon Qc=4.5kW | ks |  |  |  | 13 |  | 0 |  | 0
napr. CARRIER-42VH018H-115000102
FC-VRV-3 |  | VRV Fan coil, nástenný, nominálny chladiaci výkon Qc=3.6kW | ks |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
napr. CARRIER-42VH012H-115000102
FC-VRV-4 |  | VRV Fan coil, nástenný, nominálny chladiaci výkon Qc=2.8kW | ks |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
napr. CARRIER-42VH009H-115000102
| ovládač | nástenný priestorový termostat káblový pre VRV fan coily | ks | 1 |  |  | 23 |  | 0 |  | 0
| ovládač | nástenný priestorový termostat káblový pre VRV fan coily s funkciou Master/Slave | ks | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| ovládač | centrálny smart ovládač pre diaľkové riadenie | ks | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
Refnet odbočky (branch joints)
| refnet | konektor kondenzátorových modulov, 2 jednotky | ks |  |  |  | 1 |  | 0
| refnet | odbočka 2-cestná, <23kW | ks |  |  |  | 13 |  | 0
| refnet | odbočka 2-cestná, 23-33kW | ks |  |  |  | 6 |  | 0
| refnet | odbočka 2-cestná, 33-92kW | ks |  |  |  | 4 |  | 0
| iné | Pripojovacie tvarovky, redukcie, fitingy, spojovací a montážny materiál | kpl |  |  |  | 1
| iné | Kotviaci, závesný a podperný materiál | kpl |  |  |  | 1
3 - ZARIADENIA - VYKUROVANIE, VODNÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0 |  | 0
Oceľové doskové vykurovacie telesá napr. KORAD, výrobca USS Košice
VT-1 | 22K-600/900 | vrátane odvzdušňovacej a zaslepovacej zátky ako aj stenových závesov | ks | 2 |  |  | 2
VT-2 | 22K-600/1100 | vrátane odvzdušňovacej a zaslepovacej zátky ako aj stenových závesov | ks | 4 | 5 |  | 4
VT-3 | 22K-600/1300 | vrátane odvzdušňovacej a zaslepovacej zátky ako aj stenových závesov | ks | 4 | 5 |  | 3
VT-4 | 22K-600/1500 | vrátane odvzdušňovacej a zaslepovacej zátky ako aj stenových závesov | ks | 4 | 5 |  | 10
| iné | Pripojovacie šróbenia, redukcie, fitingy, spojovací a montážny materiál | kpl |  |  |  | 1
4 - ROZVODY POTRUBÍ A TEPELNÉ IZOLÁCIE | [8 empty] | 0 |  | 0
VZT Potrubie pozinkované štvorhranné podľa STN EN 1506, trieda tesn. A, hr=1.2 mm
|  | potrubie prívodu vzduchu do chladiča z fasády strojovne, cca 1000x1000mm | bm |  |  |  | 4
|  | potrubie odvodu vzduchu z chladiča ku fasáde strojovne, cca 800x1500mm | bm |  |  |  | 4
Predizolované potrubie chladiva - Medenné potrubie rozvodu chladiva vrátane izolácie
| ø6.35mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 65 |  | 0 |  | 0
| ø9.5mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 90 |  | 0 |  | 0
| ø12.7mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
| ø15.9mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 55 |  | 0 |  | 0
| ø19.1mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
| ø22.2mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 25
| ø25.4mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 60
| ø28.6mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 20
| ø31.8mm | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), pájkované spoje | bm |  |  |  | 30
Medenné potrubie, napr. geberit Mapress Meď (vodné chladenie + vykurovanie)
| DN15 (ø18x1) | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), lisované spoje | bm |  |  |  | 70
| DN20 (ø22x1) | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), lisované spoje | bm |  |  |  | 35
| DN50 (ø54x2) | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), lisované spoje | bm |  |  |  | 15
Medenné potrubie, napr. geberit Mapress Meď (kondenzát)
| DN15 (ø18x1) | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), lisované spoje | bm |  |  |  | 30
| DN25 (ø28x1.5) | Potrubie vrátane tvaroviek (kolená, prechodky, odbočky, ...), lisované spoje | bm |  |  |  | 85
Rúrkové tepelné izolácie z PE, hr. 5mm, napr. TUBOLIT-DG
| DN15 (ø18x1) | menovitý / vonkajší priemer potrubia | bm |  |  |  | 30
| DN25 (ø28x1.5) | menovitý / vonkajší priemer potrubia | bm |  |  |  | 85
Rúrkové tepelné izolácie zo syntetického kaučuku, hr. 13mm, napr. K-FLEX-ST
| DN20 (ø22x1) | menovitý / vonkajší priemer potrubia | bm |  |  |  | 35 |  | 0 |  | 0
Rúrkové tepelné izolácie zo syntetického kaučuku, hr. 25mm, napr. K-FLEX-ST
| DN50 (ø54x2) | menovitý priemer potrubia | bm |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Tepelná izolácia VZT potrubia zo syntetického kaučuku, hr. 15mm, napr. K-FLEX-ST | m2 |  |  |  | 40
Oplechovanie vonkajších rozvodov, Al. 1mm
|  | žľab 300x150mm | bm |  |  |  | 20
| iné | Plastový žľab pre vedenie potrubia kondenzátu | bm |  |  |  | 120 |  | 0 |  | 0
| iné | Plastový žľab pre vedenie chladivového potrubia | bm |  |  |  | 120 |  | 0 |  | 0
| iné | Pripojovacie šróbenia, redukcie, fitingy, spojovací a montážny materiál | kpl |  |  |  | 1
| iné | Kotviaci, závesný a podperný materiál | kpl |  |  |  | 1
5 - ARMATÚRY BEŽNÉ | [8 empty] | 0 |  | 0
| GK | Kohút guľový uzatvárací pre vodu s páčkou, závitový, napr. IVAR Perfecta, voda, FIV.8363
|  | DN50 | ks |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
| F | Filter Y sieťový mosadzný pre vodu, napr. IVAR, voda, FIV.084212 (závit)
|  | DN15 | ks |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | DN20 | ks |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | DN50 | ks |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| K | Gumový kompenzátor závitový
|  | DN50 | ks |  |  |  | 2
| VK | Vypúšťací kohút s hadicovou prípojkou DN15 | ks |  |  |  | 2
| AOV | Automatický odvzdušňovací ventil DN10, napr. IVAR.VARIA I00400660 | ks |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
| T | Ukazovateľ teploty stonkový 100mm, rozsah -30 až +50°C + objímka | ks |  |  |  | 2
| P | Ukazovateľ tlaku stonkový 100mm, rozsah 0-600kPa + objímka | ks |  |  |  | 1
| iné | Pripojovacie šróbenia, redukcie, fitingy, spojovací a montážny materiál | kpl |  |  |  | 1
6 - ARMATÚRY REGULAČNÉ A VYVAŽOVACIE | [8 empty] | 0 |  | 0
Armatúry k vykurovacím telesám
| RS | Regulačné šróbenie, napr. IMI-Heimeier REGULUS, DN15, priame | ks |  |  |  | 19 |  | 0
| TV | Termostatický ventil + hlavica, napr. IMI-Heimeier ECLIPSE, DN15, priamy + hlavica "K" | ks |  |  |  | 19 |  | 0
Armatúry k vodným fan-coilom - (Tlakovo nezávislé) balančné a regulačné ventily
| TNV | napr. IMI-Heimeier, TA-COMPACT-P-15 so servopohonom EMO-T (230 V, on/off) | ks |  |  |  | 15 |  | 0
| CBV | napr. IMI-Heimeier, TA-COMPACT-T-20 so servopohonom EMO-T (230 V, on/off) | ks |  |  |  | 15 |  | 0
| BV | Balančné (vyvažovacie) ventily
|  | Vyvažovací ventil DN50 s meracími ventilčekmi napr. IMI-Heimeier, STAD*50 | ks |  |  |  | 1 |  | 0
| iné | Pripojovacie šróbenia, redukcie, fitingy, spojovací a montážny materiál | kpl |  |  |  | 1
7 - SPOLOČNÉ | [8 empty] | 0 |  | 0
| iné | Príslušenstvo k izoláciám pásky, popr.lepidlá | kpl |  |  |  | 1
| iné | Protipožiarna ucpávky HILTI pri prechode požiarne deliacou konštrukciou | kpl |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| iné | Štítky - Označenie potrubí, zariadení, atď | kpl |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
8 - SKÚŠKY | [8 empty] | 0 |  | 0
| iné | Nastavenie a zaregulovanie podľa určených parametrov | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| iné | Tlakové, fuknkčné a prevádzkové skúšky | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| iné | Prevádzkový predpis zariadení | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| iné | Návody, záručné listy a certifikáty zhody ku jednotlivým zariadeniam | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
9 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA | [8 empty] | 0 |  | 0
| iné | CHLADENIE A VYKUROVANIE - PD pre realizáciu stavby | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| iné | CHLADENIE A VYKUROVANIE - PD skutkového vyhotovenia | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| iné | ELEKTROROZVODY - POSUDOK + PD pre realizáciu stavby | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| iné | STATIKA - POSUDOK + PD pre realizáciu stavby (konštrukcia pre VRV kondenzátory, osadenie chillera) | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
10 - STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ | [8 empty] | 0 |  | 0
| iné | Demontážne práce vrátane začistenia - fan coily 15+19ks, | kpl |  |  |  | 1
| iné | Demontážne práce vrátane vypratania strojovne chladu (2ks chladič, 2ks hydromodul + príslušenstvo) | kpl |  |  |  | 1
| iné | vytvorenie dočasných otvorov vo fasáde strojovne | kpl |  |  |  | 1
| iné | búracie práce - vybúranie priečky v strojovni chladenia cca 18m2 | kpl |  |  |  | 1
| iné | Stavebné úpravy konštrukcií nazad do pôvodného stavu | kpl |  |  |  | 1
| iné | Akustický obklad v strojovni chladenia 40m2 | kpl |  |  |  | 1
| iné | Konštrukcia pre osadenie vonkajších VRV kondenzátorov | kpl |  |  |  | 1
| iné | Zabezpečenie nakládky, vykládky a osadenia zariadení autožeriavom (príp. inak) na strechu, resp. do strojovne | kpl |  |  |  | 1
| iné | Zabezpečenie silového napájania nových zariadení, premiestnenie kabeláže a uloženie novej kabeláže | kpl |  |  |  | 1
| iné | Kabeláž Merania a regulácie - iba systém VRV | kpl |  |  |  | 1
| iné | Vytvorenie ochrany proti blesku pre nové zariadenia na streche objektu | kpl |  |  |  | 1
| iné | Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu | kpl |  |  |  | 1
| iné | Logistika a proces riadenia | kpl |  |  |  | 1
SPOLU | [8 empty] | 0 |  | 0