TECHNICKÁ SPRÁVA UK

Všeobecné podmienky:

Predmetom riešenia projektu pre stavebné povolenie je vykurovanie a temperovanie objektu Dom smútku - Cintorín Rača, Bratislava. Podkladom pre spracovanie projektu bol projekt stavebnej časti v stupni pre stavebné povolenie, so špecifikáciou okien, dverí, stavebných materiálov a požiadavky investora.

Vykurovanie objektu je pomocou nástenných priamovykurovacích elektrických konvektorov.

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými STN a predpismi. Výpočet tepelných strát bol prevedený podľa EN 12 831 a STN 06 0210, pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C.

Tepelné straty objektu sú vypočítané pre vykurovanie jednotlivých miestností na teploty vyznačené vo výkresoch. Tepelno-technické výpočty použitých stavebných konštrukcií boli vykonané na základe údajov projektanta profesie architektúra a zadania investora. Výpočet tepelných strát objektu nie je súčasťou projektovej dokumentácie, ale je archivovaný u projektanta profesie vykurovanie.

Klimatické podmienky miesta stavby:

ti – priemerná vnútorná teplota vzduchu (15°C)

te –vonkajšia výpočtová teplota vzduchu (-11°C)

tpz – priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia tpz = 4,2°C

n – počet vykurovacích dní v roku n = 210 dní

d – počet hodín vykurovania počas dňa

d = 8 hodín plného vykurovania

d = 16 hodín tlmeného vykurovania (zníženie vnútornej teploty o 2°C)

Výpočet tepelných strát objektu SO 01 bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12831 a STN EN 12828 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C a činí :

| ΦT | - Súčet tepelných strát prechodom tepla všetkých vykurovaných priestorov ΦT = 5 115 W |  |
| --- | --- | --- |
| ΦV | - Tepelné straty vetraním všetkých vykurovaných priestorov (Σ Vi = 0.5*Σ Vinf,i + Σ Vsu,i *fv,i + Σ Vsu,sm *fv,sm + Σ Vmech,inf,i ) | ΦV = 1001 W |

ΦRH- Súčet tepelných príkonov na zakúrenie všetkých vyk. priestorov   ΦRH = 612 W           ΦHL- Projektovaný tepelný príkon pre celú budovu	                                 ΦHL = 6 728 W

| Ročná spotreba tepla (korekčný faktor r = 0,7) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYKUROVANIE |  | Qroč ÚK= |  | 8,83 | MWh/rok | 31,8 | GJ/rok |
| SPOLU |  | Qroč = |  | 8,83 | MWh/rok | 31,8 | GJ/rok |
| Účel využitia energie | Technológia |  | 0 |  | % |  |  |
|  | Vykurovanie |  | 100 |  | % |  |  |

Technický popis:

Vykurovacia sústava

Na pokrytie potreby tepelných strát v miestnostiach  je vykurovanie navrhnuté pomocou priamovykurovacích elektrických konvektorov zn. Protherm, ktorý automaticky udržiava teplotu v miestnosti na zvolenej hodnote (5-30 °C) pomocou vstavaného termostatu. Súčasťou konvektora je tepelná poistka proti prehriatiu, el. krytie IP 31. Napájanie 230 V / 50 Hz, príkon podla onačenia vo výkrese UK. Vonkajšie rozmery konvektora sú :(šírka/výška/hĺbka) 455 /460 /75 mm.

Montáž a skúšky vykurovacej sústavy musia byť prevedené podľa STN 06 0310 a EN 12828.

Požiadavky na profesie:

Požiadavky na EL:

- Zabezpečiť napojenie napätia 230 V na elektrické konvektory.

v Trnave 07. 2022                                                   vypracoval : Ing. Filip Madleňák