## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,001 | 20
[34 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1054-2 | [25 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín | [26 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [17 empty] | 0,001
|  | Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 2.1.2019 | [15 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,001
|  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,001
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | False
|  |  | Neo Domus s.r.o. Trenčín | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Martinusová Katarína | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
Výkaz výmer a rozpočet nie je záväzný. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer a zhotoviť vlastný rozpočet. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 1054-2
| Stavba: | [6 empty] | Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
| Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 2.1.2019
| Objednávateľ: | [6 empty] | Fakultná nemocnica Trenčín | [6 empty] | Projektant: |  | Neo Domus s.r.o. Trenčín |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Martinusová Katarína
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - SIMULÁTORSiemens Somatop Confidence 64 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ebf8b70e-7a72-4c6a-a644-36ca9b99508d} | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051} | 0
/ |  | 2 |  |  |  | SO 02-3 - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2a92a6ca-1420-4b12-8d08-5aa556d24049} | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051} | 0
/ |  | 3 |  |  |  | SO03 Preložka VN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a7b726d2-b9ef-4823-b2ab-c0c7e5ab9888} | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051} | 0
/ |  | 4 |  |  |  | SO04 Prípojka NN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0714285c-a172-42dc-9716-319b75e72398} | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051} | 0
/ |  | 5 |  |  |  | SO05 Búracie práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b582fac1-3b2a-4a98-a2e6-7b4cbd09bdc9} | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051} | 0
/ |  | 6 |  |  |  | SO06 Spevnené plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8f0c25c4-1802-41b3-91f0-9f616e1e4575} | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051} | 0
/ |  | 7 |  |  |  | SO07 Sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e4999b68-0e18-4d1c-b2cb-36b4570d9be9} | {84110ccb-0c49-43d3-8afd-f1e49d5df051} | 0

## 1 - SO 02 Prístavba pavil...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {ebf8b70e-7a72-4c6a-a644-36ca9b99508d}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
1 - SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - SIMULÁTORSiemens Somatop Confidence 64
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2.1.2019
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Neo Domus s.r.o. Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Martinusová Katarína |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
1 - SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - SIMULÁTORSiemens Somatop Confidence 64
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [5 empty] | 0
| T20 - Interiér | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody | [5 empty] | 0
| 21-M2 - Elektromontáže- Slaboprúdové elektroinštalačné rozvody | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
1 - SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - SIMULÁTORSiemens Somatop Confidence 64
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 527.2042 |  | 45.6238 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 509.0459 |  | 45.6238 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 33 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101.1 | Odstránenie travín a tŕstia v hr. 200 mm , s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 | m2 | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1913506114
2 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 60 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1342038679
| VV |  | pre zhutený štrkový násyp ná uroveň -0,510 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,0 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 60 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2053448415
4 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 50 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 559942494
5 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 50 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -515824964
6 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 110 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1317901781
| VV |  | 60+50 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 110 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -353866923
8 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 110 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 678315419
9 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 110 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1353455708
10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 187 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -22144902
| VV |  | 110,0*1,7 |  | 187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 33 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104504429
12 | M | 5834100031 | Štrk frakcie 0-63 mm | m3 | 33 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2106681360
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 225.7738 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 190 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1726147837
14 | K | 271573001.1 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku fr.0-63 mm | m3 | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.07 | 78.66 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1338963669
| VV |  | Zhutnený štrkový násyp pod podlahu hr. 200mm. Násyp sa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zrealizuje zo štrkrodrvy plynulej drvenej frakcie 0-63mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zhutnenie štrkového násypu na úrovni pláne je nutné | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zrealizovať na hodnotu Edef,2 min = 40 MPa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pri stupni zhutnenia Edef,2/Edef,1= <2,5. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrátane nákupu a dovozu štrku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 27.6 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 2.2151 | 61.1376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 761757019
| VV |  | D01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,6 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 6.872 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00407 | 0.027969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1867479976
| VV |  | (7,58+10,3+18,05+9,88)*0,15 |  | 6.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 6.872 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1797572618
18 | K | 273361821 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 0.013 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 1.019 | 0.013246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1167684441
| VV |  | výkaz výstuže v.č. ST 1001 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4/1000 |  | 0.013 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 1.334 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 1.203 | 1.6047 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1460406085
| VV |  | výkaz výstuže v.č. ST 1001 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1334,4/1000 |  | 1.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 953990.51 | Dištančné pásy FRANK U-korb UKS 08 , dl. 2,0 m | ks | 199 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00238 | 0.47362 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2047908767
21 | K | 274313612 | Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 | m3 | 19.608 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 2.2151 | 43.4343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -564991272
| VV |  | 7,73*0,6*0,45 |  | 2.087 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,4*0,6*0,45 |  | 2.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,35*0,6*0,45 |  | 4.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,43*0,6*0,45 |  | 2.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,4*0,7*0,45 |  | 2.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,43*0,7*0,45 |  | 2.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,925*0,7*0,45 |  | 1.551 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 19.608 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 274271303.3 | Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 , hr. 300 mm | m3 | 15.834 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.1171 | 33.522 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1657141561
| VV |  | 7,58*0,3*0,75 |  | 1.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*0,3*0,75 |  | 2.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,05*0,3*0,75 |  | 4.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,88*0,3*0,75 |  | 2.223 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*0,3*0,75 |  | 2.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,58*0,3*0,75 |  | 2.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,275*0,3*0,75 |  | 1.187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15.834 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 274361821.1 | Výstuž základových konštr. z ocele 10505 | t | 2.22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.019 | 2.2621 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1868668830
| VV |  | výkaz výstuže v.č. ST 1101 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2220,2/1000 |  | 2.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 275313611 | Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 2.114 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 2.1941 | 4.6383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -853423048
| VV |  | pre zástenu Z05.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*0,8*1,0 |  | 1.064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pre OK lamely Z07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*0,6*7 |  | 1.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.114 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 86.579 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 311234560 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249) | m3 | 48.475 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.93382 | 45.2669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 920022502
| VV |  | obv. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,7+10,3+18,05+10,118)*0,3*3,5 |  | 48.476 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*1,94*0,3 |  | -0.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,8*0,79*0,3 |  | -0.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,75*1,94*0,3 |  | -0.437 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,94*0,3 |  | -0.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,85*2,84*0,3 |  | -1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*1,94*0,3*2 |  | -2.794 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,7+10,3+18,05+10,118)*0,3*0,5 |  | 6.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 48.475 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 311231512 | Murivo akustické (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU MK P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (250x250x238) | m3 | 8.473 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 1.5773 | 13.3643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -890535362
| VV |  | 5,3*0,25*3,56 |  | 4.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,15*0,25 |  | -0.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,15*0,25 |  | -0.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,15*1,05*0,25 |  | -0.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*0,25*3,56 |  | 3.293 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,75*2,15*0,25 |  | -0.941 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,15*0,25 |  | -0.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7*0,25*3,56 |  | 4.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*2,05*0,25 |  | -1.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.473 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 317162102 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm - pr5 | ks | 1 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.01913 | 0.01913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 924338085
28 | K | 317162105 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm - pr6 | ks | 1 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0299 | 0.0299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1035298498
29 | K | 317162131 | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm - pr1 | ks | 7 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.03916 | 0.27412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 401382473
30 | K | 317162132 | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - pr2 | ks | 12 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.04885 | 0.5862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 395179314
31 | K | 317162133 | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm - pr3 | ks | 5 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.05854 | 0.2927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1741809043
32 | K | 317162135 | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm - pr4 | ks | 8 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.07816 | 0.62528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1541832638
33 | K | 331321315 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 | m3 | 1.9 |  | 0 | CS CENEKON 2019 01 |  |  | znížená |  | 0 | 2.2969 | 4.3641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1494837270
34 | K | 331351101 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce | m2 | 16.552 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00056 | 0.0092691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1968684630
| VV |  | S01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(0,65+0,25))*3,34 |  | 6.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(0,65+0,25))*3,4 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(0,4+0,25))*3,4 |  | 4.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 16.552 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 331351102 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce | m2 | 16.552 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2063794026
36 | K | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 | t | 0.316 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 1.0195 | 0.32217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1230505021
| VV |  | výkaz výstuže v.č. ST 1104 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 315,5/1000 |  | 0.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 342242031.1 | Priečky z tehál pálených POROTHERM Profi , na maltu POROTHERM Profi hr. 100 mm | m2 | 76.887 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.1048 | 8.0578 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 937393128
| VV |  | 4,15*3,81 |  | 15.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,15 |  | -1.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,15 |  | -1.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,149+1,75)*3,81 |  | 18.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,15 |  | -1.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7+4,7)*3,81 |  | 35.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,15*2 |  | -3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,15*3 |  | -6.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*3,81 |  | 7.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,15*2 |  | -3.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,976+1,2+0,5)*3,81 |  | 21.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2,75 |  | -3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 76.887 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 342242032.1 | Priečky z tehál pálených POROTHERM Profi , na maltu POROTHERM Profi hr. 150 mm | m2 | 108.507 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.1048 | 11.3715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 860989149
| VV |  | 2,8*3,81 |  | 10.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1+4,375+2,45+1,5*2)*3,81 |  | 49.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,15 |  | -1.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,75*2,15 |  | -3.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+3,4+1,8+1,35)*3,81 |  | 42.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,81 |  | 11.811 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 108.507 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 342242082 | Akustické priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 AKU P 15, na maltu POROTHERM MM 50 (175x375x238) | m2 | 11.24 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.17755 | 1.9957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 871238308
| VV |  | 2,95*3,81 |  | 11.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 104.6095 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 | m3 | 30.5 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 2.297 | 70.0591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -908618384
| VV |  | D11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,5 |  | 30.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 169.444 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02887 | 4.8918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1747841983
| VV |  | 30,5/0,18 |  | 169.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 169.444 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1446023495
43 | K | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie | m2 | 169.444 |  | 0 | CS Cenekon 2016 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00228 | 0.38633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 727335009
44 | K | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie | m2 | 169.444 |  | 0 | CS Cenekon 2016 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -423327493
45 | K | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t | 2.269 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 1.0163 | 2.306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1805452985
| VV |  | výkaz výstuže v.č. ST 1105 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2268,7/1000 |  | 2.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 953990.52 | Dištančné pásy FRANK U-korb UKS 10 , dl. 2,0 m | ks | 184 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00238 | 0.43792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 963275613
47 | K | 413321315. | Betón prievlakov, železový tr. C 20/25 | m3 | 1.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.297 | 3.6752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1727292023
48 | K | 413351107 | Debnenie prievlakov zhotovenie-dielce | m2 | 28.838 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00028 | 0.0080746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 740456950
| VV |  | PR01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,98*(0,25+0,43*2) |  | 11.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PR02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*(0,25+0,43*2) |  | 11.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PR03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*(0,25+0,43*2) |  | 6.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 28.838 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 413351108 | Debnenie prievlakov odstránenie-dielce | m2 | 28.838 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 584172389
50 | K | 413351211 | Podporná konštrukcia prievlakov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie | m2 | 28.838 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00535 | 0.15428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2070014050
51 | K | 413351212 | Podporná konštrukcia prievlakov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie | m2 | 28.838 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -278795373
52 | K | 413361821.1 | Výstuž prievlakov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505 | t | 0.382 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.0163 | 0.38822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -981175002
| VV |  | výkaz výstuže v.č. ST 1103 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 382,3/1000 |  | 0.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 8.4 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 2.297 | 19.2946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1647870588
54 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 68.376 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01854 | 1.2677 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60574990
| VV |  | V01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,2*0,49*2 |  | 45.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,2*0,25*2 |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 68.376 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 68.376 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1990185614
56 | K | 317321315 | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25 | m3 | 0.5 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 2.2119 | 1.106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1094430552
57 | K | 317351107 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie | m2 | 4.965 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00725 | 0.035996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -614153134
| VV |  | P01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*(0,3+0,25*2) |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(0,25*3) |  | 2.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.965 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 317351108 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie | m2 | 4.965 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1503747548
59 | K | 417361821.1 | Výstuž stužujúcich pásov , vencov a prekladov z betonárskej ocele 10505 | t | 0.541 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.0166 | 0.54998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1940414017
| VV |  | výkaz výstuže v.č. ST 1102 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 541,0/1000 |  | 0.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 417391151 | Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom | m2 | 28 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -771174993
| VV |  | 1,4/0,05 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 283750000700 | Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm | m2 | 29.4 |  | 0 | CS CENEKON 2019 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0015 | 0.0441 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1996438375
| VV |  | 28*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 29.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 58.6039 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 6124216799 | Vnútorná omietka vnút. vápennocementová stropov - ozn.OM | m2 | 6.16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04794 | 0.29531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -951956389
63 | K | 6124216377 | Vnútorná omietka vnút. vápennocementová stien - ozn.OM | m2 | 432.403 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04794 | 20.7294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -650972359
| VV |  | m.B1.01 ,02a ,02b | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(9,7+7,15))*3,0 |  | 101.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*5 |  | -8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0*3 |  | -5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,1 |  | -2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,1 |  | -3.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,23 |  | -3.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,79*2,4 |  | -4.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*3,0 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,1*2 |  | -6.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*3,0 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.06 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1*3,0 |  | 45.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,15*1,05 |  | -1.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,05*2)*0,25 |  | 0.813 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,94 |  | -2.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,94*2)*0,3 |  | 1.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*3,65 |  | 36.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6*3,0 |  | 43.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*1,94 |  | -1.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,94*2)*0,3 |  | 1.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,965*3,0 |  | 29.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,269*3,0 |  | 48.807 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,1 |  | -2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*1,94 |  | -4.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,94*2)*0,3 |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,6*3,0 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*1,94 |  | -4.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,94*2)*0,3 |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*3,0 |  | 23.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,701*3,0 |  | 20.103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*3,0 |  | 17.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*3,0 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*3,0 |  | 17.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*3,0 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 432.403 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 6124216499 | Vnútorná omietka vnút. vápennocementová stien - vyspravenie - ozn.OM-J | m2 | 31.83 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04794 | 1.5259 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -267554519
| VV |  | m.B1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+0,45*2)*3,0 |  | 9.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.19 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,45+0,4*2+2,26)*3,0 |  | 22.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 31.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 612460335.1 | Vnútorná omietka stien - na ochranu pred RTG žiareniu - HASIT Röntgenputz (podľa PD Radiačnej ochrany-1,75mm a1,8mm olova) hr. 15 mm | m2 | 62.537 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0945 | 5.9097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1315554611
66 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením , vr.lepiacej stierky | m2 | 470.393 |  | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00416 | 1.9568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -878141720
| VV |  | 6,16+432,403+31,83 |  | 470.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 622464236 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 241.96 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -971119490
| VV |  | 39,317+190,44+2,99 |  | 232.747 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostenia | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,94*2)*0,15 |  | 0.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+0,79*2)*0,15 |  | 0.657 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,75+1,94*2)*0,15 |  | 0.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,94*2)*0,15 |  | 0.807 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+2,84*2)*0,15 |  | 1.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,94*2)*0,15*2 |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,53+2,75*2)*0,1 |  | 0.803 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,595+2,75*2)*0,1 |  | 0.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,065+1,786*2)*0,1*2 |  | 1.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,103+1,786*2)*0,1 |  | 0.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 241.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 6224651115 | Vonkajšia omietka stien mozaiková , vodoodpudivá - soklová | m2 | 12.405 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00418 | 0.051853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 640296473
| VV |  | (14,959+7,85+10,6+18,35+10,268)*0,2 |  | 12.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 6224661200 | Príprava vonkajšieho podkladu stien , základný náter | m2 | 254.365 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.061048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1823792891
| VV |  | 241,96+12,405 |  | 254.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou , vr.lepiacej stierky | m2 | 254.365 |  | 0 | CS Cenekon 2013 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00576 | 1.4651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -254843239
71 | K | 625251336 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 39.317 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.02759 | 1.0848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1805623760
| VV |  | pohľad severozápadný | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,959*4,315 |  | 64.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,106*1,786 |  | -3.761 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,065*1,786*2 |  | -7.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,595*2,75 |  | -7.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,53*2,75 |  | -6.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 39.317 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 625251339 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 190.44 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.03363 | 6.4045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1984014725
| VV |  | pohľad severozápadný | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,6*4,6 |  | 48.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -hr. 200 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,65*4,6 |  | -2.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 45.77 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pohľad severovýchodný | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,35*4,6 |  | 84.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,85*2,84 |  | -5.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,94 |  | -2.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,75*1,94 |  | -1.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 74.791 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pohľad juhozápadný | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,85*4,6 |  | 36.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,8*0,79 |  | -2.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*1,94 |  | -1.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 31.958 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pohľad juhovýchodný | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,268*4,6 |  | 47.233 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*1,94*2 |  | -9.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 37.921 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 190.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 625251342 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 2.99 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.03978 | 0.11894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -437760507
| VV |  | pohľad severozápadný | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*4,6 |  | 2.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 631312661 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 8.153 |  | 0 | CS CENEKON 2019 01 |  |  | znížená |  | 0 | 2.2405 | 18.2666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228452795
| VV |  | hr. 52 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (mimo základ. dosky prístroja CT SIMULÁTORA a inštal. kanálov), | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OLV, Plánovanie rádioterapie I., Boxy-kabínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Technická miestnosť (mimo inštalačných kanálov) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,4+35,21+12,63+6,16+12,67)*0,052 |  | 3.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,22+3,84)*0,052 |  | -0.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,59+8,27+11,28+5,12+15,0+18,86)*0,052 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 7.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hr. 152 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (základ. podlahová doska prístroja CT SIMULÁTORA) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,84*0,152 |  | 0.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 0.584 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hr. 40 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,87+1,94+1,26+1,94+1,26)*0,04 |  | 0.411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,04 |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 0.519 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.153 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0.61 |  | 0 | CS CENEKON 2019 01 |  |  | znížená |  | 0 | 1.203 | 0.73381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1142228564
| VV |  | Výkaz výstuže v.č.0003 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zvárané siete, tr. ocele B500A, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sieťovina KH30, rozmer siete 2000x3000mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ø5 x ø5, oká 100/100 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha 1 ks siete: 6,00 m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrebná plocha: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 153,60m2 (nad kanalizáciou) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spotreba celých sieti : 153,60 / (6,00/1,3) = 33 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 610,0/1000 |  | 0.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 632451115 | Samonivelizačná vyrovnávacia hmota napr. SIKA FLOR LEVEL 202 25MPa , hr. 5,0mm | m2 | 139.42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1154719074
| VV |  | skl. T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (mimo inštal. kanálov), | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OLV, Plánovanie rádioterapie I., Boxy-kabínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Technická miestnosť (mimo inštalačných kanálov) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45+2,4+35,21+12,63+6,16+12,67 |  | 72.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,22 |  | -5.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 67.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,59+8,27+11,28+5,12+15,0+18,86 |  | 72.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 139.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 781440001 | Prednástrek , kontaktný mostík / na podklad zbavený nečistôt / | m2 | 152.39 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -825802767
| VV |  | skl. T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (mimo inštal. kanálov), | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OLV, Plánovanie rádioterapie I., Boxy-kabínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Technická miestnosť (mimo inštalačných kanálov) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45+2,4+35,21+12,63+6,16+12,67 |  | 72.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,22 |  | -5.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 67.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,59+8,27+11,28+5,12+15,0+18,86 |  | 72.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87+1,94+1,26+1,94+1,26 |  | 10.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 152.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 781445031 | Penetračný náter podkladu- regulátor nasiakavosti | m2 | 152.39 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1460813714
| VV |  | skl. T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (mimo inštal. kanálov), | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OLV, Plánovanie rádioterapie I., Boxy-kabínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Technická miestnosť (mimo inštalačných kanálov) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45+2,4+35,21+12,63+6,16+12,67 |  | 72.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,22 |  | -5.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 67.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,59+8,27+11,28+5,12+15,0+18,86 |  | 72.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87+1,94+1,26+1,94+1,26 |  | 10.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 152.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 317121119 | Montáž a dodávka - Betónová platňa prefabr. 500x500x60mm / strecha /- ozn. bp01 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1007527352
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.47967 |  | 45.6238 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 228.313 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1628877364
| VV |  | (8,7+10,6+20,35+10,2)*4,58 |  | 228.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041 | m2 | 228.313 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0008 | 0.18265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -833358084
82 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 228.313 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1476242596
83 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 188.157 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00153 | 0.28788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -571224504
| VV |  | 470,393/3,0*1,2 |  | 188.157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 182.78 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.009139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 65119628
85 | K | 961043111.1 | Búranie základov pod murivom z betónu prostého | m3 | 1.687 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7114 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -113801242
| VV |  | 1,124*0,6*0,5 |  | 0.337 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,6*0,5 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.687 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 962032231 | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 4.797 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 9.1383 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1122921180
| VV |  | 1,124*0,4*3,0 |  | 1.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,4*3,0 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,0*0,4*2,75 |  | -3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štít | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,616*1,2/2*0,4 |  | 1.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.797 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 964011221.1 | Vybúranie jestv.prievlakov a vencov železobetónových | m3 | 1.517 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.6408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154688421
| VV |  | (5,616+4,5)*0,3*0,5 |  | 1.517 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 965043341.4 | Búranie jestvujúcej betónovej plochy , podlahových vrstiev | m3 | 10.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22.88 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 904463849
| VV |  | (16,0+38,0)*0,15 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okap. chodník | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,0*0,1 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 9677228151 | Demontáž jestv. plastových zasklených stien a okna | m2 | 39.627 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.71329 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 755665925
| VV |  | 2,53*2,75 |  | 6.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,595*2,75 |  | 7.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,99+0,9+1,987)*3,0 |  | 14.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*2,75 |  | 8.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okno | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,485*1,786 |  | 2.652 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 39.627 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 968066790 | Prestup cez strechu 100 x 300 mm -(drážka) pre jednotku chladenia (sh.+2,500 hh.+4,58 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 739740615
91 | K | 971033651.1 | Vybúranie otvorov v murive tehlovom hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 2.654 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 4.9763 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1448441366
| VV |  | 0,9*2,03*0,4 |  | 0.731 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79*2,686*0,4 |  | 1.923 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.654 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 9730313350 | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2080131313
93 | K | 766112826.9 | Demontáž - oceľová strešná konštrukia s presklenými výplňami | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.29484 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 957571966
94 | K | 764351810 | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 5.7 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00347 | 0.019779 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1236605313
| VV |  | 1,1+4,6 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 26.143 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.060129 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1840103918
| VV |  | 15,518+10,625 |  | 26.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 764451802 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t | m | 8.6 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00338 | 0.029068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1859669203
| VV |  | 4,3*2 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 45.624 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1163944936
98 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 45.624 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -381299173
99 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 45.624 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -772130827
100 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 45.624 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1549021094
101 | K | 9790890129 | Poplatok za skladovanie - zmiešaný odpad | t | 45.624 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1537314541
102 | K | 979081119 | Odvoz odpadu vznik. počas výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1860665538
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 516.898 |  | 0 | CS Cenekon 2016 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2019774953
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.6252 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.66056 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 7114710549 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou na vodorovnej ploche - prepojenie hydroizolácie jest. a navrhovanej | m2 | 184 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.01472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1590901421
| VV |  | 27,6/0,15 |  | 184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 2833000209 | Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm | m2 | 211.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0022 | 0.46552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -418211250
| VV |  | 184,0*1,15 |  | 211.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 368 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.01104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -270758382
| VV |  | vrstva 2x | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,6/0,15*2 |  | 368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 | m2 | 423.2 |  | 0 | CS Cenekon 2016 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.16928 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -924803958
| VV |  | 368,0*1,15 |  | 423.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 78144501 | Hydroizolačný náter Ardex pod keramický obklad - ozn. HN | m2 | 12.942 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -104446301
| VV |  | m.B1.13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,701*2,2 |  | 14.742 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12.942 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 78144502 | Hydroizolačný náter Ardex 8+9, pod keramickú dlažbu , vr. tesniacej pásky - styk podlahy so stenou - HN | m2 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -234636726
| VV |  | skl. T4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -615231436
| D | 712 | Izolácie striech |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.6344 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 712331101 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny | m2 | 217.265 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 39832541
| VV |  | skl.STR1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*17,45 |  | 169.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,0*(0,5+0,5) |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 217.265 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 283220002100 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech | m2 | 249.855 |  | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0019 | 0.47472 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1612283165
| VV |  | 217,265*1,15 |  | 249.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 712331101 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny | m2 | 169.265 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 693603992
| VV |  | skl.STR1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*17,45 |  | 169.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 | m2 | 194.655 |  | 0 | CS Cenekon 2016 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.077862 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -48661341
| VV |  | 169,265*1,15 |  | 194.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
704 | K | 712331101 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny | m2 | 169.265 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 703399489
| VV |  | skl.STR1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*17,45 |  | 169.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
705 | M | 693110001101 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200 | m2 | 194.655 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.038931 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 338047525
115 | K | 712331115 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° bodovým prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom | m2 | 169.265 |  | 0 | CS Cenekon 2016 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.050779 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 939831220
| VV |  | skl.STR1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*17,45 |  | 169.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 62852711101 | Asfaltované parotesné pásy a izolácie proti radónu s AL vložkou | m2 | 194.265 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0052 | 1.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1203584438
706 | K | 631571010 | Násyp z kameniva fr. 16-32 mm , na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu | m3 | 8.463 |  | 0 | CS Cenekon 2013 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.825 | 6.982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1680183304
| VV |  | skl.STR1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*17,45*0,05 |  | 8.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 403956911
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.1977 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 148.55 |  | 0 | CS CENEKON 2019 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1974613922
| VV |  | skl. T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (mimo základ. dosky prístroja CT SIMULÁTORA a inštal. kanálov), | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OLV, Plánovanie rádioterapie I., Boxy-kabínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Technická miestnosť (mimo inštalačných kanálov) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45+2,4+35,21+12,63+6,16+12,67 |  | 72.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,22+3,84) |  | -9.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 63.46 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,59+8,27+11,28+5,12+15,0+18,86 |  | 72.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87+1,94+1,26+1,94+1,26 |  | 10.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 148.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 283750003800 | Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 100 mm, pre extrémne zaťaženie | m2 | 151.521 |  | 0 | CS CENEKON 2019 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0045 | 0.68184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1987425228
| VV |  | 148,55*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 151.521 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
120 | K | 713132121. | Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov +sokel | m2 | 51.775 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00053 | 0.027441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1216435221
| VV |  | (7,85+10,6+18,35+10,268)*1,1 |  | 51.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 283750001201 | Doska XPS - hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov | m2 | 52.811 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0042 | 0.22181 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1323332348
| VV |  | 51,775*1,02 |  | 52.811 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 713132121.0 | Montáž tepelnej izolácie doskami celoploš.prilepením - vnút.+vrch. strany atiky | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00053 | 0.02544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -416890539
| VV |  | 48,0*(0,5+0,5) |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 283750000700 | Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm | m2 | 48.96 |  | 0 | CS CENEKON 2019 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0015 | 0.07344 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -590014874
| VV |  | 48,0*1,02 |  | 48.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 713132134 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve-dilatácia | m2 | 2.869 |  | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1947363270
| VV |  | 0,6*1,51*2 |  | 1.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*1,51 |  | 1.057 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.869 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 283750000404 | Doska XPS hr. 20 mm | m2 | 2.926 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0006 | 0.0017556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1711886571
| VV |  | 2,869*1,02 |  | 2.926 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 713132145 | Montáž tepelnej izolácie stľpa polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve | m2 | 2.86 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1079939809
| VV |  | 0,65*4,4 |  | 2.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 283750000700 | Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm | m2 | 3.003 |  | 0 | CS CENEKON 2019 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0015 | 0.0045045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -261499156
| VV |  | 2,86*1,05 |  | 3.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 713141250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 169.265 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1251725006
| VV |  | skl.STR1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*17,45 |  | 169.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 63141505201 | Minerálna izolácia - hr. 30 mm | m2 | 345.301 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.003 | 1.0359 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1980637392
| VV |  | 169,265*2*1,02 |  | 345.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 713142131 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová | m2 | 169.265 |  | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00115 | 0.19465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1387838613
| VV |  | skl.STR1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*17,45 |  | 169.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 2837653427 | EPS 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm | m2 | 172.65 |  | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0039 | 0.67334 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 565896944
| VV |  | 169,265*1,02 |  | 172.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 713142151.1 | Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie prilepením | m2 | 169.265 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62261803
| VV |  | skl.STR1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*17,45 |  | 169.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 2837653501 | EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S | m3 | 13.208 |  | 0 | CS Cenekon 2013 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0195 | 0.25756 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1325107543
| VV |  | 169,265*0,153/2*1,02 |  | 13.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -140724823
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 132201102 | Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3 | m3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236817624
136 | K | 132201109.1 | Príplatok k cene za lepivosť horniny | m3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1000107129
137 | K | 162501102.1 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1316376528
138 | K | 167101102.1 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3 | m3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 567534967
139 | K | 171201201.1 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -878041293
140 | K | 1712012z | Poplatok na skládke - zemina | m3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1632228748
141 | K | 174101001.1 | Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3 | m3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -349287061
142 | M | 5833725700 | Štrkopiesok 0-63 N | m3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -77070185
143 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 18.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 951164522
144 | M | 5833117000 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 N | m3 | 18.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1656952182
145 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 6.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -109846687
146 | K | 871383120 | Montáž kan.potrubia z rúr do DN 150 mm vrátane montáže a dodávky tvaroviek | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1632775417
147 | M | 2861100500 | Kanalizačné rúry PVC 110x 3.0 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1735886993
148 | M | 2861101000 | Kanalizačné rúry PVC 125x 3.1 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -200990128
149 | M | 2861101000.1 | Kanalizačné rúry PVC 160 x 4,0 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 568143661
150 | K | 892311000 | Šachta plastová DN 400 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1801260397
151 | K | 892311000.1 | Šachta plastová DN 600 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1814218444
152 | K | 892311000.2 | Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1952534598
153 | K | 941955004 | Lešenie ľahké pojazdné | Sk | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1681193181
154 | K | 998014011 | Presun hmôt pre objekty 801-812,zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,jednoposch. | t | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1408836053
155 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 604747129
156 | M | 713482121 | Armaflex izolácia AF-1-018 hrúbka 9,0 mm | m | 108 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 335643113
157 | M | 2837721060 | Armaflex izolácia AF-2 hrúbka 20,0 mm | m | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1870988487
158 | K | 721171109 | Potrubie z PP DN110, odpadové | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -455325873
159 | K | 721171109.1 | Potrubie z PP DN75, odpadové | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1458137378
160 | K | 721173205 | Potrubie z PP DN40, odovod kondenzátu | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 566765260
161 | K | 721173206 | Potrubie z PP DN50, pripájacie | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14318960
162 | K | 721194104 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -802036378
163 | K | 721194105 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 281206859
164 | K | 721194109 | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1617062869
165 | K | 721274102 | Sifón HL 21 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1632309797
166 | K | 721274102.1 | Kondenzačný sifón HL 136N-40 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -719080984
167 | K | Pol9 | Privzdušňovací ventil HL900N, DN75 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 585870566
168 | K | Pol10 | Strešný vtok HL 62 , DN110 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -545556130
169 | K | Pol11 | Podomietkový zápachový uzáver HL404 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -410499752
170 | K | Pol12 | Podlahová vpusť HL510NPr, DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 980614857
171 | K | Pol13 | Čistiaca tvarovka DN75 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1540888046
172 | K | Pol14 | Čistiaca tvarovka DN110 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1011347405
173 | K | 721274102.2 | Revízne dvierka 150x300mm | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2104761914
174 | K | 721274102.3 | Ventilačná hlavica strešná - DN 100 HL 810 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -124298154
175 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 447550894
176 | K | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 235663058
177 | K | 722172220 | Potrubie z rúr Plastohliník DN 15 | m | 66 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2112732391
178 | K | 722172222 | Potrubie z rúr Plastohliník DN 20 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1008342054
179 | K | 722172222.1 | Potrubie z rúr Plastohliník DN 25 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2117754236
180 | K | Pol15 | Potrubie z oceľ.rúr pozink. závitových bezšvík.bežných-425715 DN 32 D+M | m | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 770160762
181 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 pre WC | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -791699764
182 | K | 722220111 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1306209106
183 | K | 722220121 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1479882076
184 | K | 722239101 | Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2, 1 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1284837633
185 | M | 551108353 | Guľový uzáver - voda IMT 1/2" FF | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -732105555
186 | M | 551108353.1 | Guľový uzáver - voda IMT 1" FF | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 727464039
187 | M | 551108353.2 | Guľový uzáver - voda IMT 3/4" FF | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 439054548
188 | M | 551108353.3 | Guľový uzáver - voda IMT 5/4" FF | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1477440912
189 | M | 551108353.4 | Spätný ventil DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1883609517
190 | M | Pol16 | Nemrznúci ventil Kemper DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 646667643
191 | M | 551108353.5 | Vyp. kohút -1/2" FF | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1177657556
192 | M | Pol19 | Ventil nástenný práčkovy TE212, DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -805055405
193 | M | Pol20 | Ventil nástenný práčkový TE212, DN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -780473974
194 | M | 55146597401 | Rohový ventil TE 66-15 DN 15 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -128948434
195 | K | Pol21 | Požiarne príslušenstvo s výzbrojou HN 25/30 Q=1,0 l/s /s hydrantovým nástavcom a kľúčom/ | SUB | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 806962252
196 | K | 722290226 | Ostatné tlakové skúšky vodovod. potrubia do DN 50 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1469563556
197 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294796986
198 | K | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1509064786
199 | K | 725119305 | Montáž zariadení záchodov záchodových mís závesných | SUB | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1387659331
200 | K | Pol22 | Montáž a dodávka WC kombi pre telesne postihnutých + madlá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 767876977
201 | M | 6423700101 | WC závesné s úsp.arm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1784904305
202 | M | 5514700100 | Geberit montážny prvok pre WC | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -229934403
203 | M | 5516739000 | Sedadlo záchodové biele | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1253290161
204 | K | 725219401 | Montáž umývadiel a umývatiek bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 | SUB | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 367597306
205 | M | 6420135210 | Umývadlo diturvit. | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -383449692
206 | M | 6420135010 | Polostĺp k umývadlu | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1319283738
207 | M | Pol23 | Umývadlo pre telesne postihnutých + madlá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342877624
208 | M | 5514700180 | Geberit -montážny prvok pre umývadlá a umývatka | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -139804626
209 | K | 725249102 | Montáž jednoduchého drezu nerezového | SUB | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -847219832
210 | K | Pol24 | Výlevka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1858676599
211 | K | Pol25 | Montáž výlevky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1723877854
212 | M | 5522316700 | Drez jednoduchý nerezový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 892970241
213 | K | 725829600 | Montáž batérií umyvadlových, umývatkových a drezových do jedného otvoru pákových | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1561253070
214 | M | 551439963 | Batéria umývadlová stojánková páková | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -375419579
215 | M | 551439963.1 | Batéria drezová stojánková páková | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1191175246
216 | K | 725849200 | Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1545861310
217 | M | 55146412301 | Nástenná sprchová batéria | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -604686385
218 | M | 55146407501 | Nástenný držiak sprchy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196706261
219 | K | 998725201 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 428127949
220 | K | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1490039166
221 | K | 55300p021 | Objímka pre potrubie kan DN 25(kondenz) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214697381
222 | K | 55395393002 | Závesy pre potrubie kanaliz. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2026764640
223 | K | 55300p022 | Objímka pre potrubie DN15 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1010816007
224 | K | 55300p022.1 | Objímka pre potrubie DN20 | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 805555406
225 | K | 55300p022.2 | Objímka pre potrubie DN25 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1362623483
226 | K | Pol26 | Závesy pre vodovod.potrubie | ka | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1128044374
227 | K | 55395393002.1 | Nosná lišta pre vodovod.potrubie | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2002777882
228 | K | 998767201.1 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1771606229
| D | 735 | Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
229 | K | Pol170 | Čerpadlová skupina MEIBES 45890.8 WI | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1028200964
| VV |  | čerpadlová skupina zmiešavaná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s vysokoúčinným elektronickým čerpadlom WILO Yonos PICO 25/1-6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s trojcestným ventilom so servopohonom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolovaná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vybavená ekvitermickou reguláciou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dvomi kohútmi | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spätnou klapkou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teplomermi | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | Pol171 | Vykurovacie teleso panelové KORADO ventil-kompakt 21 VK - 600x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1756379110
231 | K | Pol172 | Vykurovacie teleso panelové KORADO ventil-kompakt 21 VK - 600x1400 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1942965776
232 | K | Pol173 | Vykurovacie teleso panelové KORADO ventil-kompakt 22 VK - 600x1400 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1796946797
233 | K | Pol174 | Držiak telesa KORAD | pár | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1763588618
234 | K | Pol175 | Vykurovacie teleso rebríkové KORADO Koralux Linear Comfort KLC 450 x 1220 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 593341364
235 | K | Pol176 | Držiak telesa Koralux | pár | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1418668640
236 | K | Pol177 | Vykurovacie teleso lamelové KORADO Koratherm Vertikal K11V 366 x 1600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2079535235
237 | K | Pol178 | Vykurovacie teleso lamelové KORADO Koratherm Vertikal K20VM 366 x 1600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -991901321
238 | K | Pol179 | Držiak telesa Koratherm | súb | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -834769303
239 | K | Pol180 | Pripojovacia rohová armatúra "H" HERZ TS-3000 | súb | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1285929913
| VV |  | uzatvárateľná s prednastavením | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | telesá ventil-kompakt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teleso K11V | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | Pol181 | Pripojovacia rohová armatúra HERZ-VUA-40 | súb | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1459881339
| VV |  | uzatvárateľná s prednastavením | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teleso Koralux | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teleso K20VM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | Pol182 | Tlakové skúšky telies | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1570411402
242 | K | Pol183 | Termostatická hlavica HERZ HERZCULES | súb | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1008301660
243 | K | Pol184 | Potrubie z medených rúrok , vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení spájané lisovaním vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.: |  | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1385672748
244 | K | Pol185 | 22x1,0 | m | 48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -912431357
245 | K | Pol186 | 18x1,0 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1354438906
246 | K | Pol187 | 15x1,0 | m | 59 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 295605174
247 | K | Pol188 | Tlakové skúšky potrubí | m | 116 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1089125182
248 | K | Pol189 | Preplach potrubí | m | 116 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1380702297
249 | K | Pol190 | Napustenie systému vodou | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 619721162
250 | K | Pol191 | Hydraulické vyregulovanie | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1202737168
251 | K | Pol192 | Protokoly, skúšky, uvedenie do prevádzky | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -972634651
252 | K | Pol193 | Drobný spojovací a pomocný materiál | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1596170398
253 | M | Pol146 | Čerpadlová skupina MEIBES 45890.8 WI | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 916121709
| VV |  | čerpadlová skupina zmiešavaná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s vysokoúčinným elektronickým čerpadlom WILO Yonos PICO 25/1-6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s trojcestným ventilom so servopohonom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolovaná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vybavená ekvitermickou reguláciou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dvomi kohútmi | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spätnou klapkou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teplomermi | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | Pol147 | Vykurovacie teleso panelové KORADO ventil-kompakt 21 VK - 600x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 715680161
255 | M | Pol148 | Vykurovacie teleso panelové KORADO ventil-kompakt 21 VK - 600x1400 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1627979665
256 | M | Pol149 | Vykurovacie teleso panelové KORADO ventil-kompakt 22 VK - 600x1400 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 790098492
257 | M | Pol150 | Držiak telesa KORAD | pár | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1267776903
258 | M | Pol151 | Vykurovacie teleso rebríkové KORADO Koralux Linear Comfort KLC 450 x 1220 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1641530668
259 | M | Pol152 | Držiak telesa Koralux | pár | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -524045982
260 | M | Pol153 | Vykurovacie teleso lamelové KORADO Koratherm Vertikal K11V 366 x 1600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 996716369
261 | M | Pol154 | Vykurovacie teleso lamelové KORADO Koratherm Vertikal K20VM 366 x 1600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -676658883
262 | M | Pol155 | Držiak telesa Koratherm | súb | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1892859800
263 | M | Pol156 | Pripojovacia rohová armatúra "H" HERZ TS-3000 | súb | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 861506655
| VV |  | uzatvárateľná s prednastavením | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | telesá ventil-kompakt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teleso K11V | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
264 | M | Pol157 | Pripojovacia rohová armatúra HERZ-VUA-40 | súb | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -926898050
| VV |  | uzatvárateľná s prednastavením | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teleso Koralux | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teleso K20VM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
265 | M | Pol159 | Termostatická hlavica HERZ HERZCULES | súb | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -346942534
266 | M | Pol160 | Potrubie z medených rúrok , vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení spájané lisovaním vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.: |  | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1353513789
267 | M | Pol161 | 22x1,0 | m | 48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1990840954
268 | M | Pol162 | 18x1,0 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 773803465
269 | M | Pol163 | 15x1,0 | m | 59 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 662722093
270 | M | Pol166 | Napustenie systému vodou | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -18599100
271 | M | Pol169 | Drobný spojovací a pomocný materiál | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -936442906
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3488 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
272 | K | 763112112.0 | SDK priečka hr. 75 mm ,jednostranne opláštené , nosný profil CW50+UW50 ,GKBI hr.1x12,5mm | m2 | 31.414 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1518870657
| VV |  | m.B1.02a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*3,1 |  | 1.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.06 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*2)*3,65 |  | 1.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,1 |  | 9.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*3,1 |  | 5.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,03 |  | -1.827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*3,1 |  | 8.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*3,1 |  | 4.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*2)*3,65*2 |  | 2.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 31.414 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 763112124.2 | SDK priečka hr. 150 mm , s požiarnou odolnosťou REI 15 (nad úrovňou podhľadu),vrátane nosnej konštrukcie | m2 | 0.627 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1012086211
| VV |  | Tepelnoizolačná lisovaná doska na báze kamennej vlny ošetrená z jednej / oboch strán protipožiarnym náterom FP-F. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Použitie: Je určená na zabudovanie do požiarne deliacich konštrukcií pre tesnenie prestupov prevádzkových inštalácií, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na tesnenie lineárnych stykov a stavebných otvorov s požiarnou odolnosťou EI60 až EI120. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79*0,35 |  | 0.627 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 76313501 | Stropný podhľad kazetový demontovateľný - Gyptone D1 600x600mm, montáž skrytej konštrukcie - včítane systémovej závesnej konštrukcie, odnímateľné kaziety pre revízne vstupy.(RIGIPS) - ozn. SP1 | m2 | 95.44 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00853 | 0.8141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1041120071
| VV |  | 13,59+11,28+3,45+2,4+12,67+5,12+15,0+18,86+1,94+1,26+1,94+1,26+6,67 |  | 95.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 76313511 | Podhľad a vertikálna kapotáž zo sadrokartónovych plnych dosiek jednostranne kladenych (zvislo montovanych), včitane systemovej zavesnej konštrukcie - ozn. SP1* | m2 | 8.27 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00853 | 0.070543 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 468549558
276 | K | 76313502 | Podhľad sádrokartónový kazetový, demontovateľný - vhodný do vlhkého prostredia - včítane systémovej závesnej konštrukcie, odnímateľné kaziety pre revízne vstupy.(RIGIPS) - ozn. SP2 | m2 | 6.57 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00853 | 0.056042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 204295749
| VV |  | 3,87+2,7 |  | 6.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 76313533 | Podhľad sádrokartónový kazetový, demontovateľný - Gyprex Aspekta 600x600mm, viditeľná strana potiahnutá vinylovou fóliou - umývateľný, vr. systém. závesnej konštrukcie,odnímateľné kaziety pre revízne vstupy.(RIGIPS) - ozn. SP3 | m2 | 47.84 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00853 | 0.40808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1331634009
| VV |  | 35,21+12,63 |  | 47.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | % |  |  | 0 | CS Cenekon 2013 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1505819433
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0435 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
279 | K | 764731115.1 | Oplechovanie atiky (celk.š.obv.plašťa 500mm, zamerať na stavbe), Blix Titánzinok hr.0,60mm, vrátane doplnkov , rš. 950 mm - celk.dl. 48,0 m - ozn. k01 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00435 | 0.00435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1390078106
280 | K | 764731115.2 | Oplechovanie atiky (celk.š.obv.plašťa cca 350mm, zamerať na stavbe), Blix Titánzinok hr.0,60mm, vrátane doplnkov , rš. 850 mm - celk.dl. 16,0 m - ozn. k02 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00435 | 0.00435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -640521003
281 | K | 764731115.3 | Lemovanie prestupov TOPWET TWP pre ELO ( Ø , počet a poloha na streche stanoví profesia), včítane doplnkov , plast , stanoví profesia ELO- ozn. k03 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00435 | 0.01305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2920449
282 | K | 764731115.4 | Lemovanie VZT potrubia (455x600mm), včítane doplnkov z pozinkovaného plechu hr.0,63mm , celk.- 2,5 m2/ks - ozn. k04 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00435 | 0.0087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1264459008
283 | K | 764731115.5 | Prepadové otvory v obv. plášti (celk.š.ob.pl. 500mm), Blix Titánzinok , vrátane doplnkov , celk.- 0,5 m2/ks - ozn. k05 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00435 | 0.0087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1129030601
284 | K | 764731115.6 | Lemovanie prestupov TOPWET TWP pre ZTI ( Ø110 stanoví profesia), včítane doplnkov , plast , stanoví profesia ZTI- ozn. k06 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00435 | 0.00435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 243435077
285 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -223807964
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
286 | K | 7660130. P01 | Montáž a dodávka : Dvere oceľové požiarne vnútorné asym.poldrážk. dvojkr.1650x2215mm ,EW15/C , preskl.- drôtenné požiarne sklo,vložk. zámok cylindr. , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,madlo-kľučka,samozatv., stavač, RAL 7040 sivá - P01 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -304216843
| VV |  | dvere P01 súčasť oceľovej zaskl. steny v.2415xš.1790 (otvor zamerať, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koordinovať s prestupmi profesií nad ich úrovňou) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01 - Dvere realizovať a montovať až po realizovaní rozvodov VZT, ELO, SLB, TTO. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výška dverí 2415mm ,ukotvenie navrhnuté do nosného oceľového prvku nadpražia | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80x100mm(viď. statická časť a zámočnícke výrobky) a bočných ostení vybúraného | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvoru . Konštrukcia dverí by nemala zasahovať do priestoru nad podhľadom (sh. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhľadu 2400mm), mala by byť osadená v koordinácii jednotlivými profesnými | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | časťami. Priestor podhľadu - technologický prestup rozvodov VZT, ELO, KOO, SLB, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ELO - koordinácia s profesiami, požiarne uzatvorená sádrokartónovou požiarnou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zástenou (požiarna odolnosť PD PBR) ! | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Núdzový východový uzáver pre dvojkrídlový dverový komplet : (STN EN 179, EN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1125) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 - Núdzový uzáver navrhovaný ako dvojkrídlová dverová zostava krídel - ovládanie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jedného ovládacieho prvku uvoľní dverné krídlo, na ktorom je umiestnený ovládací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prvok(kľučka alebo tlačidlo). Núdzový uzáver musí byť skonštruovaný tak, aby uvoľnil dvere | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bez akéhokoľvek oneskorenia od času,keď sa pôsobí na ovládací prvok pre uvoľňujúcu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | polohu mechanizmu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Núdzový uzáver obsahuje závoru (závory), ktorá sa zasunie do zapadacieho plechu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (plechov) v okolitej | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zárubni a/alebo podlahe na zaistenie zatvorených dverí. Závoru (závory) je možné uvoľniť | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kľučkou , umiestneným na vnútornej strane dverí. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ak bude realizované ovládanie núdzového východového uzáveru na neaktívnom krídle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uvoľní aj neaktívne aj aktívne krídlo. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 7660130. P02 | Montáž a dodávka : Dvere drevené požiarne vnútorné hladké poldrážk. jednokr.800x1970mm ,EW15/C ,vložk. zámok cylindr. , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka,okop. plech , samozatvarač, RAL 7035 sivá - P02 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 971625879
288 | K | 766113. D01 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.700x1970mm , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, západka na zaistenie ,okop. plech RAL 7035 sivá - D01 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 470890542
289 | K | 766113. D02 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.700x2100mm , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech , RAL 7035 sivá - D02 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1211205517
290 | K | 766113. D03 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.800x2100mm , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech , RAL 7035 sivá - D03 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -951516609
291 | K | 766113. D04 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.800x2100mm , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech , RAL 7035 sivá - D04 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -226464376
292 | K | 766113. D05 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.900x2100mm , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech , RAL 7035 sivá - D05 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -257179781
293 | K | 766113. D06 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.900x2100mm , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech ,stavač , RAL 7035 sivá - D06 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1627348818
294 | K | 766113. D07 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.900x2100mm+ nadsv.v.650 mm , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech ,zarážka , RAL 7035 sivá - D07 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1952241396
| VV |  | - oceľový pesklený nadsvetlík | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - sklo číre, jednoduché zasklenie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 766113. D08 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.1100x2100mm + nadsv.v.650 mm, s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech , RAL 7035 sivá - D08 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 392917331
| VV |  | - oceľový pesklený nadsvetlík | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - sklo číre, jednoduché zasklenie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 766113. D09 | Montáž a dodávka : Dvere drevené vnútorné hladké poldrážk.1650x2100mm , s oceľ.rámovou zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech ,samozatvárač ,stavač , RAL 7035 sivá - D09 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 484043644
297 | K | 766113. D10 | Montáž a dodávka : Dvere drevené s ekvalentom olova 1,25 mm ,vnútorné hladké poldrážk.1650x2100mm , s oceľ. zárubňou s olovenou výstelkou a kovaním,guľa-kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech ,samozatv. ,stavač ,zarážka , RAL 7035 sivá - D10* | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 913173052
298 | K | 766113. D11 | Montáž a dodávka : Dvere drevené s ekvalentom olova 1,4 mm ,vnútorné hladké poldrážk.800x2100mm , s oceľ. zárubňou s olovenou výstelkou a kovaním,kľučka-kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech ,samozatv.,zarážka , RAL 7035 sivá - D11* | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1214453121
299 | K | 766113. D12 | Montáž a dodávka : Dvere drevené s ekvalentom olova 1,35 mm ,vnútorné hladké poldrážk.700x2100mm , s oceľ. zárubňou s olovenou výstelkou a kovaním,guľa-kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech ,samozatv.,zarážka ,AL 7035 sivá - D12* | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 221749149
300 | K | 766113. D13 | Montáž a dodávka : Dvere vnútorné hladké poldrážk.900x2100mm /dvere nevyžadujú dotienenie do tech. miestn./, s oceľ. zárubňou a kovaním,kľučka, vložk. zámok cylindr , okop. plech ,samozatv. , RAL 7035 sivá - D13 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1994324692
301 | K | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 87792196
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
302 | K | 7671013.1 | Montáž a dodávka Hliníková stena 3050x2750 mm+250 mm po strop,vr. dvojkrídl. asymetr. dverí , hliník, s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ), RAL 9010 - ozn. n01A /N01 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -230540971
| VV |  | Dvere N01 - 1800x2300 mm: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Otočné dvojkrídlové asymetrické | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Samozatvárač , stavač | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vložkový zámok cylindrický | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kovanie elox , madlo-kľučka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -S tesniacou lištou pri spodnom okraji dverných ,stavače | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na oboch krídlach, FAB | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝCHODOVÝ UZÁVER ! | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 7671013.1. | Montáž a dodávka Hliníková stena 2200x2750 mm+250 mm po strop,pevné , hliník s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ), RAL 9010 - ozn. n01B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1555498955
304 | K | 7671013.2 | Montáž a dodávka Hliníková stena 2595x2750 mm ,vr. dvojkrídl. asymetr. dverí , hliník, s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ), RAL 9010 - ozn. n02 /N02 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -954769230
| VV |  | Dvere N02 1800x2300 mm: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Otočné dvojkrídlové asymetrické | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Samozatvárač , stavač | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vložkový zámok cylindrický | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kovanie elox , madlo-kľučka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -S tesniacou lištou pri spodnom okraji dverných ,stavače | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na oboch krídlach, FAB | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝCHODOVÝ UZÁVER ! | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 7671013.3 | Montáž a dodávka Hliníková stena 2530x2750 mm , pevné , hliník s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ), RAL 9010 - ozn. n03 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 612750187
306 | K | 7671013.4 | Montáž a dodávka Požiarne okno 1000x1940 mm , pevné , hliník s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ) Požiarna odolnosť EW19, RAL 7040 - ozn. n04 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 416501543
| VV |  | Vrátane dodávky interierových žalúzií a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplechovanie parapetu exteriér(titánzinok) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 7671013.5 | Montáž a dodávka Okno otváravé a otváravo sklápacie 2800x750 mm , hliník s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ) ,RAL 7040 - ozn. n05 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186450178
| VV |  | oplechovanie parapetu exteriér(titánzinok) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrátane plastového interierového parapetu vo farbe okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 7671013.6 | Montáž a dodávka Okno otváravé a otváravo sklápacie 750x1940 mm , hliník s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ) ,RAL 7040 - ozn. n06 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1349785451
| VV |  | Vrátane dodávky interierových žalúzií a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplechovanie parapetu exteriér(titánzinok | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrátane plastového interierového parapetu vo farbe okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 7671013.7 | Montáž a dodávka Okno otváravé a otváravo sklápacie 1500x1940 mm , hliník s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ) ,RAL 7040 - ozn. n07 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2124542906
| VV |  | Vrátane dodávky interierových žalúzií a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplechovanie parapetu exteriér(titánzinok | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrátane plastového interierového parapetu vo farbe okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 7671013.8 | Montáž a dodávka Hliníková stena 1850x2840 mm,vr. dvojkrídl. asymetr. dverí , hliník, s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ), RAL 7040 - ozn. n08 /N08 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1618076972
| VV |  | Dvere N08 - 1650x2300 mm: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Otočné dvojkrídlové asymetrické | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Samozatvárač | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vložkový zámok cylindrický | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -kovanie elox , madlo-kľučka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -S tesniacou lištou pri spodnom okraji dverných ,stavače | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na oboch krídlach, FAB | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝCHODOVÝ UZÁVER ! | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrátane plastového interierového parapetu vo farbe okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 7671013.9 | Montáž a dodávka Okno otváravé a otváravo sklápacie 2400x1940 mm , hliník s prerušeným tepelným mostom , izolačné trojsklo, tvrdené, nerozbitné číre (vrstvené Connex ) ,RAL 7040 - ozn. n09 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 103532575
| VV |  | Vrátane dodávky interierových žalúzií a | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplechovanie parapetu exteriér(titánzinok | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrátane plastového interierového parapetu vo farbe okna | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 7671013.10 | Montáž a dodávka Okno pevné, neotváravé, s obsahom olova (ekv. olova1,50mm) 1150x1050 mm , hliníkový rám zabezpečený protiradiačnými pásmi , olovené sklo,RAL 7040 - ozn. n10/R | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1940073211
| VV |  | -Olovené sklo, hrúbku stanoví dodávateľ v | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koordináciii PD Technologie, Radiačnej | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochrany | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Podľa PD Radiačnej ochrany-ekv. olova 1,50mm, okno vsadené do muriva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z tvárnic Porotherm hr.250mm, dodávka vrátane lemovania | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostenia | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 767788.Z01 | Montáž a dodávka Inštalačný kanál v podlahe (viď samostatnú prílohu) , S 235 ,celk. hmotn. 500 kg , náter 2x zákl. ozn. Z01 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1483799805
314 | K | 767788.Z02 | Montáž a dodávka Ochrana rohov stien (viď samostatnú prílohu) , S 235 ,celk. hmotn. 20 kg , nerez - ozn. Z02 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1029578252
315 | K | 767788.Z03 | Montáž a dodávka Rebrík na strechu dĺžky 6,0m (viď samostatnú prílohu) , S 235 ,celk. hmotn. 237,0 kg , pozink. - ozn. Z03 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372907782
316 | K | 767788.Z04 | Montáž a dodávka Presklená markíza DOMOGLASS 750mm x 2200mm na konzolách s povrchovým zinkovaním (viď samostatnú prílohu) , S 235 ,pozink. - ozn. Z04 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1915179829
318 | K | 767788.Z05.1 | Montáž a dodávka Presklená markíza DOMOGLASS 1400mm x 3300mm na konzolách s povrchovým zinkovaním (viď samostatnú prílohu) , S 235 ,pozink. - ozn. Z05.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1547903875
320 | K | 767788.Z05.2 | Montáž a dodávka OK pre zástenu (informačnú tabuľu) / dierovaný plech P0,6 (viď samostatnú prílohu) , S 235 , celk. hmotn. 122,0 kg / 30,7 kg ,pozink. / titazinok - ozn. Z05.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1569079817
| VV |  | -dierovaný plech hr. 0,6mm, typ dier: kruhové striedavé otvory vzor Rv 8-12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s max. priehľadnosťou (KV system) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Ostré hrany plechov zaobliť prípadne opatriť | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochranným profilom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 767788.Z06 | Montáž a dodávka OK pre ukotvenie dverí (viď samostatnú prílohu) , S 235 , celk. hmotn. 29,0 kg ,2x zákl. náter - ozn. Z06 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 249739821
322 | K | 767788.Z07 | Montáž a dodávka OK pre lamely / dierovaný plech P0,6 (viď samostatnú prílohu) , S 235 , celk. hmotn. 997,0 kg / 351,0 kg ,pozink. / titazinok - ozn. Z07 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1492358226
| VV |  | -hliníkové lamely 190mm x 30mm, výška 5,15m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | á 400mm, celkový počet: 29ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dierovaný plech hr. 0,6mm, typ dier: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kruhové striedavé otvory vzor Rv 8-12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s max. priehľadnosťou (KV system) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Ostré hrany plechov zaobliť prípadne opatriť | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochranným profilom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 767788.Z08 | Montáž a dodávka OK pod VZT (viď samostatnú prílohu) , S 235 , celk. hmotn. 378,0 kg ,pozink. - ozn. Z08 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -767776879
324 | K | 767788.Z09 | Montáž a dodávka Lemovanie dverí (viď samostatnú prílohu) , S 235 , celk. hmotn. 61,0 kg ,2x zákl.+2x krycí náter RAL 9010 - ozn. Z09 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 754303992
325 | K | 767788.Z10 | Montáž a dodávka Písmená pre logo "CT", výška písmen v=600mm (viď samostatnú prílohu) , S 235 , nerez - ozn. Z10 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1515220220
326 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS Cenekon 2016 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1211424299
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32826 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
327 | K | 771575288 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lep. stierky hr. 5 mm | m2 | 12.97 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00491 | 0.063683 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1480535914
| VV |  | skl. T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87+1,94+1,26+1,94+1,26 |  | 10.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 12.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | M | 597641212 | Dlaždice keramické protišmykové ,farba – stednesivá – 200x400x8mm * (typ a farebnosť koordinácia projektant, investor) | m2 | 13.229 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02 | 0.26458 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1732198835
| VV |  | 12,97*1,02 |  | 13.229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
329 | M | 2353206312 | Špárovací epoxid. tmel na dlažbu vodeodolný / napr. Ardex FL alebo WA/ | kg | 3.891 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -83352967
| VV |  | 12,97*0,3 |  | 3.891 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % |  |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1043717771
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.65556 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
331 | K | 77641101.1 | Vyvedenie podlahoviny 100mm nad úroveň podlahy - sokel vytvorený z podlahoviny trvale elektrostaticky vodivej - ozn.PVCL/T | m | 125.594 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 669997886
| VV |  | m.B1.01 ,02a ,02b | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(9,7+7,15))-(1,79+1,1+0,9*3+0,8*5+1,65*2+0,7) |  | 20.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6-(1,65*2) |  | 4.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2-0,7*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,9-(0,8+0,9+1,65+0,7) |  | 19.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.06 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1-0,8*2 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0-0,9 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6-0,9 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,965-0,8*2 |  | 8.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,269-1,1 |  | 15.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,6-0,9 |  | 16.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 125.594 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 776521240.1 | Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých - ozn. PVC/T , T1 /T1* | m2 | 144.64 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00035 | 0.050624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1863612196
| VV |  | skl. T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45+2,4+35,21+12,63+6,16+12,67 |  | 72.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skl. T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,59+8,27+11,28+5,12+15,0+18,86 |  | 72.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 144.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | M | 2841291 | Podlahovina PVC - homogénná, pevná, trvale elektrostaticky vodivá | m2 | 165.059 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0036 | 0.59421 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -154328890
| VV |  | (125,594*0,1+144,64)*1,05 |  | 165.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 776620010 | Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny - ozn. S9 | m2 | 4.2 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1410175568
| VV |  | m.B1.09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*2)*3,0 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | M | 284110003200 | Krytina stenová PVC homogénna Wallgard, TARKETT - ozn. S9 | m2 | 4.284 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00221 | 0.0094676 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194210333
| VV |  | 4,2*1,02 |  | 4.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS Cenekon 2016 01 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1264913482
| D | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7559 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
337 | K | 781445078 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. biel. cementom | m2 | 69.622 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0038 | 0.26456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1393352922
| VV |  | m.B1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,5 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,5 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*2,2 |  | 17.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,701*2,2 |  | 14.742 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*2,2 |  | 12.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*2,2 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*2,2 |  | 12.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*2,2 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 69.622 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | M | 5976574000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ILKA2540WM 250x400x6 mm, biely - ozn. KO | m2 | 71.014 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.021 | 1.4913 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1449067564
| VV |  | 69,622*1,02 |  | 71.014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS Cenekon 2013 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1798054753
| D | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00056 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
340 | K | 783 04 | Náter stien a stľpov umývateľný , vhodný do zdravotníckeho prostredia / olejový / do v.2 m - ozn.NU | m2 | 146.059 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 986848440
| VV |  | m.B1.01 ,02a ,02b | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(9,7+7,15))*2,0 |  | 67.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*5 |  | -8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0*3 |  | -5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0 |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,0 |  | -3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,0 |  | -3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,79*2,0 |  | -3.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*2,0 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,0*2 |  | -6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*2,0 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.06 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1*2,0 |  | 30.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,15*1,05 |  | -1.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,05*2)*0,25 |  | 0.813 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,94 |  | -2.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,94*2)*0,3 |  | 1.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*2,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6*2,0 |  | 29.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,965*2,0 |  | 19.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 146.059 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 78322561.1 | Nátery oceľových konštr.-jestvujúce rebríky - vyspravenie, nový náter | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3969562
| D | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
342 | K | 7840001 | Maľba stien - antiprachová, umývateľná, vhodná do zdravotníckeho prostredia M1 - RAL 9010 biela - ozn.M1 | m2 | 461.948 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 936406930
| VV |  | m.B1.01 ,02a ,02b | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(9,7+7,15))*3,0 |  | 101.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*5 |  | -8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0*3 |  | -5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,1 |  | -2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,1 |  | -3.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,23 |  | -3.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,79*2,4 |  | -4.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*3,0 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,1*2 |  | -6.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*3,0 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,9*3,0 |  | 71.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*2,1 |  | -3.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,8*0,79 |  | -2.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+0,79*2)*0,3 |  | 1.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.06 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1*3,0 |  | 45.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,15*1,05 |  | -1.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,05*2)*0,25 |  | 0.813 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,94 |  | -2.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,94*2)*0,3 |  | 1.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*3,65 |  | 36.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6*3,0 |  | 43.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*1,94 |  | -1.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,94*2)*0,3 |  | 1.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,965*3,0 |  | 29.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,269*3,0 |  | 48.807 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,1 |  | -2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*1,94 |  | -4.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,94*2)*0,3 |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,6*3,0 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*1,94 |  | -4.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,94*2)*0,3 |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,8 |  | 6.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,701*0,8 |  | 5.361 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*0,8 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,8 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*0,8 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,8 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.18 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+0,45*2)*3,0 |  | 9.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.B1.19 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,45+0,4*2+2,26)*3,0 |  | 22.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 461.948 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 7840011 | Maľba stropov- antiprachová, umývateľná, vhodná do zdravotníckeho prostredia M1 - RAL 9010 biela - ozn.M1 | m2 | 6.16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1509249305
| D | T20 | Interiér |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
344 | K | 10000.1 | Montáž a dodávka Plastová lavice do čakární LIVORNO - 2 miesta, sivá 1040x500x800mm - ozn.s01 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2094352192
345 | K | 10000.2 | Montáž a dodávka Plastová lavice do čakární LIVORNO - 3 miesta, sivá 1600x500x800mm - ozn.s02 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -539000095
346 | K | 10000.3 | Montáž a dodávka Kovový vešiak, chróm (B2B Partner) 300x1750mm - ozn.s03 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2048962859
347 | K | 10000.4 | Montáž a dodávka Čistiaca rohož GAPA RINWELL z PVC na vonkajšie aj vnútorné použitie. Výška 10 mm s gumeným nábehom, 2000x2400mm - ozn.s04 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2140315139
348 | K | 10000.5 | Montáž a dodávka Plastový zásobník na toaletný papier - ozn.s05 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258450274
349 | K | 10000.6 | Montáž a dodávka Plastový zásobník na papierové utierky(alt. elektrický sušič rúk+el. pripojenie) - ozn.s06 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 911885453
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5331 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M1 | Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5331 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
350 | K | 210190005 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -515609923
351 | M | Rozvadz.:1 | Rozvádzač 1RMS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.12345 | 0.12345 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1023510917
352 | K | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1682418881
353 | M | Rozvadz.:2 | Rozvádzač 3RLU | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.12345 | 0.12345 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1874899500
354 | M | Rozvadz.:3 | Rozvádzač HRT - dodávka technolégie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.12345 | 0.12345 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1924176081
355 | K | 210190003.1 | Rozvádzač RH- úprava, doplnenie | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1829014025
356 | K | 210203041.1 | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1931439928
357 | M | 348130002400.1 | E1 - Svietidlo PHILIPS RC132V W60L60 1 xLED36S/840 OC (3600 lm; 36.0 W) | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0065 | 0.156 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1968868402
358 | M | 348130002600.1 | E2 - Svietidlo PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 (2275 lm; 22.0 W) | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00075 | 0.01275 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1705089480
359 | M | 348130002600.2 | EN2 - Svietidlo PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 (2275 lm; 22.0 W) s invertérom /Autonómnosť po výpadku: 180min/ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1463218364
360 | M | 348130002400.2 | E3 - Svietidlo PHILIPS RC132V W60L60 1 xLED36S/840 OC (3600 lm; 36.0 W) - na povrch | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -348131898
361 | K | 210201510 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 597229973
362 | M | 348150000500 | N - Svietidlo núdzové nastenné LED max.8W, IP20, piktogram šípka dolu, s invertérom /Autonómnosť po výpadku: 180min/ | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -354335425
363 | K | 210205010.1 | LED signalizácia/tabulka/ nastenná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -51594217
364 | M | 347710001000.1 | I1 - MICROINFO-EP 11W, 230V, IP20-kryt +pikto "V PREVÁDZKE" , LED podsvietená tabula biele svetlo | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 484857976
365 | M | 347710001000.2 | I2 - MICROINFO-EP 11W, 230V, IP20-kryt +pikto "POZOR ŽIARENIE" , LED podsvietená tabula červené svetlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -847700676
366 | K | 210111610.1 | Kontrolka trojitá 12 - 24 V signalizačná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 2009988585
367 | M | 345320004100.1 | EAT - Signalizácia 24V DC /3 svetelné kontrolky v krabici na stenu / | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1630228381
368 | K | 210110001 | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 2070994044
369 | M | ESP000000264.1 | Spínač zapustený rad1, 10A, 230V, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1835223192
370 | K | 210110003 | Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1016269844
371 | M | ESP000000265.1 | Spínač zapustený rad5, 10A, 230V, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -522510087
372 | K | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 486827720
373 | M | ESP000000267.1 | Spínač zapustený rad6, 10A, 230V, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1884991444
374 | K | 210110072 | Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1941471039
375 | M | 345360000200 | Stmievač tlačidlový VALENA LE770074, 600W, LEGRAND | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1841670179
376 | K | 210140461 | Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1953570085
377 | M | ESP000001725.1 | Tlačidlo zapustené 10A, 230V, IP20 /ventilátor/ | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -717053845
378 | K | 210110511.1 | Vypínač 230V do 25A | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1450502700
379 | M | 358120003600.1 | Vypínač SCAME 20A, 230V, IP65 v krabici | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1056872606
380 | K | 210110514.1 | Vypínač 400V do 63A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1518890745
381 | M | 358120006200.1 | Vypínač SCAME 40A, 400V, IP65 v krabici | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1359302599
382 | M | 358120006200.2 | Vypínač SCAME 63A, 400V, IP65 v krabici | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -724990283
383 | K | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -354795801
384 | M | EZA000000219.1 | Zásuvka zapustená jednoduchá 16A, 230V, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1026035697
385 | M | EZA000002966.1 | Zásuvka zapustená jednoduchá 16A, 230V, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -69048821
386 | K | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -137034603
387 | M | EZA000000219.2 | Zásuvka dvojitá vodorovná zapustená 16A, 230V, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1044859398
388 | M | EZA000002333.1 | Zásuvka dvojitá vodorovná zapustená 16A, 230V, IP20, s prepäťovou ochranou biela | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 73871497
389 | K | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1874315586
390 | M | 345510005400.1 | Zásuvka dvojitá vodorovná na povrch 16A, 230V, IP20, s prepäťovou ochranou biela /do RACK/ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 526530105
391 | K | 210111031 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1434018300
392 | M | 345510005600.1 | Zásuvka na povrch 16A, 230A, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1507879015
393 | K | 210111012.1 | Zásuvka do parapatného žlabu 2násobná , 16 A 250 V 2P + Z - zapojenie | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 291838284
394 | M | EZA000001973 | Zásuvka Mosaic 77302 2-násobná 4M biela, 16A,230V, IP20 do DLP žlabu | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 181225386
395 | M | EZA000001973.1 | Zásuvka Mosaic 77302 2-násobná 4M biela, , 16A,230V, IP20 do DLP žlabu, s prepäťovou ochranou biela | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1902112648
396 | M | ERA000001575.1 | Rámček Mosaic 4M, 2-násobný montážny | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1652417936
397 | K | 210111012.2 | Zásuvka do parapatného žlabu 4násobná , 16 A 250 V 2P + Z - zapojenie | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1766761056
398 | M | EZA000001981 | Zásuvka Mosaic 77304 4-násobná 8M biela, 16A,230V, IP20 do DLP žlabu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -925798139
399 | M | EZA000001981.1 | Zásuvka Mosaic 77304 4-násobná 8M biela, , 16A,230V, IP20 do DLP žlabu, s prepäťovou ochranou biela | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1431598901
400 | M | ERA000001577.1 | Rámček Mosaic 8M, 4-násobný montážny | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1712192757
401 | K | 210140461.1 | Tlačidlový ovládač vrátane zapojenia | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 91981792
402 | M | Stop:1 | Tlačidlo "CENTRAL STOP" v krabici so skleneným krytom proti nechcenému vypnutiu , 10A, 230V, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01148 | 0.01148 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1251854529
403 | M | Stop:2 | AT2,AT3,AT4 - Tlačidlo "STOP" v krabici s krytom proti nechcenému vypnutiu , 10A, 230V, IP44 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01148 | 0.03444 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 525947968
404 | M | Stop:3 | OL - Vypínač so zámkom dvojpolohový LEGRAND NC+NO, 6A, 250V, TYP 770 72 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01148 | 0.01148 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1312319222
405 | K | 210110102 | Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia KS6-F-FK-FKR kontakt 0/1-1/0 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -630312867
406 | M | 345340006300 | Spínač koncový KS6 F 10, v skrini s čapom, do 16 A / dverný kontakt/ | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -2134537638
407 | K | 210192575.1 | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 25 mm2 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -403386752
408 | M | EBL000000696 | Svorkovnica ekvipotenciálna 5015073 1809 7x25mm2 100kA PVC | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1197918069
409 | K | 210220437 | Svorka ECu 57F25 skúšobná SZ | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1073747171
410 | M | 354410008600 | Svorka CU skúšobná označenie SZ CU | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.00144 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -764739417
411 | K | 210010313.1 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1771773119
412 | M | 345410000500.1 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -678835042
413 | K | 210160013.1 | Osadenie a zapojenie senzor sneh, lad | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -47254150
414 | M | ESV000001947.1 | Senzor sneh, lad EBERLE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1466568036
415 | K | 210800146.1 | Kábel medený uloženie CYKY 3x1,5 | m | 465 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 204269418
416 | M | 341110000700.2 | Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 205 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.0287 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 158698085
417 | M | 341110000700.1 | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 235 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.0329 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1621616029
418 | M | 341610020900.1 | Kábel medený CXKE-V 3x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0075 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1151561899
419 | K | 210800147.1 | Kábel medený uloženie CYKY 3x2,5 | m | 575 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 20820301
420 | M | 341110000800.1 | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 575 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.10925 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 44331758
421 | K | 210800148.1 | Kábel medený uloženie CYKY 3x4 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1674007851
422 | M | 341110000900.1 | Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0075 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1584371599
423 | K | 210800158 | Kábel medený uloženie CYKY 5x1,5 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1167839273
424 | M | 341110001900.2 | Kábel medený CYKY-O 5x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.0057 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -464825706
425 | M | 341110001900.1 | Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.0171 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1856437507
426 | K | 210800161.1 | Kábel medený uloženie CYKY 5x6 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -244033463
427 | M | 341110002200.1 | Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00048 | 0.01152 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1340243361
428 | K | 210800162.1 | Kábel medený uloženie CYKY 5x10 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1749112317
429 | M | 341110002300.1 | Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00074 | 0.02812 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1780936061
430 | K | 210810064.1 | Kábel medený uloženie CYKY 5x25 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1472912283
431 | M | 341110006500.1 | Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00197 | 0.06698 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1791006319
432 | K | 210810066.1 | Kábel medený uloženie CYKY 5x50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 2009090844
433 | M | 341110006700.1 | Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm2 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.003 | 0.036 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1870482497
434 | K | 210810063.1 | Kábel medený silový uloženie CYKY 4x70 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -567356947
435 | M | 341110006400.1 | Kábel medený CYKY-J 4x70 mm2 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0032 | 0.1088 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -934629961
436 | K | 210800164 | Kábel medený uloženie CYKY 7x1,5 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1477520669
437 | M | 341110002500.1 | Kábel medený CYKY-J 7x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1308644602
438 | K | 210802163 | Kábel medený uložený pevne CMSM 300/500 V 7x0,5 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1353163731
439 | M | 341310002100 | Kábel medený flexibilný CMSM 7x0,5 mm2 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00132 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -919153570
440 | K | 210800627.1 | Kábel medený silový uloženie CYA 4 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -860254717
441 | M | 044681.1 | Kábel medený CYA 4 mm2, zeleno-žltý | BM | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1925298290
442 | K | 210800628.1 | Kábel medený silový uloženie CYA 6 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1841866036
443 | M | 044691.1 | Kábel medený CYA 6 mm2, zeleno-žltý | BM | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 731328531
444 | K | 210800629 | Kábel medený silový uloženie CYA 10 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1226139933
445 | M | 341310009200 | Kábel medený CYA 10 mm2, zeleno-žltý | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0048 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1029028926
446 | K | 210800630.1 | Kábel medený silový uloženie CYA 16 | m | 140 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1833011258
447 | M | 044710.1 | Kábel medený CYA 16 mm2, zeleno-žltý | BM | 140 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 59031825
448 | K | 210800631.1 | Kábel medený silový uloženie CYA 25 | m | 140 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1412787244
449 | M | 044716.1 | Kábel medený CYA 25 mm2, zeleno-žltý | BM | 140 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1022859963
450 | K | 210290891.1 | Označenie káblov štítkami | ks | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -298894020
451 | M | 345840002500.1 | Označovací štítok na kábel | ks | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 160936773
452 | K | 210010115.1 | DLP žlab uložená pevne | m | 84 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -367045250
453 | M | 038744.1 | Parapetný 2-komorový kanál DLP150/50 vč. rohov, ohybov, spojok , krytov a prepážok, farba biela RAL 9010 | BM | 84 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 294788547
454 | K | 210020307.1 | Káblový žľab RKSM610, pozink. vrátane príslušenstva, vrátane podpery | m | 98 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 850522941
455 | M | 069629.1 | Káblový žľab kovový RKSM610 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk. | BM | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -512781626
456 | M | 069629.2 | SLB-Káblový žľab kovový GRM 55 100 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk. | BM | 56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 961164856
457 | K | 210020307.2 | Káblový žľab RKSM620, pozink. vrátane príslušenstva, vrátane podpery | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1575332767
458 | M | 069632.2 | Káblový žľab kovový RKSM620 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk. | BM | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1819464798
459 | M | 069632.3 | SLB-Káblový žľab kovový GRM 55 200 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk. | BM | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1188638120
460 | K | 210020307.3 | Káblový žľab RKSM630, pozink. vrátane príslušenstva, vrátane podpery | m | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -969355990
461 | M | 069633.2 | Káblový žľab kovový RKSM630 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk. | BM | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1218797861
462 | K | 210010026 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1984455536
463 | M | KTR000000173 | Rúrka ohybná FXP 25mm 18,3mm 750N PVC sivá | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -818795577
464 | K | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1643633794
465 | M | 345410002600 | Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -453350739
466 | K | 210010311.1 | Krabica inštalačná/prístrojová/, bez zapojenia | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1665294854
467 | M | 003846.1 | Inštalačná krabica (pristrojova) ASD70 | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -934683734
468 | K | 210010453. | Krabica ištalačná na povrch | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -2131369821
469 | M | 345410012300.1 | Krabica plastová rozvodná s priechodkami a svorkovnicou Acidur | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -291438379
470 | K | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -613699378
471 | M | 354410058800.1 | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.11 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 2005002975
472 | K | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1187158389
473 | M | 354410054700.1 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm /strecha/ | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.11 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1220813459
474 | M | 354410054700.2 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm /fasáda/ | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1243366709
475 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1933242221
476 | M | 354410054800.1 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1399081604
477 | K | 210220101 | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 530320930
478 | M | 354410034800.1 | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 bet. | ks | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00106 | 0.1166 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 498097508
479 | K | 210010027.1 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1814086426
480 | M | 345710009300.1 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32/pre zvod vo fasáde/ | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0068 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -86452363
481 | K | 210220421.1 | Zachytávacia tyč do 3m s podstavcom | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1594923290
482 | M | 354410025400 | Zachytáciacia tyč 3m vrátane betonového podstavca | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00191 | 0.00764 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -767724489
483 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1575476760
484 | M | 354410003400 | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016 | 0.0064 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -147896825
485 | K | 210220241.1 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 226352918
486 | M | 354410002500 | Svorka FeZn krížová označenie SK | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 846848562
487 | K | 210220252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 463186805
488 | M | 354410000700 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00308 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1924351363
489 | K | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 2012555574
490 | M | 354410000900 | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.0042 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 115436385
491 | K | 210010420.1 | Montáž krabice liatinovej do chodníka | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1247466794
492 | M | 345410004100 | Krabica liatinová do chodníka so skúšobnou svorkou SZ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1113703453
493 | K | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -74232054
494 | M | 345410000500 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1329709575
495 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1874619211
496 | M | 354410004300 | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00051 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1522088255
497 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1930134270
498 | M | 354410064700.1 | Štítok orientačný na zvody | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 856898750
499 | K | 974032121 | Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t | m | 130 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1203405559
500 | K | 974032132 | Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1020487770
501 | K | D | Doprava | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1591794258
502 | K | MV | Murárske výpomoci | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 2033646815
503 | K | PD | Presun dodávok | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1548089524
504 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -684448610
505 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 112937201
506 | K | HZS000114.1 | Revízie | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1276363669
507 | K | HZS000114.2 | Nepredvídané práce | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1629886910
| D | 21-M2 | Elektromontáže- Slaboprúdové elektroinštalačné rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
508 | M | Dodavka | RS 19´´ ROZVÁDZAČ STOJANOVÝ 42U/600x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -290408822
509 | M | Dodavka.1 | RP - Podstavec 600x1000 s filtrom 1x | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1916810648
510 | M | Dodavka.2 | RP-Vent. Jednotka strešná 220V/30W 2 ventil., termostat | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2019874699
511 | M | Dodavka.3 | RP-Vertikálny káblový kanál 22U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -156190329
512 | M | Dodavka.4 | RP-Háčik vyväzovací, 80x80 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1546793805
513 | M | Dodavka.5 | RP -19´´ Polica perforovaná 1U/450 mm, nosnosť 50kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 121305790
514 | M | Dodavka.6 | RP-Rozvodvný panel 9x250 V, vypínač, 1U 2,3m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1799000765
515 | M | Dodavka.7 | RP-19´´ Vyväzovací panel 1U kovový, s hĺbkou oka 73mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1294093322
516 | M | Dodavka.8 | K-Cat 6A, 10Giga Patch panel 24xRJ45/s 1U, čierny HD | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1317131933
517 | M | Dodavka.9 | K-Cat.6A, 10 Giga Patchcord STP, 1.0m | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1651500565
518 | M | Dodávka.28 | Uzemňovacia prípojnica pre káb.oká, plast.kryt | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2113181942
519 | M | Dodávka.29 | Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1529134405
520 | M | Dodávka.30 | Vodič CYA16 mm, typ: H07V-K 16 | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1427484607
521 | M | Dodávka.31 | Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2089737791
522 | M | Dodávka.16 | Štítok káblový | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1063457171
523 | M | Dodavka.7 | RP-19´´ Vyväzovací panel 1U kovový, s hĺbkou oka 73mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1846222995
524 | M | Dodavka.8 | K-Cat 6A, 10Giga Patch panel 24xRJ45/s 1U, čierny HD | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1167431020
525 | M | Dodavka.9 | K-Cat.6A, 10 Giga Patchcord STP, 1.0m | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362976608
526 | K | Montáž | Montáž a kompletizácia stojanového rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1941010872
527 | K | Montáž.1 | Montáž a osadenie do existujúceho rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2086020814
528 | K | Montáž.2 | Uzemnenie 19´ stojana | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1979247621
529 | K | Montáž.3 | Montáž rozvodného panelu, pripojenie na prívod 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -613372105
530 | K | Montáž.4 | Ukončenie vodičov do 16 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -528855324
531 | K | Montáž.5 | Štítok káblový | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1330440923
532 | K | Montáž.6 | Doplnenie do káblovej knihy dátového rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1693813956
533 | M | Dodávka.32 | Cat 6A, zásuvka Modul 1xRJ45/s povrchová montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2024541010
534 | M | Dodávka.33 | Cat 6A, zásuvka Modul 2xRJ45/s montáž do par. Žľabu | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1211194410
535 | M | Dodávka.34 | Cat 6A, zásuvka Modul 2xRJ45/s povrchová montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1125931685
536 | M | Dodávka.35 | Kábel Cat.6A, KÁBEL STP CAT.6A B2ca | m | 3580 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1384207122
537 | M | Dodávka.36 | Škatuľa PK 60/30 parapetná, nízka | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -212911900
538 | M | Dodávka.4 | Natĺkacia hmoždinka 6x40mm | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1142641588
539 | M | Dodávka.5 | Skrutka 3,5x30, zapust. hlava | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -755607698
540 | M | Dodávka.37 | Štítok na patch panel | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1901358758
541 | M | Dodávka.16 | Štítok káblový | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1731915239
542 | M | Dodávka.38 | Štítok datovej zásuvky | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -646808705
543 | M | Dodávka.39 | Páska príchytná sťahovacia 2,5/98 | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1758757218
544 | M | Dodávka.31 | Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -389192498
545 | M | Dodávka.40 | Páska izolačná | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -554832135
546 | K | Montáž.7 | Datová zásuvka 2xRJ45 a zapojenie dvoch káblov FTP 4p. | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1243843746
547 | K | Montáž.8 | Datová zásuvka 1xRJ45 a zapojenie jedneho kábla FTP 4p. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -319308196
548 | K | Montáž.9 | Štítok datovej zásuvky | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1245897562
549 | K | Montáž.10 | Osadenie krabice | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -794622612
550 | K | Montáž.11 | Osadenie hmoždinky | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1888073385
551 | K | Montáž.12 | Montáž patch panelu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -146900402
552 | K | Montáž.13 | Štítok na patch panel | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1393006585
553 | K | Montáž.14 | Montáž držiaka prepojovacích káblov | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8659683
554 | K | Montáž.15 | Kábel FTP 4-párový v rúrke, žlabe, príchytoch | m | 3580 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2070887004
555 | K | Montáž.16 | Forma vejárová 4x2 v 19" stojane (ukončenie a zapojenie kábla STP do patchpanelu) | ks | 57 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1801911102
556 | K | Montáž.5.1 | Štítok káblový | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1741302186
557 | M | Dodávka.41 | Rúrka HFX 25 ohybná | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 177974663
558 | M | Dodávka.42 | Rúrka HFIR 25 pevná | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 105676916
559 | M | Dodávka.8 | Spojka HFSM 25 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1451247553
560 | M | Dodávka.43 | Príchytka 25, príchytka-klip, na rúrku 25 | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -207388220
561 | M | Dodávka.44 | Rúrka HFX 32 ohybná | m | 66 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1315709996
562 | M | Dodávka.45 | Rúrka HFIR 32 pevná | m | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1501664454
563 | M | Dodávka.46 | Spojka HFSM 32 | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -164345352
564 | M | Dodávka.47 | Príchytka 32, príchytka-klip, na rúrku 32 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -876943700
565 | M | Dodávka.48 | Skupinová káblová príchytka - zväzkový držiak grip 30 | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19199690
566 | M | Dodávka.4.1 | Natĺkacia hmoždinka 6x40mm | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2060962764
567 | M | Dodávka.5.1 | Skrutka 3,5x30, zapust. hlava | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1801443578
568 | M | Dodávka.49 | Káblový žlab DLP na prechod z podhľadu do rozvádzačov (hlavné trasy) šírka 200 -komplet pre montáž na strop, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod., kovového veka | m | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 95183303
569 | M | Dodávka.50 | HILTI CP 611A , Protipožiarny spevňujúci tmel, 310ml | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1095494319
570 | M | Dodávka.51 | HILTI Označovací štítok | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1638892196
571 | M | Dodávka.52 | Spotrebný materiál | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2055172993
572 | K | Montáž.17 | Montáž rúrky | m | 163 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1383660323
573 | K | Montáž.18 | Montáž zväzkovej príchytky | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -371530506
574 | K | Montáž.11 | Osadenie hmoždinky | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1664307610
575 | K | Montáž.19 | Značenie trasy vedenia | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -935554393
576 | K | Montáž.20 | Vŕtanie dier do 30 mm, betón 30cm | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1628551589
577 | K | Montáž.21 | Zhotovenie otvoru do SDK priečky | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1933236284
578 | K | Montáž.22 | Zhotovenie drážky pre uloženie trubky/kabeláže | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1953535425
579 | K | Montáž.23 | Protipožiarne utesnenie prestupov HILTY CP 671 C/F | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462336468
580 | K | Montáž.24 | Meranie, certifikácie metalickej kabeláže cat.6A | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2138430061
581 | M | Dodavka.10 | Manažovateľný switch 24 portový, PoE, 28 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP, 2xCombo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -348877827
582 | M | Dodavka.11 | Modul 1000BASE-LX/LH SFP, 1310nm, príprava na opt. prepoj | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1729824857
583 | M | Dodavka.12 | Zdroj nepretržitého napájania UPS 1kVA/800W, RS232 a USB, LED obrazovka,rozmer 19´´ 2U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1950230737
584 | M | Dodavka.13 | Sada pre rack montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1444183491
585 | K | Montáž.25 | Manažovateľný switch 24 portový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1416104716
586 | K | Montáž.26 | Zdroj nepretržitého napájania UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2005416164
587 | K | Montáž.27 | Oživenie systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1033489575
588 | M | Dodavka.14 | IP dome kamera 4Mpx | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -867879681
589 | M | Dodavka.15 | Záznamové zariadenie, 4 porty, PoE napájanie max 50W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1511162429
590 | K | Dodavka | Monitor LED farebný LCD 19´´ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1751619150
591 | K | Montáž.28 | IP dome kamera 4Mpx | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 341806139
592 | K | Montáž.29 | Záznamové zariadenie, 4 porty, PoE napájanie max 50W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1233117383
593 | K | Montáž.27.1 | Oživenie systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 965782887
594 | K | Projekt | Spracovanie dodávateľskej dokumentácie v rátane tlače | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322710739
595 | K | Projekt.1 | Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia SK | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -339694628
596 | M | Dodávka.27 | Materiál nezarátaný vo VV a podľa dodávateľa potrebný (chýbajúci, atď.) ku kompletnému a úplnému odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentácie a platných zákonov a STN v čase realizácie diela. Materiály, dokumenty, merania, skúšky, protokoly, inžinie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1261591137
597 | K | Montáž.30 | Montáže a služby nezarátané vo VV a podľa dodávateľa potrebné (chýbajúce, atď.) ku kompletnému a úplnému odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentácie a platných zákonov a STN v čase realizácie diela. Montáže, spracovanie dokumentov, meraní, skúšok, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1111426229
598 | M | Pol194 | Dopravné náklady a dodávky, energie, čistiace práce, skladovacie priestory, odvoz a likvidácia odpadu, atď. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100301594
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zariad. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
599 | K | Pol93 | Vzduchotechnická jednotka na prívod a odvod vzduchu s doskovým rekuperátorom Mandík P+4,5 vrátane MaR,ELI | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1399157293
| VV |  | Vonkajšie prevedenie - prívod, odvod nad sebou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EKO dizajn 2018 podľa komisie EU 1253/2014 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qv1=3300 m3/h - 250 Pa - prívod | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qv2=3300 m3/h - 250 Pa - odvod | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozmery: 5044x1170x1360, hmotnosť: 711 kg | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prívodná časť: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | regulačná klapka pre motorické ovládanie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filter rámikový M5, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filter kapsový F7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doskový rekuperátor s obtokovou klapkou. zima -15/15,0°C | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ventilátor prívodný s priamym pohonom - EC motor - Pe=1,35kW, Pc=872 Pa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výparníkový chladič s eliminátorom, Qch=20,3kW, +30/17°C, médium R32A, tv=7°C | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výparník 4 - radý CU-AL, počet okruhov 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | elektrický ohrievač, Qt=8,8 kW-400V, t2=24°C | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tlmiaca vložka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám pod jednotku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvodná časť: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tlmiaca vložka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filter kapsový M5, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ventilátor odvodný s priamym pohonom - EC motor - Pe=1,35kW, Pc=633Pa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doskový rekuperátor s obtokom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | voľná komora 300mm čelným výfukom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tlmiaca vložka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám pod jednotku, s nožičkami h=200mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
600 | K | Pol94 | Rozvádzač MaR+ELI | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 173435820
601 | K | Pol95 | kabeláž | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1493903153
602 | K | Pol96 | kondenzačná jednotka inverter Sinclair typ ASGE60BI-3 | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2124297601
| VV |  | zdroj chladu pre výparník vzt. jednotky poz. 4,1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qch= 16,0kW, Pe=5,5kW-400V, istenie 25A, chladivo R32A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
603 | K | Pol97 | AHU box s riadiacim modulom a exp. Ventilom SCMI-01.4 | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -386694206
604 | K | Pol98 | Dlažobná kocka 500x500x50mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1898635228
605 | K | Pol99 | split systém inverter Sinclair typ ASH-18BIF2 | kp | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1706216695
| VV |  | vnútorná jednotka nástenná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vonkajšia jednotka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qch= 5,2kW, Pe=1,8kW-230V, istenie 20A, chladivo R32A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
606 | K | Pol98 | Dlažobná kocka 500x500x50mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1986669427
607 | K | Pol100 | split systém inverter Sinclair typ ASH-13BIF2 | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 421345298
| VV |  | vnútorná jednotka nástenná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vonkajšia jednotka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qch= 3,5kW, Pe=1,1kW-230V, istenie 16A, chladivo R32A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
608 | K | Pol98 | Dlažobná kocka 500x500x50mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -679948495
609 | K | Pol101 | vzt potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti C: rovné rúry do obvodu 1800 mm, 10 % tvaroviek | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1003492257
610 | K | Pol102 | vzt potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti C: rovné rúry do obvodu 1260 mm, 10 % tvaroviek | m2 | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1897683884
611 | K | Pol103 | vzt potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti C: rovné rúry do obvodu 1000 mm, 10 % tvaroviek | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 241746350
612 | K | Pol104 | vzt potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti C: rovné rúry do obvodu 700 mm, 10 % tvaroviek | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1102558124
613 | K | Pol105 | tepelná izolácia vzt. potrubia - interiér | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -943678979
707 | K | Pol105.1 | tepelná izolácia vzt. potrubia - exteriér | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1998843031
614 | K | Pol106 | závesy pre štvorhranné potrubie do obvodu 1800 mm | kp | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1193780481
615 | K | Pol107 | regulačná klapka ručná 355x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 717224547
616 | K | Pol108 | regulačná klapka ručná 250x160 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 177984463
709 | K | Pol108.1 | Protidažďová žalúzia Systemair PZAL-S-1250x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2050286775
710 | K | Pol108.2 | Protidažďová žalúzia Systemair PZAL-1250x501 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248439600
617 | K | Pol109 | potrubie kruhové Spiro: rovné rúry Dn 125 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 975414398
618 | K | Pol110 | potrubie kruhové Spiro: tvarovky Dn 125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1481791088
619 | K | Pol111 | potrubie kruhové Spiro: rovné rúry Dn 160 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2100010747
620 | K | Pol112 | potrubie kruhové Spiro: tvarovky Dn 160 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1123486460
621 | K | Pol113 | potrubie kruhové Spiro: rovné rúry Dn 200 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -829831122
622 | K | Pol114 | potrubie kruhové Spiro: tvarovky Dn 200 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1202590942
623 | K | Pol115 | regulačná klapka ručná Dn160 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1017568249
624 | K | Pol116 | regulačná klapka ručná Dn200 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 675236388
625 | K | Pol117 | Tlmič hluku IMOS-THP 10-500x900-1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 996219647
626 | K | Pol118 | Tlmič hluku IMOS-THP 10-500x1200-1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 716375231
627 | K | Pol119 | VVKR 600/24, prívod, s krabicou, bočné napojenie D250 s reguláciou | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -398569276
628 | K | Pol121 | VVKR 500/20, prívod, s krabicou, bočné napojenie D200 s reguláciou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -85722059
629 | K | Pol122 | VVKR 400/16, prívod, s krabicou, bočné napojenie D200 s reguláciou | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1743394122
630 | K | Pol123 | VVKR 600/24, odvod, s krabicou, bočné napojenie D250 s reguláciou | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -709719018
631 | K | Pol124 | VVKR 500/20, odvod, s krabicou, bočné napojenie D200 s reguláciou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 505097572
632 | K | Pol125 | VVKR 400/16, odvod, s krabicou, bočné napojenie D200 s reguláciou | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -583792219
633 | K | Pol126 | Tanierový ventil prívodný kovový Dn125 s rámikom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2028963418
634 | K | Pol127 | Tanierový ventil odvodný kovový Dn125 s rámikom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1791107255
635 | K | Pol128 | Hadice neizolované Dn250 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1424709223
636 | K | Pol129 | Hadice neizolované Dn200 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -618462718
637 | K | Pol130 | Hadice neizolované Dn160 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1778301284
638 | K | Pol131 | Hadice neizolované Dn125 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1169541725
639 | K | Pol132 | Cu potrubie chladiarenské vrátane pájky, izolácie, závesov... Dn16 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1233448578
713 | K | Pol132.1 | Cu potrubie chladiarenské vrátane pájky, izolácie, závesov... Dn12 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -598153913
640 | K | Pol133 | Cu potrubie chladiarenské vrátane pájky, izolácie, závesov... Dn10 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -669902508
714 | K | Pol133.1 | Cu potrubie chladiarenské vrátane pájky, izolácie, závesov... Dn8 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1306406397
641 | K | Pol134 | spojovací a tesniaci materiál | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1143620280
642 | K | Pol135 | montážny materiál | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1897712570
717 | K | Pol135.1 | Doprava zariadení | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1626977950
718 | K | Pol135.2 | Zaregulovanie, oživenie, komplexné skúšky | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1798620486
643 | K | Pol139 | Potrubný ventilátor K 160 EC Sileo, - el. príkon 85,5 W, 230 V, 50 Hz. 0,701 A, - vzduch. Výkon 616 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1279764772
644 | K | Pol140 | Pretlaková žalúzia Systemair VK 150 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 643122673
645 | K | Pol141 | Tlmič hluku Systemair LDC 160/600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 804432481
646 | K | Pol142 | Tanierový ventil ELF 125 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2010656039
647 | K | Pol143 | Ohybná hadica SV 125 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1622893214
648 | K | Pol144 | O160/10% tvaroviek | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 948451154
649 | K | Pol145 | O125/10% tvaroviek | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 694473153
719 | K | Pol145.1 | Cu potrubie 1 1/4", vrátane tvaroviek- primárny okruh chladiacej vody 1 1/4"z externého chladiča do WAC | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -242845929
720 | K | Pol145.2 | Tepelná izolácia návleková 32/28 mm | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1829566360
650 | M | Pol36 | Vzduchotechnická jednotka na prívod a odvod vzduchu s doskovým rekuperátorom | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1052507025
| VV |  | Vonkajšie prevedenie - prívod, odvod nad sebou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EKO dizajn 2018 podľa komisie EU 1253/2014 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qv1=3300 m3/h - 250 Pa - prívod | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qv2=3300 m3/h - 250 Pa - odvod | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozmery: 5044x1170x1360, hmotnosť: 711 kg | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prívodná časť: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | regulačná klapka pre motorické ovládanie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filter rámikový M5, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filter kapsový F7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doskový rekuperátor s obtokovou klapkou. zima -15/15,0°C | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ventilátor prívodný s priamym pohonom - EC motor - Pe=1,35kW, Pc=872 Pa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výparníkový chladič s eliminátorom, Qch=20,3kW, +30/17°C, médium R32A, tv=7°C | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výparník 4 - radý CU-AL, počet okruhov 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | elektrický ohrievač, Qt=8,8 kW-400V, t2=24°C | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tlmiaca vložka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám pod jednotku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvodná časť: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tlmiaca vložka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | filter kapsový M5, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ventilátor odvodný s priamym pohonom - EC motor - Pe=1,35kW, Pc=633Pa | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doskový rekuperátor s obtokom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | voľná komora 300mm čelným výfukom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celoplošná klapka pre motorické ovládanie-dvojpolohové | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tlmiaca vložka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám pod jednotku, s nožičkami h=200mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
651 | M | Pol37 | Rozvádzač MaR+ELI | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -134919930
652 | M | Pol39 | kabeláž | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -530900884
653 | M | Pol40 | kondenzačná jednotka inverter Sinclair typ ASGE60BI-3 | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -220255870
| VV |  | zdroj chladu pre výparník vzt. jednotky poz. 4,1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qch= 16,0kW, Pe=5,5kW-400V, istenie 25A, chladivo R32A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
654 | M | Pol41 | AHU box s riadiacim modulom a exp. Ventilom SCMI-01.4 | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1543275014
655 | M | Pol43 | Dlažobná kocka 500x500x50mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23171870
656 | M | Pol45 | split systém inverter Sinclair typ ASH-18BIF2 | kp | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1680314809
| VV |  | vnútorná jednotka nástenná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vonkajšia jednotka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qch= 5,2kW, Pe=1,8kW-230V, istenie 20A, chladivo R32A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
657 | M | Pol43 | Dlažobná kocka 500x500x50mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 167427087
658 | M | Pol46 | split systém inverter Sinclair typ ASH-13BIF2 | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -736500090
| VV |  | vnútorná jednotka nástenná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vonkajšia jednotka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Qch= 3,5kW, Pe=1,1kW-230V, istenie 16A, chladivo R32A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
659 | M | Pol43 | Dlažobná kocka 500x500x50mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 839306165
660 | M | Pol47 | vzt potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti C: rovné rúry do obvodu 1800 mm, 10 % tvaroviek | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1490629746
661 | M | Pol48 | vzt potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti C: rovné rúry do obvodu 1260 mm, 10 % tvaroviek | m2 | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1624183290
662 | M | Pol49 | vzt potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti C: rovné rúry do obvodu 1000 mm, 10 % tvaroviek | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1739945548
663 | M | Pol50 | vzt potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti C: rovné rúry do obvodu 700 mm, 10 % tvaroviek | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -795523783
664 | M | Pol51 | tepelná izolácia vzt. potrubia - interiér | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242643647
708 | M | Pol51.1 | tepelná izolácia vzt. potrubia - exteriér | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72777434
665 | M | Pol52 | závesy pre štvorhranné potrubie do obvodu 1800 mm | kp | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -603157205
666 | M | Pol53 | regulačná klapka ručná 355x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1950308065
667 | M | Pol55 | regulačná klapka ručná 250x160 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 183902608
711 | M | Pol55.1 | Protidažďová žalúzia Systemair PZAL-S-1250x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1171539006
712 | M | Pol55.2 | Protidažďová žalúzia Systemair PZAL-1250x501 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 767713564
668 | M | Pol56 | potrubie kruhové Spiro: rovné rúry Dn 125 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2117307132
669 | M | Pol57 | potrubie kruhové Spiro: tvarovky Dn 125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1219353686
670 | M | Pol58 | potrubie kruhové Spiro: rovné rúry Dn 160 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 185263620
671 | M | Pol59 | potrubie kruhové Spiro: tvarovky Dn 160 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1202901530
672 | M | Pol60 | potrubie kruhové Spiro: rovné rúry Dn 200 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 819776021
673 | M | Pol61 | potrubie kruhové Spiro: tvarovky Dn 200 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 245449416
674 | M | Pol62 | regulačná klapka ručná Dn160 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1057175369
675 | M | Pol63 | regulačná klapka ručná Dn200 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1030423509
676 | M | Pol64 | Tlmič hluku IMOS-THP 10-500x900-1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1499723924
677 | M | Pol65 | Tlmič hluku IMOS-THP 10-500x1200-1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -665458881
678 | M | Pol66 | VVKR 600/24, prívod, s krabicou, bočné napojenie D250 s reguláciou | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2018177751
679 | M | Pol67 | VVKR 500/20, prívod, s krabicou, bočné napojenie D200 s reguláciou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -137758457
680 | M | Pol69 | VVKR 400/16, prívod, s krabicou, bočné napojenie D200 s reguláciou | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -634872423
681 | M | Pol70 | VVKR 600/24, odvod, s krabicou, bočné napojenie D250 s reguláciou | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -984399053
682 | M | Pol71 | VVKR 500/20, odvod, s krabicou, bočné napojenie D200 s reguláciou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -743500266
683 | M | Pol72 | VVKR 400/16, odvod, s krabicou, bočné napojenie D200 s reguláciou | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 828480221
684 | M | Pol73 | Tanierový ventil prívodný kovový Dn125 s rámikom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1897239576
685 | M | Pol74 | Tanierový ventil odvodný kovový Dn125 s rámikom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -71830461
686 | M | Pol75 | Hadice neizolované Dn250 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -818791888
687 | M | Pol76 | Hadice neizolované Dn200 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -745958659
688 | M | Pol77 | Hadice neizolované Dn160 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -493946387
689 | M | Pol78 | Hadice neizolované Dn125 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2051413025
690 | M | Pol79 | Cu potrubie chladiarenské vrátane pájky, izolácie, závesov... Dn16 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 435590873
715 | M | Pol79.1 | Cu potrubie chladiarenské vrátane pájky, izolácie, závesov... Dn12 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 576698672
691 | M | Pol80 | Cu potrubie chladiarenské vrátane pájky, izolácie, závesov... Dn10 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1695469665
716 | M | Pol80.1 | Cu potrubie chladiarenské vrátane pájky, izolácie, závesov... Dn8 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -507682351
692 | M | Pol81 | spojovací a tesniaci materiál | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1879230162
693 | M | Pol82 | montážny materiál | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2053407248
694 | M | Pol83 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1743240250
695 | M | Pol84 | Kompletná dokumentácia zariadení, prehlásenie o zhode, revízie, atesty,.. | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1073866669
696 | M | Pol85 | Dokumentácia o zaškolení obsluhy v rozsahu odovzdanej dokumentácie | kp | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1970166195
697 | M | Pol86 | Potrubný ventilátor K 160 EC Sileo, - el. príkon 85,5 W, 230 V, 50 Hz. 0,701 A, - vzduch. Výkon 616 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1755478613
698 | M | Pol87 | Pretlaková žalúzia Systemair VK 150 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2040712624
699 | M | Pol88 | Tlmič hluku Systemair LDC 160/600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1885257158
700 | M | Pol89 | Tanierový ventil ELF 125 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1233712473
701 | M | Pol90 | Ohybná hadica SV 125 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 718140486
702 | M | Pol91 | O160/10% tvaroviek | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1490116884
703 | M | Pol92 | O125/10% tvaroviek | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374095934
721 | M | Pol93.1 | Cu potrubie 1 1/4", vrátane tvaroviek- primárny okruh chladiacej vody 1 1/4"z externého chladiča do WAC | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -947851798
722 | M | Pol93.2 | Tepelná izolácia návleková 32/28 mm | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1523419849

## 2 - SO 02-3 - Rekonštrukc...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {2a92a6ca-1420-4b12-8d08-5aa556d24049}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
2 - SO 02-3 - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2.1.2019
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Neo Domus s.r.o. Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Martinusová Katarína |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
2 - SO 02-3 - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
2 - SO 02-3 - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol27 | Prečistenie jestvujúcej kanalizačnej stoky tlakovou vodou | m | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol28 | Monitoring jestvujúcej kanalizačnej stoky | h | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol30 | Oprava poškodených miest kanalizácie plastovým vakom DN150 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol32 | Skúška tesnosti kanalizácie | m | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol33 | Oprava jestvujúcej revíznej šachty betónovej DN1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10

## 3 - SO03 Preložka VN
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {a7b726d2-b9ef-4823-b2ab-c0c7e5ab9888}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
3 - SO03 Preložka VN
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2.1.2019
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Neo Domus s.r.o. Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Martinusová Katarína |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
3 - SO03 Preložka VN
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
3 - SO03 Preložka VN
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5217 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5217 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5217 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210822017.1 | Vodič medený silový uložený v chráničke 20-NA2XS(F)2Y 1x240 | m | 72 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 2
2 | M | 093424.1 | Kábel VN 20-NA2XS(F)2Y 1x240 | BM | 72 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 4
3 | M | 345710006200.1 | Chránička FXKVS200 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00095 | 0.0209 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 6
4 | K | 210822007-D.1 | Demontáž - Vodič medený silový uložený voľne 22- ANKTOYPV 1x185 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 8
5 | K | 210101229.1 | VN spojka montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 10
6 | M | KZT000000897 | Spojka káblová TRAJ-24/1X120-240-3SB 22kV | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 12
7 | K | 210100107 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 240 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 14
8 | M | 354310028800 | Káblové oko medené lisovacie CU 240 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 16
9 | K | 460200283 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 18
10 | K | 460420371.1 | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm na šírku 35 cm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 20
11 | M | 583310000100 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 2.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 22
12 | M | KTR000001586 | Doska krycia káblová DEKAB 300/2 PVC červená 1m | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 24
13 | K | 460560283 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 26
14 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 28
15 | K | HZS000114.1 | Revízie | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 30
16 | K | D | Doprava | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 32
17 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 34
18 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 36

## 4 - SO04 Prípojka NN
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {0714285c-a172-42dc-9716-319b75e72398}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
4 - SO04 Prípojka NN
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2.1.2019
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Neo Domus s.r.o. Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Martinusová Katarína |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
4 - SO04 Prípojka NN
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
4 - SO04 Prípojka NN
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.5475 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.5475 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.5475 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 210100010 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1477827260
5 | M | 354310027000 | Káblové oko medené lisovacie CU 150x10 KU-L | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00384 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1280279046
8 | K | 210120027.1 | Radové poistkové odpínače SPH 2 trojpólové do 400 A vrátane úpravy rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 2015438437
9 | M | 345290011000.1 | Poistkový odpínač do 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -818315514
10 | M | 345290007700 | Poistková vložka PNA2 250A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 2, gG | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 320634940
11 | M | 345290007800 | Poistková vložka PNA2 315A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 2, gG | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00066 | 0.00396 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -673458910
6 | K | 210193002 | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 276585312
7 | M | 357110000500.1 | Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová so zemným dielom SR2-F402 VV 2/1 P2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1424436191
1 | K | 210810057.1 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x150 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -893888319
2 | M | 341110005800.1 | Kábel medený 1-CYKY 4x150 mm2 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00543 | 1.0317 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1185107385
3 | M | 345710006600 | Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 110 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0306 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -916625782
12 | K | 460200283 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1574722125
13 | K | 460420371.1 | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm na šírku 35 cm | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -136363073
14 | M | 583310000100 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 7.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -432034555
15 | M | KTR000001586 | Doska krycia káblová DEKAB 300/2 PVC červená 1m | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1683982257
16 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1724073427
17 | M | 283230008000 | Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.01575 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 845707544
18 | K | 460560283 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -2128804943
19 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1381724811
22 | K | 566902161 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.22763 | 5.6907 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 596071333
21 | K | 572953111 | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.12966 | 3.2415 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 1913962985
20 | K | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 983184164
24 | K | D | Doprava | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -263682082
23 | K | HZS000114.1 | Revízie | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -652789401
25 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -2076567547
26 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 812705904

## 5 - SO05 Búracie práce
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {b582fac1-3b2a-4a98-a2e6-7b4cbd09bdc9}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
5 - SO05 Búracie práce
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2.1.2019
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Neo Domus s.r.o. Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Martinusová Katarína |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
5 - SO05 Búracie práce
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
5 - SO05 Búracie práce
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 117.1992 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 117.1992 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 51.1992 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 2 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1274616307
| VV |  | ozn.B3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107132 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 92 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 46 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -468596627
| VV |  | ozn.A-A1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,0 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ozn.B-B1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ozn.C-C1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 27.2 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 4.9232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1587932607
| VV |  | ozn.B2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,0 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ozn.C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 27.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 66 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 962042319.1 | Demontáž jestv.plechovej a montovanej betónovej garáže | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 66 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328739889
5 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 117.199 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -848947986
6 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 117.199 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1200801782
7 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 117.199 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1540815421
8 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 112.276 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -815421080
| VV |  | 117,199-4,923 |  | 112.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 4.923 |  | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1452138296

## 6 - SO06 Spevnené plochy
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {8f0c25c4-1802-41b3-91f0-9f616e1e4575}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
6 - SO06 Spevnené plochy
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2.1.2019
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Neo Domus s.r.o. Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Martinusová Katarína |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
6 - SO06 Spevnené plochy
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| D5.1 - Konštrukcia komunikácií –Konštrukcia spevnenej plochy -zámková dlažba | [5 empty] | 0
| D5.2 - Konštrukcia komunikácií - Pešie plochy | [5 empty] | 0
| D5.3 - Konštrukcia komunikácií - Štrkové plochy | [5 empty] | 0
| D5.4 - Doplnkové konštrukcie | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
6 - SO06 Spevnené plochy
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol120 | Výkopové práce pre realizáciu konštrukcií spevnených plôch | m3 | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88932570
| D | D5.1 | Konštrukcia komunikácií –Konštrukcia spevnenej plochy -zámková dlažba |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol29 | Zámková dlažba BEHATON DL STN EN 1338, hr.80mm - sivá | m2 | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1732555925
3 | K | Pol31 | Lôžko z jemnej drte fr.4-8mm L STN EN 13242, hr.40 mm | m2 | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1261488636
4 | K | Pol34 | Kamenivo spevnené cementom ,II CBGM C8/10 STN 736124-1, hr. 180 mm | m2 | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1331422225
5 | K | Pol17 | Podklad zo štrkodrvy fr.0/63mm vrátane rozšírenia podkladu s rozprestretím a zhutnením ŠD kamenivo GC STN EN 13285, hr. 200 mm | m2 | 74 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 431851579
| D | D5.2 | Konštrukcia komunikácií - Pešie plochy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol35 | Zámková dlažba DL STN EN 1338, hr.60mm - sivá | m2 | 39 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1233811342
7 | K | Pol31 | Lôžko z jemnej drte fr.4-8mm L STN EN 13242, hr.40 mm | m2 | 39 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1897573982
8 | K | Pol17 | Podklad zo štrkodrvy fr.0/63mm vrátane rozšírenia podkladu s rozprestretím a zhutnením ŠD kamenivo GC STN EN 13285, hr. 200 mm | m2 | 41 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -364191706
9 | K | Pol52.1 | Výšková úprava jestvujúceho chodníka z dlažby | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1159166459
| D | D5.3 | Konštrukcia komunikácií - Štrkové plochy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol54 | Štrkodrva fr. 4-32mm, hr. 200mm | m2 | 53 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1555353654
11 | K | Pol38 | Štrkodrva fr. 0-63mm, hr. 200mm | m2 | 53 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -232569337
| D | D5.4 | Doplnkové konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol42 | Cestný betónový obrubník neskosený 100x26x15 cm | m | 44 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1776399729
13 | K | Pol44 | Chodníkový obrubník 100x20x5 cm | m | 74 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1476369507

## 7 - SO07 Sadové úpravy
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {e4999b68-0e18-4d1c-b2cb-36b4570d9be9}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
7 - SO07 Sadové úpravy
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2.1.2019
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Neo Domus s.r.o. Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Martinusová Katarína |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
7 - SO07 Sadové úpravy
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - 5.5 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY | [5 empty] | 0
| D3 - Ornica a zemné práce | [5 empty] | 0
| D4 - ÚPRAVY TERÉNU | [5 empty] | 0
| D5 - VÝSADBA KROV | [5 empty] | 0
| D6 - VÝSADBA STROMOV | [5 empty] | 0
| D7 - ZALOŽENIE TRÁVNIKA RUČNE | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba pavilonu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín
Objekt:
7 - SO07 Sadové úpravy
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2.1.2019
Objednávateľ: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín |  |  | Projektant: | Neo Domus s.r.o. Trenčín
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Martinusová Katarína
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 5.5 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Ornica a zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol165 | - nakladanie výkopku v množstve nad 100 m3 | m3 | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 869198902
2 | K | Pol1 | - vodorovoné premiestnenie výkopku so zložením bez rozhrnutia | m3 | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -771480481
3 | K | Pol2 | - rozprestretie a urovnanie zeminy (hrúbka 20 cm) | m2 | 435.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -931526349
4 | K | Pol3 | - dodanie zeminy | m3 | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1762469367
| D | D4 | ÚPRAVY TERÉNU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol4 | - plošná úprava terénu s urovnaním nerovností do 100 mm | m2 | 435.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1194116358
6 | K | Pol5 | - vyhrabanie plochy s vyzbieraním kameňov - odvoz na skládku dodávateľa | m2 | 435.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 223980122
7 | K | Pol6 | - odstránenie stavebných materiálov - odvoz na skládku dodávateľa | m2 | 435.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1271235255
8 | K | Pol7 | - chemický postrek pred založením kultúry | m2 | 435.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30211733
9 | K | Pol8 | - dodávka Roundup Biaktiv | l | 0.18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1958006793
10 | K | Pol158 | - odstránenie uhynutého porastu mechanicky | m2 | 435.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 591388956
11 | K | Pol164 | - hnojenie záhrad. zeminou 5 l/m2 (trávnik) | m2 | 414.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1179445698
12 | K | Pol167 | - dodávka záhradníckej zeminy | m3 | 0.22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 425822478
13 | K | Pol168 | - hnojenie anorganickým hnojivom 0,03 kg/m2 (trávnik) | m2 | 414.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 93111731
14 | K | Pol195 | - dodávka hnojiva (NPK) | kg | 12.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -63975874
15 | K | Pol196 | - obrobenie pôdy kultivátorom | m2 | 435.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -382107481
16 | K | Pol197 | - obrobenie pôdy hrabaním (2x) | m2 | 870.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2047383572
| D | D5 | VÝSADBA KROV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol180 | - hĺbenie jamiek, objem 0,05 m3 s 50% výmenou pôdy | ks | 93 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1784423453
18 | K | Pol198 | - výsadba kríka so zaliatím | ks | 93 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2129686253
19 | K | Pol199 | - dodanie zeminy na 50% výmenu pôdy 0,025 m3/krík | m3 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -277879497
20 | M | Pol200 | Vajgélia zakrslá " MINUET" / Weigela 'MINUET'/ výška 30/40 cm | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2059558864
21 | M | Pol201 | Skalník dammerov /Cotoneaster dammeri/, výška 15/20 cm | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 715231769
22 | M | Pol202 | Borievka obyčajná 'Green Carpet' / Juniperus communis 'Green Carpet'/., výška 20/30 cm | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -781001332
23 | K | Pol203 | - rozprestretie mulčovacej plachty s dodaním | m2 | 21.1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -554044718
24 | K | Pol204 | - mulčovanie štrkom - frakcia štrkom frakcie 16/32 mm , v hrúbke vrstvy 8 cm | m2 | 21.1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -178333887
25 | K | Pol206 | - dodanie mulčovacej kôry | m3 | 1.69 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1639120409
26 | K | Pol207 | - 2x údržba (okopanie a odburinenie plochy) | m2 | 42.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -654473231
27 | K | Pol208 | - zaliatie krov 20 x 15 l/krík | m3 | 27.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 466298301
| D | D6 | VÝSADBA STROMOV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol192 | - hĺbenie jamiek objemu 1,5 m3 s 50% výmenou pôdy | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1802144506
29 | K | Pol209 | - výsadba stromu so zaliatím | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 313518062
30 | K | Pol210 | - dodanie zeminy na 50% výmenu pôdy 0,75 m3/strom | m3 | 2.25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -730374237
31 | K | Pol211 | - zhotovenie kolovej konštrukcie | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1665285066
32 | K | Pol212 | - koly, dĺžky 3,5 m, priemer 8 cm | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340886715
33 | K | Pol213 | - latky, dĺžka 1,0 m | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1245201352
34 | K | Pol214 | - popruhy, 3,5 m/strom | m | 10.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1135898752
35 | K | Pol215 | - juta, 0,5 m2/strom | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298252443
36 | M | Pol216 | Jarabina prostredná / Sorbus intermedia/ , bal, obvod kmeňa 12/14 cm, výška kmeňa 1,8-2,2 m | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 703018087
37 | K | Pol217 | - 2x údržba (okopanie a odburinenie misy) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 841530605
38 | K | Pol218 | - zaliatie stromov 20 x 50 l/strom | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2062092553
| D | D7 | ZALOŽENIE TRÁVNIKA RUČNE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol205 | - rozrušenie pôdneho prísušku | m2 | 414.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338541301
40 | K | Pol219 | - výsev trávneho semena ručne v dávke 0,03 kg/m2 | m2 | 414.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1566049493
41 | M | Pol220 | - dodávka trávnej zmesi | kg | 16.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2032630788
42 | K | Pol221 | - zasekanie trávnej zmesi do pôdy hrabľami | m2 | 414.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -792879407
43 | K | Pol222 | - valcovanie pôdy | m2 | 414.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1067853944
44 | K | Pol223 | - prvé kosenie | m2 | 414.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1241280493
45 | K | Pol224 | - 2x údržba - chemický postrek Bofix | m2 | 828.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1946739625
46 | K | Pol225 | - kosenie trávnika - 5x | m2 | 2071 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 628603012
47 | K | Pol226 | - zálievka trávnika, len po dohode s obstarávateľom |  | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1245157128