01/   IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE   O STAVBE  A INVESTOROVI

Názov stavby:          PRESTAVBA KOTOLNE PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE

SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT PLEŠIVEC

Miesto stavby:          PLEŠIVEC

Charakter stavby:      KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - SPLAŠKOVÁ a ez LAPAČ TUKOV

VODOVODNÁ PRÍPOJKA – PITNÁ , POŽIARNÁ

ZDRAVOTNÁ INŠTALÁCIA

Názov investora:    PSYCHIATRICKA LIEČEBNA SAMUELA BLUMA PLEŠIVEC

2/   ÚVOD

Projekt je  spracovaný na základe požiadaviek investora, rieši návrh zásobovanie vodou PITNOU a POŽIÁRNOU  a odvod splaškových vôd a odvod cez LAPAČ TUKOV a vnútorné rozvody vody a kanalizácie v objekte. Dokumentácia bola spracovaná na základe stavebných výkresov a geodetického zamerania jest. kanalizačných a vodovodných prípojok a  v súlade s platnými normami a predpismi.

3/   TECHNICKÉ RIEŠENIE

VODOVODNÁ PRÍPOJKA – POŽIARNÁ je navrhnutá z rúr polyetylénových tlakových HDPE DN 50mm, dĺžky 20,6m napojená z jestvujúceho vnútro-arealového vodovod DN100m. Prípojka sa napojí pred objektom pomocou navrtavacieho pásu  so zemnou súpravou a poklopom ventilovým DN100/50mm. Trasa vodovodnej prípojky je vedená v  teréne.

VODOVODNÁ PRÍPOJKA – PITNÁ je navrhnutá z rúr polyetylénových tlakových HDPE DN 50mm, dĺžky 6,8m napojená z jestvujúceho vnútro-arealového vodovod DN100m. Prípojka sa napojí pomocou navrtavacieho pásu  so zemnou súpravou a poklopom ventilovým DN100/50mm. Na prípojke je navrnutá armatúrná plástová šachta AŠ1 1000mm,s poklopom. V šachte je navrhnutý uzatvárací ventil s vypúšťáním DN50mm.

Trasa vodovodnej prípojky je vedená v  teréne.

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA – SPLAŠKOVÁ je navrhnutá  z rúr  PVC kanalizačných  DN 150mm, dĺžky  1,2 m vedená vo spáde 2% napojená do jestv. vnutro-areálovej kanalizačnej prípojky DN200mm. Trasa kanalizačnej prípojky je vedená teréne.

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA  CEZ ODLUČOVAČ TUKOV  je navrhovaná z rúr PVC kanalizačných DN 150mm, dĺžky  22,8m,vedená v min. spáde 2%, napojená do jestvujúcej kanalizaćnej šachty na vnútro-areálovej kanalizácii. Na kanalizačnej prípojke je navrhnutý odlučovač tukov PURECO PARCO C-1 1l/s a kanalizačná šachta plástová Š1 600mm s poklopom ( pre odber vzoriek).

Trasa kanalizačnej prípojky je vedená teréne a v asfaltovom chodníku.

ZEMNÉ PRÁCE pred započatím výkopových prác na vodovodnej   a kanalizačnej prípojke si objed-návateľ zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení( vodovod, STL plynovod, telekomunikačné káble, elektrické káble, káble verejného osvetlenia...). Až po vytýčení správcami jednotlivých sietí je možné začať realizovať zemné práce. V mieste kríženia trasy  kanalizácie , je nutné  kopať ručne. Ak dôjde pri výkopových prácach k nálezu akýchkoľvek pozostatkov starých stavieb resp. nálezu kostrových pozostatkov je potrebné stavebné práce prerušiť a nález oznámiť na úrad pamiatkovej starostlivosti. Na zaistenie výkopu sa použije príložné paženie. Počas výkopových prác musia byť výkopy označené a chránené prenosným zábradlím. Odvoz suti, prebytočnej zeminy bude riešené komplexne v rámci stavebnej časti. Výkopy na spätný zásyp budú ostávať na stavenisku vedľa stavebnej ryhy. Zásyp rýh sa prevedie až po vykonaní tlakových skúšok podľa STN 73 6611. Pred vykonaním tlakovej skúšky je nutné skontrolovať celkový stav potrubia, najmä o čistote vnútra potrubia, skontrolovať spoje a stabilitu potrubia a odporúča sa urobiť kontrolu priechodnosti potrubia . Potrubie kanalizačné a vodovodné sa obsype pieskom do výšky 300mm nad potrubie, uložené bude v štrkovom lôžku hr.100mm. Pri zhutnení je potrebné použiť vhodný technologický postup, aby nedošlo ku poškodeniu  kanalizačných a vodovodných  rúr.

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA  je delená ležatá kanalizácia vedenú cez odlučovač tukov a ležatá kanalizácia splašková.

Kanalizácia vedená cez odlučovač  je navrhnutá z rúr HT kanalizačných ODOLNÉ DO TEPLOTY 100°C DN 50,70,100, 125, 150mm vedená  v min. spáde  2%, vedená v  podlahe. Vyvedenie potrubí nad podlahu je navrhnuté podľa požiadaviek PD TECHNOLOGICKÁ INŠTALÁCIA – KUCHYNE. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z rúr HT ODOLNÉ DO TEPLOTY 100°C DN 40,50mm.

Ležatá kanalizácia splašková je navrhnutá z rúr HT kanalizačných ODOLNÉ DO TEPLOTY 100°C

DN 50,70,100,125,150 mm, vedená v min. spáde  2%, vedená v  podlahe. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z rúr HT DN 40,50mm. Zvislé stúpačky K1- K6 z rúr PVC DN50-100mm. Stúpačka K1,K2 bude ukončená ventilačnou hlavicou na strechou. Na zvislých stúpačkách na prízemí budú osadené čistiace kusy a plástové dvierka 150/300mm.

Do zvislých stúpačiek K1-K6 budú na napojené odvody kj1- kj6 kondezátu z klimatizačných jednotiek KJ na poschodí 1.NP, 2.NP potrubím HT DN 32mm napojene do stúpačiek cez zápachový uzáver HL132.

Prechody cez základové konštrukcie realizovať cez chráničky(oceľová rúrka o dve dimenzie väčšia

ako prechádza kanalizačná rúra DN150,DN200, dl. presah 100mm na obe strany základu.

Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s STN EN 12056  STN 736760. Po ukončení

montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a plynotesnosti podľa príslušných predpisov

ZDRAVOTNÁ INŠTALÁCIA

Rozvody  PITNEJ STUDENEJ ,TEPLEJ  CIRKULAČNEJ VODY vedené cez úpravu vody v kotolne sú navrhnuté z rúr PP tlakových DN15,20,25, 32,40,50mm k jednotlivým výtokovým armatúram, vedené v priečkach  podlahách a podľa možností opatrené guľovými uzávermi DN 15 – 25mm, alebo rohovými ventilmi T66-15mm. Pre technologické zariadenia v kuchyni sú navrhnuté vývody podľa požiadaviek PD TECHNOLOGICKÁ INŠTALÁCIA – KUCHYNE a ukončené uzatváracími ventilmi GK15,20mm

Z požiarnych dôvodov sú navrhnuté požiarné hydranty H - DN25mm s certifikované s tvarovo stálou hadicou 30m hadicou.

Rozvody  POŽIÁRNEJ VODY pre 4ks H DN25mm s certifikované s tvarovo stálou hadicou 30m hadicou vedený samostatný rozvod potrubím DN25,32,40,50mm. Stúpačky pre požiarnu  vody sú navrhované z rúr pozinkovaných DN25,32,40mm a opatrené guľovými uzatváracími ventilmi DN25,32,40mm.

Potrubie celého rozvodu vody studenej, teplej bude v plnom rozsahu opatrené ochranou a tepelnou izoláciou z trubiek z penového polyetylénu MIRELON. Tepelná izolácia potrubia bude prevedená podľa súčasne platných noriem a zásad (kvalita tepelnej izolácie max = 0,035W/m,K)

Hrúbka izolácie pre potrubie studenej vody                       – DN 15 – 20   - 6mm

– DN 25 – 32   - 9mm

– DN 40 – 80   - 12mm

Hrúbka izolácie pre potrubie teplej a cirkulačnej vody        – DN do 22       - 20mm

– DN 23 – 35     - 30mm

– DN 36 – 100     rovnaká ako  DN rúry

Po  ukončení montáže celého vnútorného  rozvodu vody sa prevedie preplach, dezinfekcia a tlaková skúška systému v súlade s STN 736660 najmä o skúšaní rozvodov vody v budove. Podľa STN EN 806-2 je skúšobný pretlak pre potrubie 1,5MPa (15bar).

Príprava TÚV je riešená stojatým zásobníkom TÚV s objemom 300l (typ Evi). Systém vykurovania je navrhnutý podľa STN12828.

Technické údaje zásobník TÚV s objemom 300l VITODENS (typ Evi)

BÖ Revízny a čistiaci otvor, E Vypúšťanie, HR Vratná vetva vykurovacej vody, HV Prívod vykurovacej vody, KW Studená voda, R Dodatočný čistiaci otvor, resp. elektrická vykurovacia  vložka, SPR Čidlo teploty zásobníku regulácie  teploty zásobníka príp. regulátor teploty (hrdlo R 1 s redukčným hrdlom na R ½ pre objímku s vnútorným priemerom 17 mm), WW Teplá voda, Z Cirkulácia

PREPOČET  POTREBY  VODY

DENNÁ POTREBA :

počet zamestnancov administratíva                     n1 = 14

potreba                                         q1 = 60 l /deň

Qp1 =    14 x 60 = 840  l/deň = 0,84 m3/deň

počet jedál                                   n2 = 300

potreba                                         q2 = 25 l /deň

Qp2 =    300 x 25 = 7500  l/deň = 7,5 m3/deň

počet stravníkov                           n3 = 100

potreba                                         q3 = 10 l /deň

Qp3 =    100 x 10 = 1000  l/deň = 1,0 m3/deň

počet zam. kuchyňa                     n4 = 5

potreba                                         q4 = 450 l /deň

Qp3 =    5 x 450 = 2250,0  l/deň = 2,25 m3/deň

Qcelkom = 840,0 + 7500,0 + 1000,0 + 2250,0 = 11.590,0  l/deň = 11,59 m3/deň

MAX. DENNÁ POTREBA          Qmax. = 1,6 x 11.590 = 18.544,0 l/deň = 18,544 m3/deň

HOD. POTREBA  Qhmax. = 1/10 x 11.590  x 1,6= 1854,4 l/hod = 0,515 l/s = 0,000515 m3/s

ROČNÁ POTREBA VODY                   Qrok max   = 365 x 18,544 = 6768,56 m3/rok

ROČNÁ KAPACITA SPLAŠKOV              Q = 6768,56 m3/rok

VÝPOČET  VODOVODNEJ  PRÍPOJKY PITNEJ:

HYDRANT     DN25         1ks x 0 98l/s = 0,98 l/s = 0,00098 m3/sec

d = √ 4 x 0,000515  / 3,14 x 1,5 = 0,025m  NAVRHNUTÁ PRÍPOJKA POLYET. TLAKVÉ RÚRY HDPE DN50mm

VÝPOČET  VODOVODNEJ  PRÍPOJKY POŽIARNEJ

HYDRANT     DN25         4ks x 0 98l/s = 3,92 l/s = 0,00392 m3/sec

d = √ 4 x 0,00392  / 3,14 x 1,5 = 0,052m  NAVRHNUTÁ PRÍPOJKA POLYET. TLAKVÉ RÚRY HDPE DN50mm

NÁVRH LAPAČA TUKOV:           počet jedál       n  =    300

potreba            q  =    25 l/deň

Q p   =   300 x 25  =  7,500 l/deň

Max. denná potreba                      Q max. = 7500 x 1,6 = 12.000l/deň = 12,0 m3/deň

Max. hod. potreba                         Q hod   = 12000 : 24  = 500 l/hod  =  0,139 l/s

Ročná potreba                              Q rok    =  12,0 x  365 =  4 380,0 m3/rok

Podľa počtu jedál a množstva je navrhnutý lapač tukov PURECO PARCO C-1  ( údaje výrobcu Q=1 l/s, počet jedál 300ks )

Splašky vypúšťané z kuchyne obsahujú  16 mg/l tukov. Pri účinnosti lapača 80%, množstvo tukov vo vypúšťaných splaškov z lapača do kanalizácie bude 3,2mg/l  čo je menej ako 5 mg/l , ktoré vyhovuje kanalizačnému poriadku.

Množstvo tukov vypúšťaných do kanalizácie za rok.

Qrok = 4380,0 x 0,000032 = 0,14 t/rok

Železobetónové lapače tuku – PARCO

Lapače tuku sú určené k odlučovaniu živočišných a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.

Lapače tukov sú určené pre zachytenie olejov a tukov napríklad z kuchýň, potravinárskych výrobní a prevádzok, mäsokombinátov a všade tam, kde je nebezpečenstvo sústreďovania vyššieho obsahu tukov v odpadových vodách. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácií, čističiek a ostatných zariadení v kanalizačnej sieti pred zanášaním tukom.

Lapače tukov dodávame v niekoľkých typoch a veľkostiach a sú konštruované v súlade  s nemeckou normou DIN 4040 a s návrhom európskej normy  EN 1825-1 Lapače tuku, časť 1.

POUŽITIE

Lapače tuku sú inštalované ako predradené jednotky pred čistiarne odpadových vôd, alebo kanalizácií.

Umiestňujú sa čo najbližšie k zdroju znečistenia .

Vhodné – pre odpadové vody uvedené z hora a ďalej vody obsahujúce jemné mechanické nečistoty z kuchynských prevádzok a mastných výrobní.

Nevhodné – pre odpadové vody obsahujúce hrubé mechanické nečistoty alebo vody, ktoré nie sú v súlade s predpismi o kanalizačnom poriadku. Taktiež pre odpadové vody z tých prevádzok, ktoré obsahujú tuky a oleje gravitačne neodlúčitelné !

Zakázané – pre splaškové odpadové vody a vody obsahujúce ropné produkty, fekálie, oleje minerálneho pôvodu a horľavé kvapaliny.

PRINCÍP TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Tuky a rastlinné oleje  v  lapači vyplávajú na vodnú hladinu vplyvom nižšej mernej hmotnosti. Vytvorená tuková vrstva je zadržaná nornou stenou.

Lapače sa inštalujú do zeme. Podľa zamýšľanej inštalácie sa líši prevedenie nádrže lapača. Jednotlivé prevedenia  majú toto označenie:

Pretože rozklad tukov je sprevádzaný značným zápachom, je výhodné aby lapač tuku v blízkosti budovy nebol zabudovaný bez riadneho odvetrania, ktoré by malo byť vyvedené na úroveň strechy.

ÚČINNOSŤ TECHNOLÓGIE

Lapače  tuku  PARCO,  ktoré  pracujú  na  gravitačnom  princípe  odlúčenia  tukov, pozostávajú      z  prepážok  a  komory. Komora slúži k zachytávaniu kalov z odpadovej vody a ku gravitačnému odlúčeniu tukov.

Ľahšie zložky ako tuky a oleje sa zbierajú  z hladiny a ťažšie potom zo dna, po vyčerpaní nádrže.

ROZSAH DODÁVKY

- vonkajšie prevedenie

Súčasťou dodávky lapača tuku je nádrž so zákrytovou stropnou doskou a poklopom.

STAVEBNÉ OSADENIE

Podľa návodu na zabudovanie železobetónových nádrží.

ÚDRŽBA A OBSLUHA

Zariadenie vyžaduje minimálne nároky na údržbu a obsluhu. Tieto činnosti môže vykonávať pracovník bez zvláštnej kvalifikácie, len po zaškolení dodávateľskou firmou.

Pri prevádzke týchto zariadení je treba dbať na to, aby bol pravidelne (cca 1x týždenne) odobraný  alebo  odčerpaný  nahromadený tuk z hladiny vody  alebo  keď  jeho  vrstva presahuje hrúbku 5 cm .

Likvidáciou tuku môže byť poverená výlučne len firma s oprávnením pre túto činnosť !

POŽADOVANÉ PARAMETRE PRE NÁVRH

- maximálny prietok v l.sֿ¹, resp. počet porcií denne

- hĺbku nátoku /vzdialenosť dna nátokového potrubia a upraveného terénu/

- priemery napájacieho potrubia

- materiál napájacieho potrubia

- umiestnenie zariadenia /interiér, exteriér pod alebo mimo komunikácie/

- výška hladiny spodnej vody

Zjednodušené stanovenie veľkosti pre najčastejšie prípady použitia lapača

Tabuľka 1 : Prietok ventilom

| Počet ventilov | menovitá svetlosť ventilu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 15 | DN 20 | DN 25 |
|  | zodpovedajúci pripojovací závit |  |  |
|  | R 1/2“ * | R 3/4“ * | R 1“ * |
|  | Prietok vody Q1 / l/s / |  |  |
| 1 | 0,5 | 1 | 1,7 |
| 2 | 1 | 2 | 3,5 |
| 3 | 1,5 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | 3 | 6 | 10 |
| 10 | 4 | 8 | 14 |
| * Podľa DIN 2999 diel 1 |  |  |  |

Tabuľka 2: Menovitá veľkosť lapača pre kuchyne a vývarovne

| ### Počet porcií za deň | ### menovitá veľkosť lapača v l/s |
| --- | --- |
| Od 0 do 100 | 1 |
| Od 100 do 200 | 2 |
| Od 200 do 400 | 4 |
| Od 400 do 700 | 7 |
| Od 700 do 1000 | 10 |
| Od 1000 do 1500 | 15 |

Lapač veľkosti 0,5 l/s sa používá pri stánkovom predaji (aj ako mobilný), alebo je zaradený ako stabilný priamo k umývaciemu stolu.

Tabuľka 3 : Menovitá veľkosť lapača pri spracovaní mäsa

| Porážka alebo spracovanie mäsa počet hov.dobyt. za týždeň | Menovitá veľikosť lapača v l/s |
| --- | --- |
| do 3 | 2 |
| do 10 | 4 |
| do 20 | 7 |
| do 35 | 10 |
| Pre spracovanie iných druhov mäsa sa postupuje obdobne podľa hmotnosti mäsa |  |