Ing.  Jozef  Nanáši

Projektovanie  vzduchotechnických  zariadení

Kukučínova 23  -  040 01  KOŠICE

Tel.  - 055  6234 545                                                                                                                  E-mail:   jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba         			:    Prestavba centrálnej kotolne  Psychiatrickej liečebne Samuela

Bluma na polyfunkčný objekt

Investor			:    Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

HIP (autor riešenia)		:    Ing.arch. Ján Rusnák

Zodpovedný projektant		:    Ing. Jozef  Nanáši

Projektant			:    Ing. Iveta Hlivková

Stupeň projektu			:    Pre stavebné povolenie

Dátum vyhotovenia		:    Október 2015

Archívne číslo:           	 		                Číslo vyhotovenia:

651N-SK

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1.	ÚVOD:	2

2.	POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:	2

2.1	Zariadenie č.1:	2

2.2	Zariadenie č.2:	3

2.3	Zariadenie č.3:	3

2.4	Zariadenie č.4:	3

3.	ENERGETICKÁ ČASŤ:	3

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:	4

4.1	Stavebná:	4

4.2	Elektroinštalácia:	4

4.3	Sanita:	4

5.	ZÁVER:	4

# ÚVOD:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná na základe rozpracovaného projektu stavebnej časti a podkladov od technológie. Projekt pozostáva z nasledovných zariadení:

Zar.1 – Vetranie kuchyne

Zar.2 – Vetranie jedálne

Zar.3 – Klimatizácia kancelárskych priestorov

Zar.4 – Vetranie hygienických zariadení a bezokenných priestorov

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

## Zariadenie č.1:

Na vetranie kuchyne je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 10100 Basic so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu vzduchu 9500 m³/hod.. Jednotka je osadená v technickej miestnosti a je vybavená vlastnou reguláciou.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, doskového rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priamym výparníkom a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy G4, doskového rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odvodného ventilátora.

Nasávanie čerstvého vzduchu je riešené z fasády 1.PP cez protidažďovú žaluziu a tlmiče hluku. Výfuk odpadného vzduchu je riešený cez tlmič hluku prestupom na 1.NP, kde je potrubie opatrené protidažďovými žaluziami. Obe potrubia sú opatrené v interiéry izoláciou proti orosovaniu včetne tlmičov hluku.

Distribúcia vzduchu v kuchyni je riešená cez vetrací a osvetľovací strop TPV typ C. Potrubia stropu sú nerezové. Distribúcia odvodu je riešená cez odlučovače tuku a prívod je riešený cez textilné výustky. Prepojenie medzi vzduchovodmi stropu tvoria transparentné mikrolónové panely nad ktorými sú osadné svietidlá. Strop je napojený na vetraciu jednotku cez regulačné klapky prívodným a odvodným potrubím s tlmičmi hluku.

Potrebné teplo a chlad pre jednotku zabezpečia dve tepelné čerpadlá UU85W.74 s riadiacim modulom KM113.05OU, ktoré sú s dvojokruhovým priamym výparníkom jednotky DUPLEX prepojené dvoma dvojicami medeného chladiarenského potrubia 12/22 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačným káblom. Osadenie tepelných čerpadiel na susediacej fasáde objektu.

## Zariadenie č.2:

Na vetranie jedálne je navrhnutá podstropná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 1000 Multi B so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu vzduchu 900 m³/hod.. Jednotka je osadená v chodbe 0.09 a je vybavená vlastnou reguláciou.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, doskového rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy G4, doskového rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odvodného ventilátora.

Nasávanie čerstvého vzduchu je riešené z terasy na 1.NP cez protidažďovú žaluziu a tlmič hluku. Výfuk odpadného vzduchu je riešený z fasády cez protidažďovú žaluziu a tlmič hluku. Potrubia sú v interiéry opatrené izoláciou proti orosovaniu.

Prívod čerstvého a odvod opotrebeného vzduchu je tiež riešený cez tlmiče hluku a distribúcia je riešená cez tanierové ventily. V prívodnom potrubí je navyše zaradený elektrický ohrievač EPO-250/2.0. Navrhnuté je potrubie SPIRO s ohybnými hadicami.

## Zariadenie č.3:

Na klimatizáciu priestorov je navrhnutý systém MULTI-V IV s vonkajšou jednotkou ARUN140LTE4 (chladiaci/vykurovací výkon 39.2/44.1 kW) a 13 ks vnútorných nástenných jednotiek. V miestnosti 1.03 je ARNU07GSBL2 (2.2/2.5 kW), v miestnostiach č.0.10, 1.11, 1.12 a 2.08 ARNU09GSBL2 (2.8/3.2 kW), v miestnostiach č.1.13, 1.15 a 2.12 ARUN12GSBL2 (3.6/4.0 kW), v miestnostiach č.1.09 a 2.09 ARNU15GSBL2 (4.5/5.0 kW) a v miestnostiach č.1.14, 2.10 a 2.11  ARNU18GSBL2 (5.6/6.3 kW). Vonkajšia a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou Cu potrubia (od dimenzie 6/12 po dimenziu 12/28) s odbočeniami (refnetmi) pre jednotlivé jednotky a komunikačným káblom.

Vnútorné jednotky pracujú len s obehovým vzduchom. Z uvedeného dôvodu bol v miestnostiach bez núteného vetrania uvažovaný tepelný zisk vetraním cez pootvorené okno.

## Zariadenie č.4:

Na odsávanie WC sú navrhnuté ventilátory PREMIER DX200T a pre sprchy ventilátory PREMIER DX400T

Ventilátory sú vybavené časovačmi (umožnia dobeh ventilátora aj po vypnutí svetla alebo vypínača, ktorý ich chod inicioval podľa nastavenia do 20 minút) a spätnými klapkami (zabránia nežiaducemu spätnému prúdeniu vzduchu pri odstavenom ventilátore a chode iných v spoločnej potrubnej vetve a tiež účinkom vetra.

Charakter navrhnutého vetrania je podtlakový s náhradou za odsatý vzduch netesnosťou z okolitých priestorov. Navrhnuté je potrubie SPIRO s ohybnými hadicami.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory jednotky DUPLEX 10100 Basic					10400 W

- 2 ks kondenzačných jednotiek UU85W.U74 á 8310 W				16620 W

- Vetrací a osvetľovací strop TPV						 4868 W

- Ventilátory jednotky DUPLEX 1000 Multi					  770 W

- Elektrický ohrievač EPO-V 250/2.0						 2000 W

- Vonkajšia jednotka klimatizácie ARUN140LTE4				 9600 W

- 10 ks vnútorných jednotiek ARNU07(09,12,15)GSBL2 á 21 W		  210 W

- 3 ks vnútorných jednotiek ARNU18GSBL2 á 30 W				   90 W

- 24 ks ventilátorov DX200T á 34 W						  816 W

- 6 ks ventilátorov DX400T á 78 W						  468 W

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu:											45842 W

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:

## Stavebná:

- Vyhotoviť potrebné stavebné otvory a po prevedení montáže ich zapracovať.

- V potrebnom rozsahu zariadenia kapotovať.

## Elektroinštalácia:

- Zariadenia nad strechou objektu chrániť pred účinkami atmosferickej energie.

- Previesť napojenie rozvádzačov jednotiek DUPLEX na zdroj energie.

- Previesť prepojenie rozvádzačov jednotiek DUPLEX s jej externými časťami (elektrický ohrievač, kondenzačné jednotky) a tiež s miestom osadenia ich ovládačov.

- Previesť napojenie tepelných čerpadiel (kondenzačné jednotky) na zdroj energie.

- Zabezpečiť napojenie a tiež ovládanie osvetlenia vetracieho a osvetľovacieho stropu TPV.

- Previesť napojenie vonkajšej a vnútorných jednotiek klimatizácie na zdroj energie.

- Previesť napojenie ventilátorov DX200T a DX400T na zdroj energie a ich časovačov na vypínače osvetlenia (samostatné vypínače v miestnostiach s oknami) v priestore ich osadenia.

## Sanita:

Od jednotiek DUPLEX a vnútorných jednotiek klimatizácie je potrebné riešiť odvod kondenzátu do kanalizácie cez sifónový uzáver.

# ZÁVER:

Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi. Navrhnuté zariadenia sú prevádzkové vyskúšané a nárokujú optimálne množstvá energií.

V Košiciach november 2015

Ing. Jozef Nanáši