OBSAH DOKUMENTÁCIE : 6.OCHRANA NN A VN PODZEMNÝCH KABLOVÝCH VEDENÍ

TEXTY:

6.1      -    TECHNICKÁ SPRÁVA

VÝKRESY:

6.21    -   SITUACIA M 1:100

### 6.1 – TECHNICKÁ SPRÁVA

1./ROZSAH PROJEKTU:

Projekt rieši zabezpečenie ochrany jestvujúcich podzemných kablových vedení,uložením do delených chraničiek  v rozsahu PD -pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

2./PODKLADY PRE ZPRACOVANIE:

Projekt bol vypracovaný podľa stavebnej dispozície,požiadavok investora v zmysle platných STN kmeňových a im prislúchajúcich najmä STN 341050,STN 736005, STN332000-5-52,STN 33 2000-5-54.

3./NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

3.1/V blízkosti plopodzemných kontajnerov na komunalný odpad na Nnám.Slobody sa nachadzajú podzemné vedenia -1x kábel VN,2x kábel NN a telekomunikačný kábel ,ktoré vzhľadom na stavebné úpravy je potrebné chraniť pred mechanickým poškodením – uložiť do delených chraničiel kopohalf 160/136mm.káble sa v celej dotknutej dĺžke ručne odkopú ,zabezpečia podložením.

Pred začatím zemných prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie jestvujúcich podz.inž.sietí,práce vykonavať ručne pod odborným dozorom.Pri zemných pracach zhotovitel je povinný dodržať ustanovenia STN 73 3050“Zemné práce“ zo dňa 11.8.1986.

-telekomunikačný kábel sa ručne odkope v dĺžke 20m ,zabezpečí podložením a uloží do delenej chraničky kopohalf 160/136mm,v ryhe sa uloží výstražná folia a nasledne sa zasype tak,aby hlbka uloženia v chraničke bola min. 35cm

- káble NN sa ručne odkope v dĺžke 4 m ,zabezpečia podložením a uložia do delenej chraničky kopohalf 160/136mm,v ryhe sa uloží výstražná folia a nasledne sa zasype tak,aby hlbka uloženia v chraničke bola min. 35cm

-pri križovaní kábla NN, telekom.vedenia s káblom VN zabezpečiť vzajomnu vzdialenosť  káblov:s káblom NN .. 20cm(v chraničke), s telekom.káblom... 30cm(v chraničke), kábel VN  bude uložený v chraničke kopohalf 160/136mm červenej farby v dĺžke 4m.Hlbka uloženia kábla VN v chraničke  je 100cm

Pri uložení káblov v odkopanej trase zachovať resp.doplniť lôžko kábla pieskom-10cm pod a nad káblom,doplniť výstražnou foliou š=33cm.

Križovanie podzemných inž.sietí a ich súbeh  je v zmysle STN736005,STN33 2000-5-52 a nimi stanovené minimalne vzdialenosti,v súlade so zákonom č.656/2004 Z.z.Ochranné pásmo kábla podľa zák.č.251/2012Z.z je od kraja kábla 1m na každú stranu.

4./BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Ochrana pred úrazmi dodržaním technologickej disciplíny, bezpečnostných a hygienických predpisov,STN 34 3100- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el.prevádzkach STN EN 61310-1- Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre el. zariadenia.

Z bezpečnostných predpisov je nutné dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej vystavbe.Nariadenie vlady SR č.396/2006 Z.z.Vyhlášku MPSVaR č.508/2009 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení

Navrhované el.zariadenia nevykazujú z hľadiska hygieny práce žiadne škodlivé účinky, pri práci na el. zariadeniach musia byť použité pracovné a ochranné pomôcky podľa STN 343100

Trenčín, 04/2022                                                    	                            Vypracoval:  Ing. Slušný

certif. 145/4/2010-EZ-P-E1.0-A,B