Príloha č.4

Opis predmetu zákazky:

Predmetom tejto zákazky je dodávka a montáž systému regulácie vykurovania v objekte materskej školy Na Revíne v Bratislave.

Aktuálny stav:

V súčasnosti má škôlka 3 vstupy zo sústavy CZT, vstup je vždy riešený šachtou v objekte kde sú osadené uzávery pre danú časť MŠ.

Ako vykurovacie telesá sú osadené väčšinou liatinové článkové radiátory KALOR a zopár doskových vykurovacích telies KORAD. Rozvody sú vedené v teplovodných neprielezných kanáloch v podlahe a pod podlahou. Potrubie vystupuje z kanála a voľne pred stenou. Na prívodnom potrubí je osadený priamy kohút s ručným kolieskom a vratné potrubie je pripojené priamo na rozvod. S výnimkou uzatváracích ventilov vykurovacích telies,  súčasný systém nemá prakticky žiadnu reguláciu.

Vzhľadom  na malé šachty, do ktorých nie je možné osadiť prakticky žiadnu reguláciu a rozvody vedené v podlahách, ako najvýhodnejšie riešenie je  osadenie zónovej regulácie na vykurovacie telesá.

Navrhovaný systém ba mal umožniť kvantitatívnu reguláciu prietoku vykurovacími telesami prostredníctvom bezdrôtovo ovládaných hlavíc vykurovacích telies. V každej regulačnej zóne bude nainštalovaný bezdrôtový termostat, ktorý vytvorí bezdrôtovú sieť a bude riadiť hlavice. Centrálna jednotka bude  riadiť činnosť systému podľa zvoleného programu a zároveň zbierať údaje o prevádzke. Každá zóna môže byť vykurovaná podľa vlastného časovo-teplotného programu, ktorý je možné nastaviť podľa prevádzkových režimov samotným užívateľom.

Predmetom diela je:

•	Projektová dokumentácia výmeny ventilov vykurovacích telies s nastavením prietokov

•	Výmena ventilov s AFC pre vykurovacie telesá

•	Osadenie  bezdrôtových hlavíc vrátane batérií

•	Osadenie  nástenných regulátorov (napájanie 230V)

•	Riadiaca jednotka s ethernet portom

•	Montáž, skúšky, zaškolenie obsluhy