## Hárok1
Umiest. | Položka | Mn. | M.j. | Typ | Popis | Pozn. | Jedn. cena dodávky | Dodávka spolu | MM jedn. cena | MM spolu
Prvky poľa
DTK
Prvky poľa pre obvody 01. až 03. sú strojná dodávka
04. A: Poruchová signalizácia
| 4.01 | 1 | ks | 405611136014 | Regulátor teploty priestorový, rozsah +20 až +60 °C, Mart-SK, p. Dlugoš, 0917457708 | D+M
| 4.02 | 1 | ks | 072.11 | Podlahové čidlo vody, určené k detekcii vody na podlahe, finder | D+M
| 4.03 | 1 | ks | 72.01.8.240.0000 | Snímač hladiny vodivých kvapalín, nastaviteľná citlivosť 5÷150kOhm, napájanie 230÷240V~, napätie na elektódach 4V~, umiestnenie na DIN lištu, finder | D+M
| 4.04 | 1 | ks | GI30 | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 12V= i 24V=, nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti, rozmery 60x80x30 mm, Mart-SK, p. Dlugoš, 0917457708 | D+M
| 4.05 | 1 | ks | GIC40 | Dvojstupňový detektor kysľičníku uhoľnatého, napájanie 12V= i 24V=, nastavenie I.stupeň - 90 ppm, II.stupeň - 120ppm, rozmery 60x80x30 mm, Mart-SK, p. Dlugoš, 0917457708 | D+M
| 4.06 | 1 | ks | 405612146032 | Regulátor tlaku 40 - 400 kPa, ZPA, Mart-SK, p. Dlugoš, 0917457708 | D+M
| 4.07 | 1 | ks | TePLAN | Tlačidlo (vyšpecifikované v rozvádzači) | -
| 4.08 | 1 | ks | NZ23 | Zdroj pre únik plynu GI30 a GIC40, napájanie 230V~, 50Hz, na DIN lištu | D+M
| 4.09 | 1 | ks | EH | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz | D+M
| 4.10 | 1 | ks | TePLAN | Tlačidlo (vyšpecifikované v rozvádzači) | -
| 4.11 | 1 | ks | A19DAC-9001 | Regulátor teploty príložný, rozsah +40 až +120 °C, pevná diferencia 4,5K | D+M
SPOLU - prvky:
Riadiaci systém
Riadiace prvky pre DTK
|  | 1 | ks | ALERT - L | Poruchová signalizácia ALERT 8.1 230V 50Hz, rozpínaci kontak, Mart-SK, p. Dlugoš, 0917457708 | D+M
SPOLU - riadiace prvky:
Rozvádzače
ROZVÁDZAČ DTK
|  | 1 | ks |  | Oceľoplechový rozvádzač | D+M
v-1200 mm, š-800 mm, hĺ-300 mm
povrchová úprava RAL 7032
ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20
prívod : zhora
vývody : hore
Vnútorná výplň rozvádzača podľa jednopólovej schémy rozvádzača - viď výkres č.01
SPOLU - rozvádzač DTK:
Montážny materiál
|  | 80 | m | CYKY-O 2x1,5 | Kábel silový 750V, pevne uložený | M+M
|  | 136 | m | CYKY-J 3x1,5 | Kábel silový 750V, pevne uložený | M+M
|  | 21 | m | CYKY-J 3x2,5 | Kábel silový 750V, pevne uložený | M+M
|  | 31 | m | CYKY-J 5x1,5 | Kábel silový 750V, pevne uložený | M+M
|  | 11 | m | CYKY-J 5x2,5 | Kábel silový 750V, pevne uložený | M+M
|  | 145 | m | JYTY-O 2x1 | Kábel celoplastový, tienený | M+M
|  | 29 | m | JYTY-O 4x1 | Kábel celoplastový, tienený | M+M
|  | 15 | m | H05VV-F 3x1,5 | Ohybný kábel silový 750V, pevne uložený | M+M
|  | 10 | m | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | Párový kábel | M+M
|  | 74 | ks | ŠTÍTOK | Káblový štítok | M+M
|  | 45 | m | VRM 25 IES | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | M+M
|  | 90 | ks | CL 25 | Príchytka klip svetlosivá | M+M
|  | 45 | m | FX 25 IES | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | M+M
|  | 75 | m | VRM 32 IES | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | M+M
|  | 150 | ks | CL 32 | Príchytka klip svetlosivá | M+M
|  | 75 | m | FX 32 IES | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | M+M
|  | 15 | m | MKS 610 FS | Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami + uchytenie žľabu | M+M
|  | 25 | ks | LV 40/20 | Vkladacia lišta | M+M
|  | 1 | ks |  | Zásuvka päťpólová, 16A, 400V~. IP44 | M+M
|  | 1 | ks |  | Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43 | M+M
|  | 1 | ks | BT | Bezpečnostné tabuľky | M+M
|  | 1 | ks | 5015650 | Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) | M+M
|  | 12 | m | FeZn F10 | Vodič uzemňovací 10 mm | M+M
|  | 40 | m | CY6 | Vodič zelenožltý | M+M
|  | 30 | ks | SP 1 | Svorka pripájacia | M+M
|  | 25 | ks | SS | Svorka spojovacia | M+M
|  | 6 | ks | 353-4 | Svorka Bernard na potrubie | M+M
|  | 6 | ks | 353-5 | Pásik k svorke Bernard | M+M
|  | 75 | kg | 30x30x4 | Uholník, na konštrukcie | M+M
|  | 50 | kg | KKV | Kovová konštrukcia všeobecne | M+M
|  | 1 | kg |  | Farba základná | M+M
|  | 1 | kg |  | Farba vrchná | M+M
|  | 1 | l |  | Riedidlo | M+M
|  |  | 10% |  | Podružný nešpecifikovaný materiál | M+M
UKONČENIA KÁBLOV
|  | 212 | ks |  | Ukončenie Cu drôtov včítane zapojenia, jedna žila | M
SPOLU - montážny materiál:
Rekapitulácia
PRVKY POĽA
RIADIACE PRVKY
ROZVÁDZAČE
MONTÁŽNY MATERIÁL a MONTÁŽNE PRÁCE
OŽIVENIE
SOFTVER PODSTANICE
ZAŠKOLENIE OBSLUHY A SKÚŠKY
REVÍZIE
SPOLU: