TECHNICKÁ SPRÁVA – Ústredné vykurovanie

Projekt

### Úvod

Projekt vykurovania rieši návrh teplovodného vykurovania stavby: „Stavebné úpravy pracoviska Magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín“ objektu: „Stavebné úpravy MR“. Zdrojom tepla na vykurovanie je jestvujúca plynová kotolňa nachádzajúca sa v areály Fakultnej nemocnice Trenčín. Potrebný tepelný výkon objektu bol vypočítaný podľa STN EN 12831 pre známe skladby konštrukcií, pre teplotnú oblasť te =-12°C.

Klimatické pomery :

- miesto : Trenčín

- výpočtová vonkajšia teplota vo vykurovacom období : -12°C

- priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období : 3,6°C

- počet dní vykurovania : 216 dní

- nadmorská výška : 210 m n.m.

Parametre jednotlivých médií :

menovité teploty :

pre konvekčné radiátorové vykurovanie

- prívodná vykurovacia voda : 80°C,

- vratná vykurovacia voda : 60°C,

konštrukčné tlaky :

- pre ÚV: 0,6 MPa, (6,0 bar)

- otvárací tlak poistného ventilu: viď. Jestvujúca plynová kotolňa

Parametre objektu a UK:

Tepelná strata							QTS   	= 	14 200 W

Návrhový tepelný výkon 					QCM   	= 	14 870 W

Inštalovaný tepelný výkon UK					QUK   	= 	11 950 W

Inštalovaný tepelný výkon elektrických ohrievačov VZT	QEO   	= 	  3 700 W

Ročná potreba tepla na vykurovanie				EUK	= 	26 900 kWh

Poznámka:

Vo výpočte tepelných strát objektu a predpokladanej ročnej potreby tepla na vykurovanie je uvažované s využitím riadeného vetrania s rekuperaciou tepla a dodatočného elektrického ohrevu privádzaného vzduchu VZT zariadením

### Navrhované technické riešenie

V niektorých požadovaných priestoroch riešenom objekte je navrhnuté teplovodné vykurovanie doskovými vykurovacími telesami s teplotným spádom vykurovacej vody 80/60°C. Navrhovaný vykurovací systém sa napojí na jestvujúce oceľové potrubie DN40 vedené pod stropom suterénu z vedľajšieho susediaceho objektu, ktoré je v súčasnosti zaslepené za stenou riešeného objektu. V mieste napojenia na jestvujúci rozvod sa osadia hlavné uzatváracie armatúry guľové kohúty DN32 a vypúšťacie armatúry. Navrhovaný rozvod je vedený pod stropom v podhľade k jednotlivým stúpačkám a následne k navrhovaným dokovým vykurovacím telesám

### Vykurovacie médium

Vykurovací systém je teplovodný. Môžeme ho plniť len upravenou pitnou vodou. Je nevyhnutné požadovať a dôkladne dodržiavať predpisy týkajúce sa vykurovacej vody, doplňovanie vody je jestvujúce v kotolni.

Regulácia

Systém regulácie je zabezpečovaný jestvujúcou ekvitermickou a zónovou reguláciou z areálovej kotolne. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy nie je predmetom riešenia PD.

Armatúry

Pri realizácii vykurovacieho systému odporúčam použiť štandardné závitové armatúry. Jednotlivé typy sú popísané vo výkresovej dokumentácii, vrátane prechodov na jednotlivé typy potrubia. Rozvody sú na najnižších miestach opatrené vypúšťacími ventilmi prevažne na vykurovacích telesách a na hlavnom rozvode. Odvzdušnenie bude prevedené na odvzdušňovacích zátkach vykurovacích telies a na potrubí na najvyššom mieste.

Zabezpečovacie zariadenia

Zabezpečovacie zariadenie vykurovania je súčasťou jestvujúcej areálovej plynovej kotolne – nie je predmetom riešenia PD.

Rozvody vykurovania

Navrhované rozvody sú vedené pod stropom v podhľade na závesoch a z neho sú vyvedene jednotlivé stúpačky vedené po stene k navrhovaným doskovým vykurovacím telesám. Rozvody sú vyhotovené z oceľového potrubia závitového spájaného zváraním. Potrubie je vyspádované tak, aby mohlo na najvyšších miestach dôjsť k jeho odvzdušneniu a na najnižších miestach k vypusteniu vykurovacej vody.

Značenie potrubí a armatúr musí byť v zmysle STN 13 0072 a STN 06 0310, čl.115

Tepelné a chladiarenské izolácie

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/m.K pri teplote 0°C bola donedávna uvedená v príslušnej vyhlášky MH SR č. 282/2012 Z. z., ktorá bola následne zrušená zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, kde je povinnosť inštalácie zateplenia zakotvená v paragrafe jedenásť. Výpočet tepelných izolácií sa vykonáva podľa STN EN ISO 12241.

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0°C:

P. č.       Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry               		 Minimálna hrúbka izolácie

1                                     do 22 mm                                                                    20 mm

2                            od 23 mm do 35 mm                                                              30 mm

3                             od 36 mm do 100 mm                              rovnaká ako vnútorný priemer potrubia

4                                   nad 100 mm                                                                  100 mm

Navrhovaný hlavný ležatý rozvod vedený pod stropom v podhľade sa opatrí základným náterom a tepelnou izoláciou hr. 6-13 mm z PE trubíc.

Vykurovacie telesá

V riešených priestoroch sú navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá Korad Kompakt s bočným pripojením v prevedení 21 (2 dosky 1 konvektor) a 22 (2 dosky 2 konvektory), výšky 600 a 900 mm. Vykurovacie telesá sa opatria odvzdušňovacou zátkou a vypúšťaním. Navrhované telesá sa na prívode osadia radiátorovými kohútmi napr. SLOVARM VE-4524 dimenzie DN15, v priamom prevedení. Na spiatočke sa osadí uzatváracie šrúbenie (spojka) napr. SLOVARM VE-4308A DN15 v priamom prevedení.

Ostatné

Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky musí byť každé zariadenie prepláchnuté. Je nutné pred preplachom demontovať všetky prvky, ktoré by sa mohli zvýšeným výskytom nečistôt poškodiť (regulačné prvky, vodomery ...), ak už boli namontované.

- napúšťanie systému upravenou vodou cirkulačným spôsobom,

- tlaková skúška (dvojnásobok prevádzkového tlaku, min. ale 0,6 MPa, alebo podľa požiadaviek výrobcov jednotlivých komponentov) :

- tlaková skúška strojnej časti a hlavných rozvodov,

- tlaková skúška rozvodov v podlahe.

- vykurovacia skúška,

- zaregulovanie systému.

Všeobecné zásady pre uvedenie kotlov do prevádzky :

- preplach systému tlakovou vodou a vykonanie skúšok tesnosti,

- odvzdušniť vykurovací systém,

- skontrolovať stav vody v systéme,

- skontrolovať napojenie na zabezpečovací systém (poistné ventily, expanzné nádoby...),

- skontrolovať termostaty, manometre, teplomery,

- skontrolovať, či sú armatúry medzi zdrojom tepla a okruhom spotreby otvorené,

- vizuálna kontrola tesnosti spojov,

- kontrola funkčnosti obehových čerpadiel a elektropohonov ovládania armatúr,

- skontrolovať, či sú pripojovacie elektrické zásuvky ľahko dostupné,

- skontrolovať stav vody v systéme.

PD určuje najmä koncepčný zámer vyhotovenia systému, pričom jednotlivé detaily je nutné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčam pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

Pri inštalácii jednotlivých zariadení je nutné dodržiavať jednotlivé predpisy udávané výrobcami zariadení ako aj rešpektovať zákony a STN platné na území SR, v aktuálnom znení. Zoznam legislatívnych predpisov a technických noriem je možné doložiť na požiadanie u autora projektu.

Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov podľa normy STN EN 14336.

Zároveň je nutné dodržiavať požiadavky zák. č. 17/2007 Zb. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaistenie bezpečnosti práce

Projektová dokumentácia je spracovaná tak, aby v plnej miere rešpektovala požiadavky platných STN, zákonov a vyhlášok, hlavne - Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. z 09.07.2009, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zm. a dopl. niekt. zákonov.

Šíreniu hluku a vibrácii je zabránené pružnými elementmi v rámci strojnej časti a technickými úpravami v rámci stavebnej časti.

Pred uvedením vykurovacieho systému do trvalej prevádzky, nechá investor vypracovať PÚaP (dokumentácia súvisiaca s prevádzkou, údržbou a používaním systému) v zmysle STN EN 12170 – Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní, Vykurovacie systémy, ktoré si vyžadujú vyškolenú obsluhu.

Všetky pohyblivé a rotujúce časti musia byť zakrytované. Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce. Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala STN 33 2180, 33 2190 a súvisiacim normám. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 2000-6-61, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41. Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

Montáž uloženia

Rozmiestnenie uloženia je určené projektovou dokumentáciou a všeobecne platnými zásadami pre daný typ potrubia. Uloženie musí byť namontované mimo zvar.

Montáž potrubia

Montáž potrubia sa vykoná až po prekontrolovaní uloženia a postupuje sa smerom k pevnému bodu so záverečným zvarom.

Montáž armatúr

Každú armatúru je nutné pred montážou prehliadnuť. Montáž armatúr sa musí vykonať tak, aby na teleso nepôsobili vonkajšie sily. Protipríruby musia byť súosé a na os trubiek kolmé. Armatúry, ktoré by svojou hmotnosťou spôsobovali nedovolené prídavné namáhanie potrubí, sa musia podoprieť. Armatúry sa nemôžu použiť k zaveseniu a upevneniu potrubia. Po namontovaní armatúr sa musí vyskúšať ich funkčnosť.

Prepláchnutie potrubia

Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky, musí byť každé zariadenie prepláchnuté. Na všetkých určených miestach (vypúšťanie, odkaľovanie, filtre) je nutné pravidelne odkaľovať až do úplne čistého stavu. Pri preplachovaní budú regulačné armatúry otvorené na plný prietok. Vyčistenie, prepláchnutie a prefúknutie sústavy je súčasťou dodávky montážnych prác.

Skúška tesnosti

Skúška tesnosti sa koná teplonosnou látkou na projektované parametre, alternatívne vodou za studena skúšobným pretlakom, ktorý sa rovná prevádzkovému pretlaku. Po dosiahnutí určeného pretlaku sa prehliadne celé zariadenie, u ktorého sa nesmie prejavovať netesnosť. V zariadení sa udržuje pretlak najmenej 6 hod., po ktorých sa vykoná nová obhliadka. Vykurovacia skúška sa vykoná na celé zariadenie. Vykurovacia skúška sa vykoná za účelom zistenia funkcie, nastavenia a zoradenia zariadení. Kontroluje sa správna funkcia armatúr a dosiahnutie technických parametrov projektu. Vykurovaciu skúšku možno vykonať v ktoromkoľvek ročnom období. Behom vykurovacej skúšky sa vykoná zaškolenie obsluhy a súčasne sa vykoná záznam.

Uvedenie do prevádzky

Pred naplnením potrubia sa treba presvedčiť, či sú dobre uzatvorené všetky vypúšťacie armatúry, otvorené všetky odvzdušňovacie armatúry. Pri nabiehaní systému treba všetky armatúry otvárať pomaly s prestávkami, pričom sa sústavne kontroluje tlak a teplota až po dosiahnutie prevádzkových parametrov. Rýchlosť nahrievania  má byť 50 – 60oC za hodinu. Po dosiahnutí pracovného tlaku a teploty sa hlavný uzáver môže pomaly otvárať naplno. Ak sa vyskytnú v priebehu nahrievania alebo nabiehania potrubia rázy, je nutné úsek znova odvzdušniť.

Po plnom nabehnutí je potrebné celú trasu prejsť, prekontrolovať riadnu funkciu. Náhle tepelné a tlakové zmeny sú neprípustné.

Možné dopady na človeka

- možné popálenie o horúce časti zariadení,

- kontakt s nekrytými časťami el. zariadení,

- možný úraz hlavy alebo rúk pri pohybe v stiesnených priestoroch medzi potrubiami,

- zachytenie odevu o rotujúce časti zariadení,

- vystavenie nadmernému hluku.

Možné dopady na životné prostredie a hmotný majetok

- vznietenie horľavých materiálov – požiar (fajčenie, skrat, ...),

- únik vody z okruhu vykurovania,

- prepúšťanie poistných ventilov,

- porucha zdroja tepla, resp. výpadok el. prúdu – hmotné škody v prevádzke,

- poruchy regulačných alebo meracích zariadení,

- netesnosť rozvodov a armatúr.

Možné spôsoby minimalizácie rizika

- dodržiavanie všetkých predpisov BOZP,

- dodržiavanie návodov na montáž, údržbu a obsluhu zariadení,

- udržiavanie zariadení požiarnej ochrany,

- riadne zaškolenie a odborná spôsobilosť personálu,

- dodržiavať predpísané termíny revízií, kontrol a údržby.

Požiadavky na profesie

Zadanie pre ASR :

Žiadne požiadavky

Zadanie pre ELI a MaR :

Žiadne požiadavky

Zadanie pre ZTI :

Žiadne požiadavky

Zadanie pre VZT

Žiadne požiadavky

Zadanie pre Plyn :

Žiadne požiadavky

Poznámka:

Nakoľko v susednom neriešenom objekte, z ktorého je napojený navrhovaný rozvod, nebolo riešené hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, boli použité na navrhovaných vykurovacích telesách radiátorové nízkoodporové kohúty, ktoré nemusia zabezpečiť požadovaný prietok vykurovacej vody. Odporúčam v budúcnosti riešiť hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu vykurovacieho systému. Opatrenia vyplývajúce zo zákona 321/2014 (zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Podľa § 11 Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove.

Košiciach  07/2022								Vypracoval: Ing. A. Szekely