# Technická správa

Stavba 	:  Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín,

Legionárska 28, Trenčín.

Objekt 	:  SO-01 Stavebné úpravy MR

Časť    	:  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu a projekt zdravotníckej technológie.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v prístavbe v priestoroch bývalého oddelenia rehabilitácie. Budova rehabilitácie je prepojená s budovou, kde je psychiatrické a neurologické oddelenie. Budova MR je jednopodlažná s plochou strechou a samostatným vstupom. Budova je na p.č.745/1. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky. Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy pracoviska MR a vybudovanie bezbariérového vstupu.

3. Búracie práce

Búracie práce sa prevedú  na I.NP a sú podrobne rozkreslené na výkrese búracích prác AS-5. Búracie práce spočívajú vo vybúraní nenosných konštrukcií.

Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady. Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         						- 27,71 t

17 01 02 tehly         		 				- 14,46 t

17 01 03 obkladačky 						- 0,76 t

17 02 02 sklo         						- 0,21 t

17 04 05 železo a oceľ 					- 0,11 t

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 	- 39,88 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

- 9,94 t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Novonavrhované murované priečky sú z tehál ytong. Preklady nad dverami sú typové porotherm KPP12. Základy pod novonavrhované priečky sú riešené z prostého betónu. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou v skladbe cementový špric + hrubá omietka cemix. Na jestvujúce a novonavrhnuté murované priečky sa prevedie sadrová stierka v skladbe penetrácia + sieťka + sadrová stierka rigips. Provizórna deliaca priečka na chodbe je riešená zo sadrokartónu.

Dvere sú navrhnuté drevené, oceľové hladké s oceľovými zárubňami s požiarnou odolnosťou EW30 D3- C. Okná sú navrhnuté plastové dvojkrídlové s izolačným trojsklom otvárateľno-sklopné a hliníkové interierové jednokrídlové posuvné s izolačným dvojsklom. Parapetné dosky vonkajšie hliníkové a vnútorné drevené. Zasklené steny sú navrhnuté hliníkové rámové s dvojsklom s jednokrídlovými dverami.

Podlahy sú navrhnuté : PVC, elektrostatický vodivé PVC, PVC do mokrého prostredia, keramické dlažby, Premac dlažby, asfaltové betónové. Protišmykovosť podláh je riešená v skupine R10. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísane vo výkrese výkazov. Obklady stien sú navrhnuté z keramických obkladov r.250x700 mm. Obloženie stien vo vyšetrovni MR sa prevedie z akustickej izolácie Ekosen Acoustic hr.50 mm. Ochranné prvkov pre steny sú typové Acrovyn SM-20, SM-20M, SO-75 a sú popísané na výkrese AS-08. Prístrešok hlavného vstupu je navrhnutý z lexanu a oceľovej konštrukcie.

Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónu, sadrokartónu do vlhkého prostredia a kazetové podhľady OWA COSMOS 68 r.600x600 mm.

Kuchynské linky, zámočnícke práce, klampiarske práce sú vykázané vo výkrese AS-15. Quench rúra je navrhnutá z nerezu a je prichytená v interiéry k stropu a v exteriéry k stene a je vyvedená nad strechu, podrobne je vykázaná vo výkrese AS-14. Požiadavkou zdravotníckej technológie je ohraničiť oblasť vyústenia quench rúry. Oblasť je ohraničená žlto-čiernou reťazou ukotvenou na oceľových tyčiach s betónovým podstavcom a výstražnou tabuľkou.

Chladič pre MR je oplotený a je navrhnutý z pozinkovaného pletiva, stĺpikov a dvojkrídlovej brány. Kotvenie stĺpikov je do betónovej podlahy cez kotviace pätky. Odhlučnenie chladiča je riešenie obloženým akustickej izolácie Ekosen Acoustic hr.50 mm na pletivo oplotenia.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná 	-   hrubá omietka Cemix v skladbe cem.špric + hrubá omietka cemix

-   sadrová stierka Rigips v skladbe penetrácia + sieťka + stierka

-   umývateľný náter Mistral, podklad penetrácia Mistral Primer

-   náter transparentný Ekotran, podklad penetrácia Ekopen

-   keramický obklad, podklad Baukleber, tekutá hydroizol. Saniflex-eu

b/ vonkajšia 	-   hrubá omietka Cemix v skladbe cem.špric + hrubá omietka cemix

-   sadrová stierka Rigips v skladbe penetrácia + sieťka + stierka

-   kabrincový obklad + mrazuvzdorné lepidlo baukleber

6. Zámočnícke a klampiarske práce

Zámočnícke práce sú navrhnuté typové a atypické z nerezového, oceľového, pozinkovaného a hliníkového materiálu. Klampiarske práce sú navrhnuté typové z pozinkovaného plechu.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

8. Bezpečnostné predpisy

Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle platných vyhlášok Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

V zmysle Nariadenia vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je riešená v samostatnom elaboráte – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný na základe nariadenia vlády SR. č.396/2006 Z.z..

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty