Príloha č. 3 výzvy

Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Záložný zdroj UPS

Technická špecifikácia:

| Opis | Počet kusov |
| --- | --- |
| Prevedenie: samostatne stojaca skriňa Výkon: minimálne 20 kVA, Topológia: Online UPS s dvojitou konverziou, Pracovná frekvencia: 50/60 Hz (40 až 72 Hz), Vstupný účinník: >0.99, Harmonické skreslenie vstupného prúdu: ≤3% THD, Zapojenie vstupu: 3 f + N, Zapojenie výstupu: 3 f + N, Nastavenie výstupného napätia: ±1% staticky; <5% dynamicky pri 100% rezistívnom zaťažení, doba odozvy <20 ms, Typ batérií: 9Ah, utesnené, olovené, bez údržbové, Doba zálohovania 60minút s odberom 3 kW, Vrátane batérií, Stupeň krytia: IP20, Displej: Áno, Zvukové alarmy: Áno, Sériové porty: 1x RS-232, 1x USB, 1x EPO (Emergency Power Off), Bezpečnosť (CB homologácia): IEC 62040-1 EMC: IEC 62040-2, EMC kategórie C3 Prevedenie: IEC 62040-3, Akosť: ISO 9001: 2000 a ISO 14001:1996, Možnosť pripojenia UPS na LAN (môže byt aj cez prídavný modul). | 2 |
| Súčasťou dodávky je samotná inštalácia, oživenie a zapojenie elektrického prívodu a výstupu v rozsahu: - natiahnutie prívodného kábla a ističa na prívod – dĺžka kábla 27 m vrátane ohybov (vedenie v podhľade, nástennej lište 4 m a vo vyvýšenej podlahe v priestoroch dátového centra), - každá UPS musí mať vlastný prívod a istenie - priestor v rozvádzači na ističe je dostatočný, - zapojenie výstupu do existujúcich rozvádzačov – každý UPS bude prívod pre 5 ks 3f ističov na výstupe – svorky a ističe pre výstupy nie sú súčasťou dodávky, - zapojenie na prepojovací kábel medzi svorkami vo výstupnom rozvádzači (výstupy z daného rozvádzača budú istené dodávanými UPS – každý rack má dva prívody – z každej UPS jeden) a UPS (dĺžka 6 m vrátane ohybov a réžie). Vyžaduje sa dodanie revíznej správy pre popísané úpravy elektroinštalácie. |  |