## Hárok1
| Cena |  | Príloha č. 2a) výzvy na predloženie cenovej ponuky
Uchádzač :
Adresa sídla:
IČO :
Inšpekcia typu 1. A
INŠPEKCIA TYPU A - DIAGNOSTIKA
| ZOZNAM SERVISNÝCH ČINNOSTÍ - Popis | Počet úkonov/ opakovaní | Cena za úkon v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
2 | TURBOSÚSTROJ
2021-01-02 | Kontrola záznamov prevádzkových údajov turbosústroja, porovnanie s prevádzkovými predpismi a konzultácia s prevádzkovateľom. | 3 |  | 0
2021-02-02 | Diagnostika vibrácii turbosústroja a príslušenstva (turbína, prevodovka, generátor, 4x čerpadlá, 4x motory). | 3 |  | 0
2021-03-02 | Vizuálna kontrola turbíny a pomocných zariadení vrátane parného a olejového potrubia. | 3 |  | 0
2021-04-02 | Kontrola stavu zariadenia termokamerou (funkčnosť izolácie, parné netesnosti, funkcia odvodnení). | 3 |  | 0
2021-05-02 | Videoskopická (endoskopická) kontrola lopattkovania a príslušných častí turbíny. | 3 |  | 0
3 | TURBÍNA
2021-01-03 | Rýchlozáverný ventil: |  |  | 0
| Kontrola pohyblivosti a tesnosti RZV pri odstavení TG. | 3 |  | 0
2021-02-03 | Regulačné ventily | 3 |  | 0
| Kontrola tesnosti | 3 |  | 0
| Kontrola charakteristiky servopohonov (zdvih, riadiaci signál, impulzný tlak) | 3 |  | 0
4 | PREVODOVKA |  |  | 0
2021-01-04 | Diagnostika prevodovky a hlavného olejového čerpadla. | 3 |  | 0
2021-02-04 | Subjektívne hodnotenie hluku a vibrácii, netesnosti, upchávky. | 3 |  | 0
5 | GENERÁTOR
2021-01-05 | Diagnostika generátora, hodnotenie hluku, meranie vibrácií | 3 |  | 0
6 | OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO
2021-01-06 | Systém mazacieho a regulačného oleja. Vizuálna kontrola potrubí, komponentov a miestnych meraní. Kontrola únikov oleja, vody. Kontrola prevádzkových parametrov (tlaky, teploty, tlakový rozdiel na filtroch, hladina oleja). | 3 |  | 0
Hlavné olejové čerpadlo
2021-02-06 | Kontrola chodu - súčasť prevodovky | 3 |  | 0
Pomocné olejové čerpadlo
2021-03-06 | Kontrola chodu | 3 |  | 0
Núdzové olejové čerpadlo
2021-04-06 | Kontrola chodu | 3 |  | 0
2021-05-06 | Kontrola hladiny oleja v nádrži | 3 |  | 0
2021-06-06 | Kontrola ventilov vrátane Amotu | 3 |  | 0
7 | SYSTÉM UPCHÁVKOVEJ PARY
2021-01-07 | Kontrola armatúr za prevádzky, tesnosť | 3 |  | 0
Redukčné chladiace stanice upchávkovej pary
2021-02-07 | Kontrola za prevádzky | 3 |  | 0
Kondenzátor upchávkovej pary
2021-03-07 | Kontrola ventilátora, kontrola elektromotora | 3 |  | 0
2021-04-07 | Kontrola funkcie armatúr | 3 |  | 0
8 | PARNÝ POTRUBNÝ SYSTÉM
2021-01-08 | Kontrola tesnosti (úniky pary) za prevádzky. V prípade potreby čiastočné odkrytie izolácie. | 3 |  | 0
Armatúry
2021-02-08 | Vizuálna kontrola tesnosti upchávok za prevádzky. | 3 |  | 0
Klapky
2021-03-08 | Kontrola za prevádzky (spätné prúdenie pary pri odstavení a kontrola pohyblivosti). | 3 |  | 0
Uloženie potrubí
2021-04-08 | Vizuálna kontrola | 3 |  | 0
9 | SYSTÉM ODVODNENÍ
2021-01-09 | Kontrola funkcie systému vrátane odvádzačov kondenzátu pomocou merania rozdielov teplôt za prevádzky. | 3 |  | 0
2021-02-09 | Prírubové spoje - kontrola netesností. | 3 |  | 0
2021-03-09 | Vizuálna kontrola tesnosti upchávok za prevádzky. | 3 |  | 0
2021-04-09 | Kontrola funkcie armatúr. | 3 |  | 0
CENA CELKOM za Inšpekciu typu A |  |  |  | 0
Inšpekcia typu 2. B
INŠPEKCIA TYPU B - MECHANICKÉ PRÁCE
ZOZNAM SERVISNÝCH ČINNOSTÍ - Popis
| Inšpekcia Typu B obshuje kompletnú inšpekciu Typu A rozšírenú o nasledovné mechanické práce: | Počet úkonov/ opakovaní | Cena za úkon v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
10 | LOŽISKÁ
2021-01-10 | Ložiskové stojany - demontáž viek stojanov | 1 |  | 0
2021-02-10 | Ložiskové stojany - ložiska - meranie vôlí | 1 |  | 0
2021-03-10 | Axiálne a radiálne ložiská - demontáž | 1 |  | 0
2021-04-10 | Ložiskové stojany - vyčistenie ručnými prostriedkami | 1 |  | 0
2021-05-10 | Ložiskové stojany - vizuálna kontrola | 1 |  | 0
2021-06-10 | Ložiská turbosústroja - prečistenie kompozície | 1 |  | 0
2021-07-10 | Ložiská turbosústroja - vizuální kontrola | 1 |  | 0
2021-08-10 | Montáž radiálnych a axiálnych ložísk, premeranie vôlí | 1 |  | 0
2021-09-10 | Uzavretie ložiskových stojanov | 1 |  | 0
11 | OLEJOVÝ SYSTÉM
2021-01-11 | Hlavné olejové čerpadlo - revizia / demontáž, vyčištenie, náhrada poškodených častí - podľa diagnostiky | 1 |  | 0
2021-02-11 | Pomocné olejové čerpadlo - revizia / demontáž, vyčištenie, oprava poškodených častí - podľa diagnostiky | 1 |  | 0
2021-03-11 | Núdzové olejové čerpadlo - revizia / demontáž, vyčištenie, oprava poškodených častí - podľa diagnostiky | 1 |  | 0
2021-04-11 | Systém zdvíhacieho oleja - revizia / demontáž, vyčištenie, náhrada poškodených častí (zo skladu) ak sa vyskytuje | 1 |  | 0
2021-05-11 | Olejového hospodárstvo - ventily, vrátane regulačných ventilov , AMOTu a KALBu - demontáž, vyčištění a kontrola. | 1 |  | 0
2021-06-11 | Olejové chladiče - revizia / demontáž, vyčištenie, oprava poškodených častí - podľa diagnostiky | 1 |  | 0
2021-07-11 | Olejové filtre - revizia / demontáž, vyčištenie, oprava poškodených častí - podľa diagnostiky | 1 |  | 0
2021-08-11 | Odsavač olejových par - revizia / demontáž, vyčištenie, oprava poškodených častí - podľa diagnostiky | 1 |  | 0
2021-09-11 | Olejové chladiče - spätná montáž | 1 |  | 0
2021-10-11 | Olejové filtre - spätná montáž | 1 |  | 0
2021-11-11 | Separátor olejových par - spätná montáž | 1 |  | 0
2021-12-11 | Olejové hospodárstvo - ventily, vrátane regulačných ventilov, AMOTu a KALBu - servomotory RV a RZV +VOITH,spätná montáž | 1 |  | 0
11.13 | Doplnenie oleja | 1 |  | 0
11.14 | Odkalenie olejovej nádrže. Po oprave štart čerpadla a kontrola tesnosti | 1 |  | 0
12 | PARNÝ SYSTÉM
2021-01-12 | Redukčné a chladiace stanice upchávkovej pary - demontáž, vyčistenie, kontrola súčástí, opravy, prípadná výmena súčástí | 1 |  | 0
2021-02-12 | Kondenzátor ucpávkovej páry - ventilátor vč. elektromotora - demontáž, vyčistenie, kontrola súčastí, opravy, prípadná výměna súčastí | 1 |  | 0
2021-03-12 | Systém upchávkovej pary - armatury - demontáž, vyčistenie, výmena tesnení, upchávok, | 1 |  | 0
2021-04-12 | Kontrola vodných komôr kondenzátora upchávkovej páry, odvzdušnenie, prípadne vyčistenie | 1 |  | 0
2021-05-12 | Kontrola parného priestoru kondenzátora upchávkovej páry, odvzdušnenie, prípadně vyčistenie | 1 |  | 0
2021-06-12 | Kondenzátor upchávkovej páry - ventilátor vrátane elektromotoru - spätná montáž | 1 |  | 0
CENA CELKOM za Inšpekciu typu B - Mechanické práce |  |  |  | 0
INŠPEKCIA TYPU B - SKÚŠKY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
ZOZNAM SERVISNÝCH ČINNOSTÍ - Popis |  | Počet úkonov/ opakovaní | Cena za úkon v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
13 | Turbosústroj Elektroskúšky
2021-01-13 | Funkčná skúška ochrán turbíny - kontrola slučiek ochran, kontrola nastavenia limitov alarmov a ochrán (podľa prevádzkového predpisu) | 1 |  | 0
2021-02-13 | Ochrany - Nastavenie limitov výstrah a ochrán | 1 |  | 0
2021-03-13 | Kontrola slučiek, kontrola funkčnosti snímačov, prípadne výmena snímača (zo skladu zákazníka) | 1 |  | 0
2021-04-13 | Kontrola slučiek, kontrola nastavení výstrah, nastavenie podľa potreby (vrátane špeciálneho merania) | 1 |  | 0
2021-05-13 | Kontrola záskokov čerpadiel (z pomocného čerpadla na núdzové čerpadlo) | 1 |  | 0
2021-06-13 | Kontrola funkcie pretáčacieho zariadenia (funkcie, blokády (axiálna poloha, tlak mazacieho oleja, demontáž krytu pre ručné pretáčanie) | 1 |  | 0
2021-07-13 | Kontrola automatiky nábehu (funkčnej skupiny) | 1 |  | 0
2021-08-13 | Záloha SW (záloha PLC, vizualizácia, príslušenstva) | 1 |  | 0
2021-09-13 | Namátková kontrola skrutkovaných svoriek | 1 |  | 0
2021-10-13 | PC, kontrola funkčnosti klimatizácie v rozvadzači, vyčistenie prachu vo vnútri PC | 1 |  | 0
2021-11-13 | Kontrola skrutkovaných svoriek - všetky spoje | 1 |  | 0
2021-12-13 | Kontrola vložiek vzduchových filtrov v paneli RS | 1 |  | 0
13.13 | Vyčistenie / Výmena vložek vzduchových filtrov v paneli RS (zo skladu prevádzkovateľa) | 1 |  | 0
13.14 | Nastavenie snímačov: axiálny posuv, otáčky, vibrácie | 1 |  | 0
13.15 | Kontrola funkcie a nastavení tlakových spínačov (tlaková pumpa) Kontrola servomotorov a nastavenie po revízii | 1 |  | 0
14 | Turbosústroj - Teplé skúšky |  |  | 0
2021-01-14 | Test nadotáčok | 1 |  | 0
2021-02-14 | Kontrola funkcie upchávkovej páry, systému vakua | 1 |  | 0
2021-03-14 | Kontrola odstavenia TG pomocou spätnej wattovéj ochrany | 1 |  | 0
2021-04-14 | Kontrola všetkých prevádzkových parametrov počas predohrevu a nábehu | 1 |  | 0
15 | Turbosústroj - Kontrola po uvedení do prevádzky |  |  | 0
2021-01-15 | Kontrola všetkých prevádzkových parametrov | 1 |  | 0
2021-02-15 | Diagnostika vibrácii turbosoustroja (spektrálnym analyzátorom) | 1 |  | 0
2021-03-15 | 72 hodinová skúšobná prevádzka (dozor) | 1 |  | 0
CENA CELKOM za Inšpekciu typu B - Skúšky a uvedenie do prevádzky |  |  |  | 0
3. Servis, diagnostika, oprava a náhradné diely pre prívodné a odvodné parné potrubia spojené s turbínou v turbínovej hale TG.
ZOZNAM SERVISNÝCH ČINNOSTÍ - Popis |  | Počet úkonov/ opakovaní | Cena za úkon v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
PARNÉ POTRUBIA
2022-01-03 | Prívodné a odvodné parné potrubia spojené s turbínou – diagnostika potrubí, spojov, uchytení a podpier | 1 |  | 0
2022-02-03 | Prívodné a odvodné parné potrubia spojené s turbínou – diagnostika napojenia armatúr | 1 |  | 0
2022-03-03 | Diagnostika zaťaženia skrine turbíny od napojenia parných potrubí | 1 |  | 0
2022-04-03 | Odstránenie prípadných nežiadúcich zaťažení od parných potrubí | 1 |  | 0
2022-05-03 | Dodávka náhradných dielov 5ks závesov, 5 ks podpier, montáž, nastavenie a diagnostika | 1 |  | 0
2022-06-03 | Spustenie do prevádzky, skúšobný chod 72 hodín, nastavenie parametrov | 1 |  | 0
CENA CELKOM za servis, diagnostika a ND pre prívodné a odvodné parné potrubia |  |  |  | 0
4. Školenie obsluhujúceho personálu obstarávateľa
Rozsah školenia |  | Počet školení | Cena za školenie v EUR bez DPH | Cena celkom za školenie v EUR bez DPH
2022-01-04 | Princíp činnosti turbogenerátora,
2022-02-04 | Systém kontroly a údržby turbogenerátora,
2022-03-04 | Správny nábeh, nominálna prevádzka a odstavenie turbosady
2022-04-04 | Riešenie mimoprevádzkových stavov.
2022-05-04 | Školenie obsluhujúceho personálu obstarávateľa v trvaní 8 hod. na témy uvedené v tabuľke vyššie
CENA CELKOM za Školenie personálu |  | 3 |  | 0
5. Nepravidelne servisné prace, ktoré nie sú zahrnuté v činnostiach podľa bodov 1. 2. 3. 4., nákup náhradných dielov, montáž a odskúšanie.
Rozsah - nepravidené úkony |  |  | Cena práce technika v EUR bez DPH/hod / človek
2022-01-05 | Skúšobný technik
2022-02-05 | Šefmontér turbinár
2022-03-05 | Montér turbinár
2022-04-05 | Izolatér
Dodanie Náhradných dielov: podľa predloženej cenovej ponuky na základe diagnostiky a zisteného skutkového stavu.
| Fixná rámcová finančná čiastka práca a materiál |  | 55 000.-€
CENA CELKOM za nepravidelný servis |  |  | 55000
CENA CELKOM ZA 1A diagnostika+2B mech. Práce + 2B skúšky, nábeh + 3 parné potrubie + 4 školenia + 5 neprav. Servis v (EUR bez DPH ) |  |  |  | 55000
vypĺňa uchádzač šedo
V ..........................................dňa ....................................................
..........................................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)