Príloha č.1

Technický opis k predmetu zákazky :

Rekonštrukcia podláh v objektoch FNsP Žilina

Miesto realizácie : objekty FNsP Žilina

Technická špecifikácia:

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych požiadaviek vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh,  úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách, zhotovenie samonivelizačnej stierky, dodávka a montáž podlahoviny na lepidlo, Zhotovenie soklov vyťahovaním, dodávka a montáž prechodových profilov.

Jednotlivé realizácie budú zadávané postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu min. 25 m2 do 200 m2

Požadovaný rozsah prác je špecifikovaný skladbou podláh a požadovanými prácami pri skladbe podláh.

Dielo bude realizované za plnej prevádzky FNsP Žilina

- Požadované práce

Skladba P1 – homogénne nevodivé PVC

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky

Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm

Odvoz a likvidácia vybúraných hmôt vrátane uloženia na skládke

Demontáž soklíkov alebo líšt

Lepenie podlahových líšt soklových

Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm

Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím

Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm trieda záťaže 43

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t

Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov

Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm trieda záťaže 43

Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh

Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm

Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón

Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj

Ostatné práce - lepenie prechodových profilov

Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m

Skladba P2 – homogénne nevodivé PVC

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky

Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m

Demontáž soklíkov alebo líšt

Lepenie podlahových líšt soklových

Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm

Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím

Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm trieda záťaže 43

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t

Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov

Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm trieda záťaže 43

Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh

Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm

Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón

Príprava podkladu frézovaním betónu

Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj

Ostatné práce - lepenie prechodových profilov

Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m

Skladba P3 – homogénne vodivé PVC

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky

Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m

Demontáž soklíkov alebo líšt

Lepenie podlahových líšt soklových

Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm

Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím

Podlaha PVC homogénna elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 2,5 mm

Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov

Podlaha PVC homogénna elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 2,5 mm

Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh

Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm

Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón

Príprava podkladu frézovaním betónu

Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj

Ostatné práce - lepenie prechodových profilov

Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m

Skladba P4 – homogénne vodivé PVC

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky

Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Odvoz a likvidácia vybúraných hmôt vrátane uloženia na skládke

Demontáž soklíkov alebo líšt

Lepenie podlahových líšt soklových

Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm

Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím

Podlaha PVC homogénna elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 2,5 mm

Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov

Podlaha PVC homogénna elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 2,5 mm

Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh

Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm

Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón

Príprava podkladu frézovaním betónu

Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj

Ostatné práce - lepenie prechodových profilov

Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m

- Minimálne technické požiadavky

Nivelizačná stierka

- trieda pevnosti v tlaku C 25

- Trieda pevnosti v ťahu za ohybu F

- V zhode s EN 13813

- Triedy (podľa EN 13813): CT – C 30 – F 7 – B 2.0

- Vhodná na podlahové vykurovanie: áno

- Vhodná na kolieskové stoličky: áno

Nášľapná vrstva elektrostaticky vodivá

- Vodivá homogénna podlahová krytina

- Obsah pojiva – typ I

- Klasifikácia ISO 10874 - priemyselné 43

- Celková hrúbka materiálu – 2,0 mm

- Hrúbka nášľapnej vrstvy – 2,00 mm

- Montáž v pásoch

- Reakcia na oheň – Trieda Bft s1 ≥ 8 kW/m2

- Zbytkový otlak Požadovaná hod.: ≤ 0.10 mm

- Čisté priestory ISO 14644-1 trieda 4

- Farebná stálosť – úroveň 7

- Protišmykovosť  - R9

- Krokový útlm – 15 dB

- Elektrický odpor R1 5x104 ≤ R ≤ 106 Ohms

- EN 13533 príloha A – vodotesný

Nášľapná vrstva elektrostaticky nevodivá

Typ podlahové krytiny (ISO 24011 (EN 548)) Jedna vrstva linolea lisovaná na jutovou podložku

Klasifikácia – Ľahké priemyslové – trieda 43

Celková hrúbka 2,5 mm

Zbytkový otlak - EN ISO 24343-1 - ≤ 0.15 mm

Ohybnosť ≤ 30 mm Ø

Požiarna klasifikácia EN13501-1 - Cfl s1

Kročajový útlum 6dB

Trieda kročajového útlmu  - Trieda C < 85 dB

Sklon ku vzniku statickej elektriny EN 1815 < 2 kV

Protišmykovosť  - R9

Odolnosť voči chemikáliám  - Odolné proti ředěným kyselinám, olejům, běžným rozpouštědlům a alkáliím

Odolnosť voči baktériám ISO 22196 – áno

Disperzné lepidlo na linoleum

Doba odvetrania: cca 5 min.

Doba spracovania: cca 15 min.

Zaťažiteľné po: cca 24 hod. Konečná pevnosť po: cca 72 hod.

Vhodné pod kolieskové stoličky: podľa DIN EN 12529