## KOTOLŇA - ELEKTROINŠTALÁCIA
ZADANIE
Stavba: |  | REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE- Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo
Objekt: |  | KOTOLŇA - ELEKTROINŠTALÁCIA
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: | ing.Adriana Eleková , AD ring s.r.o.
Miesto: |  | Hurbanovo |  |  | Dátum: | 13. 8. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 281 | 388995001.S | Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC | m | 10
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
2 | 921 | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 2
3 | 345 | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 2
4 | 345 | 345340007980.S | Súmrakový spínač 1x16A/250V, 1 funkcia | ks | 1
5 | 921 | 210110095.S | Spínače snímač pohybu do stropu | ks | 1
6 | 404 | 404610002800.S | Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia | ks | 1
7 | 921 | 210110301.S | Vypínač VS 10, 16, 32A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru | ks | 1
8 | 358 | 358120002000.S | Spínač vačkový 16A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S16JD 1103 A6 | ks | 1
9 | 921 | 210110311.S | Vypínač VS 10, 16, 32A zo zadným upevnením, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru | ks | 1
10 | 358 | 358120004690.S | Spínač vačkový 32A so zadným upevnením a páčkou, vypínač typ S32JO 1103 A6 | ks | 1
11 | 358 | 35822004699 | Spínač pomocný LT-PS-LT -0010 | ks | 1
12 | 921 | 210111006.S | Zásuvka domová vstavaná 400 V / 32 A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P | ks | 1
13 | 345 | 345540007712.S | Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 3243, 3P + PE, IP 54 - 400V, 32A | ks | 1
14 | 921 | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 6
15 | 384 | 384290001400 | Prepäťová ochrana SALTEK FX-090 F75 T F/F zvodič bleskových prúdov | ks | 1
16 | 345 | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 6
17 | 921 | 210120401.S | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 1
18 | 358 | 35822000020099 | Istič 1P, 4 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul | ks | 1
19 | 921 | 210120405.S | Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A | ks | 1
20 | 358 | 358220047600.S | Istič 3P+N, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 4 moduly | ks | 1
21 | 921 | 210120411.S | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 1
22 | 358 | 358230026000.S | Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly | ks | 1
23 | 921 | 210120415.S | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové | ks | 10
24 | 358 | 358230022800.S | Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 10 A, 30 mA, typ A, 4 moduly | ks | 4
25 | 358 | 358230022900.S | Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 16 A, 30 mA, typ A, 4 moduly | ks | 6
26 | 921 | 210120423.S | Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól | ks | 1
27 | 358 | 358240001900.S | Zvodič prepätia 3P, 440 V, 40kA, 3 moduly | ks | 1
28 | 921 | 210192592.S | Zemniaca radová svorkovnica s prepoj. na lištu vrátane zapojenia na jednej strane pre vodič do 6 mm2 | ks | 1
29 | 345 | 345610010345.S | Stúpacia svorkovnica 4-pól HSV 35 K s krytom | ks | 1
30 | 921 | 210201263.S | Zapojenie LED svietidla IP54, zabudovatelné do podhľadu | ks | 8
31 | 348 | 348130002414.S | LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x25W, IP54, 3000 K, 2000 lm, rozmer d 300x25 mm | ks | 8
32 | 921 | 210201513.S | Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - stály režim | ks | 2
33 | 348 | 34815000120299 | LED svietidlo núdzové 8W, IP40, 1h stály/núdzový režim | ks | 2
34 | 921 | 210220001.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10 | m | 5
35 | 354 | 354410054700.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 2
36 | 921 | 210220040.S | Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu | ks | 12
37 | 354 | 354410006200.S | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 | ks | 12
38 | 354 | 354410066900.S | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m | ks | 12
39 | 921 | 210220283.S | Uzemňovacia trúbková tyč FeZn ZTT | m | 20
40 | 354 | 354410057900.S | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZTT 1 m - trubková | ks | 20
41 | 920 | 210230231.S | Montáž liatinovej skrine (pre núdzové ovlád. vypínačov 400 kV) | ks | 1
42 | 921 | 210411071.S | Montáž snímačov | ks | 1
43 | 404 | 4048300016099 | Kombinovaný detektor plynov EVIKON E2632-CO-CH4 | ks | 1
44 | 921 | 210800101.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5 | m | 5
45 | 341 | 341110000100.S | Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 | m | 5
46 | 921 | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 75
47 | 341 | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 75
48 | 921 | 210800108.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 120
49 | 341 | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 120
50 | 921 | 210800160.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 8
51 | 341 | 341110002100.S | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 8
52 | 921 | 210800519.S | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 | m | 45
53 | 341 | 341110012300.S | Vodič medený H07V-U 6 mm2 | m | 45
54 | 921 | 210800521.S | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25 | m | 25
55 | 341 | 34111001250099 | Vodič medený H07V-U 25 mm2 | m | 25
56 | 921 | 210802306.S | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5 | m | 45
57 | 341 | 341310011500.S | Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 45
58 | 921 | 210802313.S | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5 | m | 18
59 | 341 | 341310012200.S | Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x1,5 mm2 | m | 18
60 | 921 | 210872101.S | Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 3x1 | m | 6
61 | 341 | 341210001500.S | Kábel medený signálny JYTY 3x1 mm2 | m | 6
62 | 921 | 210872102.S | Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 | m | 55
63 | 341 | 341210001600.S | Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2 | m | 55
|  | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
64 | 922 | 220320212.S | Montáž plynotesnej húkačky na napätie 120 alebo 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie | ks | 1
65 | 404 | 40484000163099 | Svetelná a zvuková signalizácia – Siréna OVOLUX PG9L | ks | 1
66 | 922 | 220500826.S | Montáž tlačidla núdzového XALK178 pripojenie,pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie | ks | 1
67 | 345 | 345340000710.S | Spínač so senzorom pohybu automatický pre LED do 400W | ks | 1
|  | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
68 | 946 | 460200003.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 4
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
69 | HZS | HZS00011299 | Úprava jestvujúceho rozvádzača a vedenia | hod | 40
70 | HZS | HZS00011399 | Demontáž jestvujúceho vedenia, svietidiel a prístrojov | hod | 50
71 | HZS | HZS00011499 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | hod | 16
Celkom