PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZBERNÝ DVOR

SO 01 – PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

INVESTOR		: Obec Vrakúň

MIESTO STAVBY   : Vrakúň, k.ú. Vrakúň, p.č. 550/20

Zoznam príloh:

Technická správa

Výkresová časť :

1. Rozvod nn                           				- výkr. č. E – 1

2. Rozvádzač RH-n			        	          - výkr. č. E – 2

3. Uzemnenie a bleskozvod				- výkr. č. E – 3

DÁTUM		: 08/2017

### Vypracoval: Ing.Tibor Ollé – osv.č. 245 INA 1998 EZ P A E2 zo dňa 17.04.1998

1. VŠEOBECNE

V areáli zberného dvora sa plánuje novostavba prevádzkovej budovy na bežné prevádzkové a administratívne účely minimálnym nárokom na spotrebu elektrickej energie.

Projektová dokumentácia elektroinštalácie rieší napojenie na rozvod nn cez rozvádzač RH-n, vnútorné silnoprúdové rozvody prevádzkovej budovy, hlavný rozvádzač RH-n objektu, uzemnenie a bleskozvod.

Plánovaný objekt je zaradený podľa stupňa elektrifikácie do stupňa „B“.

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 a súvisiacich predpisov :

### Prostredie – vlastnosti okolia:

### AA5, AB5, AC1, AD1, AE1,  AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,  AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 vo všetkých vnútorných priestoroch ,

### AA3+AA4,AB3+AB4,AE3 okolo objektu

Využitie – uplatnenie budovy:

BA1,BC2,BD1,BE1

Konštrukcia budovy – súhrn vlastností budovy:

CA1,CB1

2. POUŽITÉ  PODKLADY

Pri vypracovaní návrhu boli použité a akceptované tieto podklady:

- stavebné výkresy dispozičného riešenia

- požiadavky spracovateľa stavebnej časti

- situačný výkres a snímok z pozemkovej mapy

- normy STN platné v čase spracovanie návrhu

Sú to najmä: STN 332000-5-51:2010, STN EN 60529, STN  33 2000-4-43:2010, STN 332000- 4 -473, STN 332000-5-523, STN 332000-1, STN 332000-4-41, STN 332000-5-52, STN 332000-5-54, STN EN 60079-14:2009, STN  EN 62305-1 až 4 a súv. normy platné

Vyhláška MPSV a R SR 508/2009

3. NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA

Pre silové rozvody nn je navrhnutá sústava 3+PE+N, AC- 50Hz, 230/400V, TN-C, TN-S.

4. OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

411 samočinné odpojenie napájania

- 411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

- 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.3 doplnková ochrana

412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

- 412.2.1 elektrické zariadenie tr. ochrany II

- 412.2.2 izolačný kryt aspoň IP2x

413 elektrické oddelenie pri napájaní

- 413.2 ochrana  pred priamym dotykom

- 413.3 pred nepriamym dotykom2

Ochrana pred bleskom a inými škodlivými účinkami statickej elektriny je navrhnutá uzemnením v zmysle STN 33 2000-5-54, STN EN 62305-1 až 3 a súv. predpisov.

## 5. ENERGETICKÁ BILANCIA

Je stanovená pre elektrifikáciu stupňa „B“ nasledovne:

Maximálny inštalovaný príkon             :  Pi – 20 kW

Maximálny súčasný príkon spolu	       : Ps – 10 kW

6. NAPÁJANIE A MERANIE SPOTREBY EL. ENERGIE

Napájanie novostavby je  navrhnuté samostane podzemným káblom NAYY-J4x25 od RH-j čistiarne podľa samostatného objektu SO 13 /Elektrická prípojka/ zberného dvora.

Meranie nie je predmetom projektu – je centrálne riešené spolu a objektom „Čistiarne odpadových vôd“.

7. ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE  A    TECHNOLOGICKÝCH  ZARIADENÍ

- Rozvádzač RH -n bude umiestnený v základnom prostredí z vnútornej strany prevádzkovej budovy na prístupnom mieste spodným okrajom do výšky min. 1,2 m od upravenej podlahy. Pred rozvádzačom bude voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzača bude IP23 . Dvere rozvádzača , kryty a veka elektrických zariadení musia byť dostatočne  pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné obmedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

- Ochrana živých častí pred nebezpečným dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1,3, 4-41, 5-54, 6-61 krytím, izoláciou a doplnková ochrana prúdovým chráničom.

- Ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche bude v zmysle STN samočinným  odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním.

- Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. §21 elektrotechnik alebo §22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa §20 tej istej vyhlášky.

- Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

- Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zabezpečujú požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

- Každý zásah do elektroinštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia.

- Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou.

- Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška a vydaná východisková revízna správa.

8. TECHNICKÉ RIEŠENIE

8.1 Rozvody nn:

Svetelné rozvody sú navrhnuté káblami CYKY 3Cx1,5 mm2 úspornými LED svietidlami   tak, aby vyhovovali danému prostrediu. Istenie svetelných rozvodov je ističmi IJ–B/10 A, uchytenie svietidiel bude na konštrukci, do stropu  a z vonkajšej strany do výšky min. 3 m od terénu .

Na pripojenie prenosných spotrebičov prevádzkovej budovy sú navrhnuté dvojzásuvky ukončením vo výške 0,6 - 1,2 m od podlahy napojením na RH-n káblami CYKY3Cx2,5 a CYKY5Cx2,5 cez prúdové chrániče rozdielovým prúdom do 30 mA.

Od hlavného rozvádzača RH-n je navrhnuté napájanie podružných rozvádzačov RG, RP1, RP2 a mostovej váhy.

V prevádzkovej budove sú navrhnuté vývody ku konvektorom K1 , K2 a K3 ukončením v zásuvkách do výšky 0,6 m od podlahy. Konvektory so zabudovanými termostatmi a ventilátormi slúžia na temperovanie a vykurovanie miestností  prevádzkovej budovy.

Na prípravu teplej úžitkovej vody je navrhnutý vývod pre elektrický akumulačný ohrievač v sociálnej miestnosti. Rozvádzač RH-n v  plastovom prevedení bude osadený z vnútornej strany objektu a bude vybavený istiacimi a spínacími prístrojmi, výstražnými tabuľkami a náležitosťami podľa platných STN.

Ovládacie prvky sú navrhnuté osadením do výšky 1,2m od podlahy krytím podľa prostredia. Vnútorné sietidlá sú ovládané lokálnými spínačmi od vstupov, vonkajšie svietidlá sú ovládané spí- načom  a senzorovým snímačom pohybu.

8.2 Bleskozvod a uzemnenie:

Na ochranu objektu pred atmosférickým výbojom a prepätím je  navrhnutá ochrana LPS III. triedy klasickým bleskozvodom z vodičov AlMgSi 8 na podperách PV doplnené zberačmi JP . Na vodivo prepojené zberné zariadenie budú pripojené všetky kovové konštrukcie a zariadenia na streche.

Zberná sústava je navrhnutá vodičmi AlMgSi 8 vo vzdialenosti min.10 cm od strešnej krytiny na podperách PV a pripevnením k oplechovaniu,  okapových žľabov svorkami SO, zvislé zvody od zberného systému sú navrhnuté vodičmi AlMgSi 8 na podperách PV až k svorkám SZ.

Zvodové vodiče je potrebné mechanicky pripevniť k nosnej stene vo vzdialenosti max. 1 m a od steny do min. 5 cm!

Uzemnenie je navrhnuté základovými uzemňovacími pásmi FeZn 120 mm2 uložením do zeme pod základmi . Uzemňovacie vodiče je potrebné spojiť zvarom po každých 5 m dľžky s armatúrou základov o ploche min. 50 mm2. Spoje v zemi natrieť 3x ochranným náterom.

Od  uzemňovacej sústavy sú navrhnuté  vývody k svorkám SZ do výšky 1,8 m od upraveného terénu z dôvodu napojenia zberného systému bleskozvodu cez skúšobné svorky SZ podľa projektu .

Skúšobné svorky SZ označiť  poradovými štítkami pre evidenciu revíznych meraní.

Zvody od SZ k terénu chrániť proti mech. poškodeniu ohrannými uholníkmi OU a proti korózii pasívnou ochranou uložením do ochrannej trubky DN29:

- pri prechode z betónu do zeme najmenej 30 cm v betóne a 100 cm v zemi

- pri prechode z betónu na povrch najmenej 100 cm v betóne a 20 cm nad povrchom

Na uzemnenie bude pripojená hlavná uzemňovacia prípojnica   HUP RH .

9. ZÁVER

Pri realizácii je potrebné dodržiavať

Zákony NR SR :

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Vyhlášky:

MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a bezpečnosti technických zariadení

MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Nariadenia vlády SR:

č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite

č. 392/2004 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní  pracovných prostriedkov

Všetky inštalačné materiály /rozvádzač, káble, trubky, krabice a prístroje/ musia mať dostatočnú odolnosť proti šíreniu plameňa.

V lokalite sú vybudované podzemné inžinierske siete, ktoré budú dotknuté pri zemných prácach. Pri realizácii bude  potrebné výkopové práce vykonať ručne a dodržiavať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005

Použité materiály  a realizácia elektroinštalácie musia byť v súlade s platnými normami STN. Dodávateľská organizácia podľa vyhlášky MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. po realizácii je povinná zabezpečiť kontrolu elektrických zariadení, vykonať východiskovú odbornú prehliadku, odbornú skúšku a vydať správu, ktorá sa priloží k projektovej dokumentácii skutočného prevedenia.

5