PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZBERNÝ DVOR

SO 04 – MOSTOVÁ VÁHA

INVESTOR		: Obec Vrakúň

MIESTO STAVBY   : Vrakúň, k.ú. Vrakúň, p.č. 550/20

Zoznam príloh:

Technická správa

Výkresová časť :

1. Rozvod nn 			     			- výkr. č. E – 1

2.

DÁTUM		: 08/2017

### Vypracoval: Ing.Tibor Ollé – osv.č. 245 INA 1998 EZ P A E2 zo dňa 17.04.1998

1. VŠEOBECNE

V areáli zberného dvora sa plánuje novostavba mostovej váhy  minimálnym nárokom na spotrebu elektrickej energie.

Projekt lektroinštalácie rieší prípravu na rozvod nn od rozvádzača RH-n prevádzkovej budovy.

Plánovaný objekt je zaradený podľa stupňa elektrifikácie do stupňa „B“.

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 a súvisiacich predpisov :

### Prostredie – vlastnosti okolia:

### AA3+AA4,AB3+AB4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,  AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

### okolo objektu

Využitie – uplatnenie budovy:

BA1,BC2,BD1,BE1

Konštrukcia budovy – súhrn vlastností budovy:

CA1,CB1

2. POUŽITÉ  PODKLADY

Pri vypracovaní návrhu boli použité a akceptované tieto podklady:

- stavebné výkresy dispozičného riešenia

- požiadavky spracovateľa stavebnej časti

- situačný výkres a snímok z pozemkovej mapy

- normy STN platné v čase spracovanie návrhu

Vyhláška MPSV a R SR 508/2009

3. NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA

Pre silové rozvody nn je navrhnutá sústava 1+PE+N, AC- 50Hz, 230V, TN-C, TN-S.

4. OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

411 samočinné odpojenie napájania

- 411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

- 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.3 doplnková ochrana

412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

- 412.2.1 elektrické zariadenie tr. ochrany II

- 412.2.2 izolačný kryt aspoň IP2x

413 elektrické oddelenie pri napájaní

- 413.2 ochrana  pred priamym dotykom

- 413.3 pred nepriamym dotykom2

Ochrana pred bleskom a inými škodlivými účinkami statickej elektriny je navrhnutá uzemnením v zmysle STN 33 2000-5-54, STN EN 62305-1 až 3 a súv. predpisov.

## 5. ENERGETICKÁ BILANCIA

Je stanovená pre elektrifikáciu stupňa „B“ nasledovne:

Maximálny inštalovaný príkon             :  Pi – 2 kW

Maximálny súčasný príkon spolu	       : Ps – 1 kW

6. NAPÁJANIE A MERANIE SPOTREBY EL. ENERGIE

Napájanie rozvodov mostovej váhy je  navrhnuté samostane od RH-n prevádzkovej budovy cez rezervný vývod .

Meranie nie je predmetom projektu – je centrálne riešené spolu a objektom „Čistiarne odpadových vôd“.

7. ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE  A    TECHNOLOGICKÝCH  ZARIADENÍ

- Ochrana živých častí pred nebezpečným dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1,3, 4-41, 5-54, 6-61 krytím, izoláciou a doplnková ochrana prúdovým chráničom.

- Ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche bude v zmysle STN samočinným  odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním.

- Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. §21 elektrotechnik alebo §22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa §20 tej istej vyhlášky.

- Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

- Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zabezpečujú požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnic- kým normám.

- Každý zásah do elektroinštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia.

- Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou.

- Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška a vydaná východisková revízna správa.

8. TECHNICKÉ RIEŠENIE

8.1 Rozvody nn:

Napájanie mostovej váhy je uvažované káblom CYKY 3Cx1,5 mm2 cez prúdový chránič rozdieovým prúdom do 30 mA od rozvádzača RH-n ukončením v rozvádzači technológie . Istenie je navrhnuté cez istič IJ-B/10 A z. Prepäťová ochrana je zabezpečená v RH-n na úrovni B.

V rámci prípravy je potrebné zabezpečiť uloženie ochranných trubiek DN29 od podlahových snímačov PS1-4 k prevádzkovej miestnoti do spevnenej plochy podľa technických požiadaviek dodávateľa  a spojiť neživú vodivú konštrukciu váhy s HUP rozvádzača RH-n vodičom CY-4 mm2.

Trubky musia mať dostatočnú mechanickú odolnosť proti zaťaženiam.

9. ZÁVER

Pri realizácii je potrebné dodržiavať

Zákony NR SR :

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Vyhlášky:

MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a bezpečnosti technických zariadení

MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Nariadenia vlády SR:

č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite

č. 392/2004 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní  pracovných prostriedkov

Všetky inštalačné materiály /rozvádzač, káble, trubky, krabice a prístroje/ musia mať dostatočnú odolnosť proti šíreniu plameňa.

V lokalite sú vybudované podzemné inžinierske siete, ktoré budú dotknuté pri zemných prácach. Pri realizácii bude  potrebné výkopové práce vykonať ručne a dodržiavať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005

Použité materiály  a realizácia elektroinštalácie musia byť v súlade s platnými normami STN. Dodávateľská organizácia podľa vyhlášky MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. po realizácii je povinná zabezpečiť kontrolu elektrických zariadení, vykonať východiskovú odbornú prehliadku, odbornú skúšku a vydať správu, ktorá sa priloží k projektovej dokumentácii skutočného prevedenia.

4