## TECHNICKÁ SPRÁVA – Zdravotechnické inštalácie

Názov stavby : Zberný dvor

SO-01 Prevádzková budova

Investor : Obec Vrakúň

Miesto stavby : Vrakúň

# VŠEOBECNE

Projekt zdravotechnických inštalácií pre stavbu prevádzkovej budovy zberného dvora rieši zásobovanie objektu pitnou zdravotne nezávadnou vodou a odvádzanie splaškových vôd.

Zdrojom pitnej vody pre objekt je navrhnutá studňa. Splaškové vody z objektu budú zaústené do navrhnutej vonkajšej kanalizácie a následne do navrhnutej žumpy

## PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- projekt stavebného riešenia

- platné normy a predpisy

-     technické katalógy a podklady výrobcov

## Vodovodná prípojka

Na pozemku investora je navrhnutá vŕtaná studňa, nad ktorou bude vybudovaná armatúrna šachta R:2000x1500/1800mm. V šachte je inštalovaná plnoautomatizovaná domáca vodáreň WILO Multipress.

Potrubie vodovodu od studne po stavbu treba uložiť v otvorenom výkope po zhutnení dna na pieskové lôžko hr.15 cm. Po uložení potrubia treba previesť obsyp potrubia pieskom do výšky 30 cm nad potrubie. Rýhu zasypať prehodenou zeminou.   Minimálne krytie potrubia zeminou je 120 cm.

Potrubie vodovodnej prípojky nie je vedené cez znečistené územie / napr. skládka odpadu/, teda nie je potrebné riešiť žiadne úpravy na ochranu vodovodu proti jeho znečisteniu.

Potrubie vonkajšieho vodovodu je navrhnuté z polyetylénových rúr PN16  o32x3,4-DN25mm.

Pred napustením vody do vodovodu je potrebné, aby investor dal vykonať rozbor vody zo studne z hľadiska hygienického a bakteriologického zloženia. V prípade, že voda zo studne nebude vyhovovať hygienickým predpisom pre pitnú vodu je potrebné do systému inštalovať úpravňu vody na dosiahnutie kvality vody na požadované podmienky.

Studňa

- rieši zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou, nakoľko verejný vodovod v lokalite sa toho času nenachádza.

Jestvujúca studňa je v dostatočnej vzdialenosti od možných zdrojov znečistenia (tab.č.1 normy), navrhovaná žumpa je na pozemku vo vzdialenosti 40m od studne.

Armatúrna sachta

Nad záhlavím studne bude vybudovaná izolovaná betónová armatúrna šachta s vnútornými rozmermi 2,00 x 1,50 x 1,80m. V armatúrnej šachte bude umiestnená domáca vodáreň WILO MULIPRESS 230V/ 50 Hz -0,8 kW – Q= 1,2 l/s.

Zárubnica je vyvedená 300mm nad dno šachty.

Steny armatúrnej šachty (hr.150mm z betónu B20 + Kari sieť Ф6/6 -150/150mm) a takisto aj dno (hr.150mm) budú izolované fóliovou hydroizoláciou z mäkčeného PVC-P, typu Fatrafol 803, hr.1,5mm. Izolácia bude chránená izolačnou prímurovkou hr.100mm z tehál plných pálených na maltu MC 5 MPa. Izolačná fólia bude okrem toho umiestnená medzi dvomi vrstvami geotextílie (300g/m2).

100mm betónová krycia vrstva hydroizolácie na dne šachty bude vyspádovaná 2% k odvodňovacej jímke 150/150mm v rohu šachty.

Pod železobetónovým dnom šachty bude zhutnená štrkopiesková vrstva hr.150mm.

Krycia železobetónová doska šachty (hr.150mm z betónu B20 + Kari sieť Ф6/6 -150/150mm), bude vyhotovená (vzhľadom na výškové pomery lokality šachty) tak, aby kopírovala okolitý terén.

Domáca vodáreň inštalovaná v armatúrnej šachte bude napájaná elektrickou energiou pomocou novovybudovanej nn prípojky –kábel CYKY –J 3 x 2,5. Poistenie tejto prípojky bude zabezpečené v  rozvádzači, ktorý bude vyhotovený v objekte navrhovanej administratívnej budovy (viď. výkresy elektroinštalácie).

Čerpaná voda zo studne vedená  vodovodnou prípojkou z rúr rPE Ф32x3,4 –DN 25.

###### Výpočet potreby vody

###### Výpočet potreby vody-podľa UV SRč.477/99-810/zo dňa 29.2.2000/:príloha 1

Špecifická potreba vody pre obyvateľstvo

služby – 3 zamestnanci: 80 l/osoba na deň

Q = 3 x 80 = 240 l/deň

Maximálna denná potreba vody : 240 x 1,25 = 300 l/deň

Priemerná hodinová potreba na základe inštalovaných zariaďovacích predmetov:

Q =  0,1x   2   +   0,2 x 3    =  0,14 + 0,34 = 0,48 l/s

Kanalizačná prípojka

Odpadové vody z objektu investora budú odvádzané navrhnutou vonkajšou kanalizáciou do navrhnutej žumpy s objemom 8m3. Prevádzka zbernej nádrže musí byť v súlade s ustanoveniami STN 75 6081-Žumpy. Skúška vodotesnosti nádrže sa musí vykonať podľa STN 75 08905-Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.

Výpočet intervalu vyvážania žumpy-splaškové vody

t  x   240 l/deň                       8   x  1000

8 m3 = ––––––––––––––––       t = ––––––––––––––––– = 33 dní

1000                                       240

Potrubie navrhnutého úseku kanalizácie treba uložiť v otvorenom výkope na pieskové lôžko hr.15 cm. Po uložení potrubia treba previesť obsyp potrubia pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.  Na trase vonkajšej kanalizácie je navrhnutá revízna šachta kanalizácie plastová o400mm.

# Navrhnutá kanalizačná prípojka je montovaná z hrdlových PVC rúr DN 125 mm. Minimálny spád kanalizačnej prípojky je 3%.

Dažďové vody zo strechy budovy budú vypustené na zelené plochy s následným vsiaknutím do podložia.

# Zemné práce

- pri hĺbke 120 cm a vyššej je potrebné použiť príložné paženie rýhy aby sa zamedzilo zosuvu steny rýhy /bezpečnosť pri práci/

- obsyp potrubia previesť pieskom ,ďalej  prehodenou zeminou ,tak aby sa zamedzilo mechanickému poškodeniu potrubia.

## VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

Pripojovacie potrubie

Zariaďovacie predmety sú na kanalizačné odpady napojené cez zápachovú uzávierku/ tvorí súčasť zariaďovacieho predmetu/ pripojovacím potrubím vedeným pod omietkou alebo obkladmi. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z novodurových rúr /systém HT/  príslušných dimenzií.

Vyhotovenie pripojovacieho potrubia musí byť trvale vodotesné a plynotesné. Minimálny spád pripojovacieho potrubia je 3%.

# Odpadové potrubie

Splaškové odpadové potrubia sú vedené voľne vnútri objektu upevnené k stavebnej konštrukcii na každom podlaží dvoma objímkami pod hrdlami rúr vo vzdialenosti maximálne 2 m. Potrubie odpadov je zakryté sadrokartónovým obkladom. Ako prechod z odpadového potrubia na zvodné sú navrhnuté kolená osadené tak, aby bola trvale vylúčená možnosť ich posunu. Na odpadovom potrubí je navrhnutá čistiaca tvarovka umiestnená vo výške 1 m od podlahy.  Nevetrané odpadové potrubia sú privzdušňovacou hlavicou HL900 pod stropom najvyššieho podlažia. Odpadové potrubie je navrhnuté z hrdlových PVC rúr vyrábaných podľa STN ISO 3633 tesnené gumovým krúžkom v hrdle rúry alebo tvarovky.

# Zvodné potrubie

Zvodné potrubie je navrhnuté z hrdlových PVC rúr vyrábaných podľa STN ISO 4435 tesnené gumovým krúžkom v hrdle rúry alebo tvarovky . Zvodné potrubie je v objekte vedené pod podlahou prízemia.

Pri montáži zvodného potrubia je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

- v miestach zmeny smeru a pripojenia vedľajšieho zvodného potrubia treba potrubie z PVC zabezpečiť proti posunu

- v rovnom úseku zvodov je potrebné inštalovať čistiacu tvarovku pri dĺžke 10 m prípadne v miestach so zvýšenou možnosťou upchatia

## Montáž a skúšku kanalizácie vnútri budovy vykonať na základe STN EN 12056-1:2002, STN EN 12056-2:2002, STN EN 12056-5:2002, STN EN 12380:2004, STN EN 1253-1:2001,

## VNÚTORNÝ VODOVOD

Hlavný rozvod vody je navrhnutý v objekte v podlahe prízemia z plastových rúr GABOTHERM HR-PB DD  DN 15-25mm. Potrubie vodovodu je vedené v murive pod omietkou a obkladmi. Rozvody vnútorného vodovodu sú vedené v murive vo výške 500 mm od podlahy jednotlivých podlaží nakoľko výtokové armatúry pri zariaďovacích predmetoch sú navrhnuté ako stojánkové zmiešavacie batérie. Potrubie je potrebné proti orosovaniu chrániť tepelnou izoláciou TUBEX hr.15 mm príslušných dimenzií. Izolácia taktiež vyrovnáva dilatáciu potrubia v kratších úsekoch.

- Pri montáži rozvodov vody treba dodržať podmienky výrobcu použitého materiálu ohľadom dilatácie.

# Príprava zohriatej pitnej vody

Príprava zohriatej pitnej vody/TÚV/ je zabezpečená elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody s objemom 50 l. Cirkulácia nie je riešená.

Montáž a skúšku vodovodu vnútri budovy treba vykonať podľa STN EN 806-1:2003, STN EN 806-2:2005, STN EN 806-3:2007, STN EN 14688, STN EN 13407

Zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety navrhujeme z bielej keramiky, WC kombinované so splachovacími nádržkami, výtokové armatúry jednopákové chromované štandartnej výbavy.

Upresnenie zariaďovacích predmetov vykoná architekt s investorom-doporučujem pred započatím montáže vodovodu a kanalizácie v priestore soc.zariadení.

Poznámky a upozornenia

Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov. Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.

Vnútorné inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN  a súvisiacich predpisov.

Pri realizácii je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti práce.

Ostatné podrobnosti projektu sú zrejmé z výkresovej časti.

V Komárne, november  2017                                          Vypracoval: Tibor Bitter st.

## TECHNICKÁ SPRÁVA

SO-11 Vodovodná prípojka + armatúrna šachta

SO-12 Kanalizačná prípojka + žumpa

Názov stavby : Zberný dvor

Investor : Obec Vrakúň

Miesto stavby : Vrakúň

# VŠEOBECNE

Projekt zdravotechnických inštalácií pre stavbu prevádzkovej budovy zberného dvora rieši zásobovanie objektu pitnou zdravotne nezávadnou vodou a odvádzanie splaškových vôd.

Zdrojom pitnej vody pre objekt je navrhnutá studňa. Splaškové vody z objektu budú zaústené do navrhnutej vonkajšej kanalizácie a následne do navrhnutej žumpy

## PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- projekt stavebného riešenia

- platné normy a predpisy

-     technické katalógy a podklady výrobcov

## Vodovodná prípojka

Na pozemku investora je navrhnutá vŕtaná studňa, nad ktorou bude vybudovaná armatúrna šachta R:2000x1500/1800mm. V šachte je inštalovaná plnoautomatizovaná domáca vodáreň WILO Multipress.

Potrubie vodovodu od studne po stavbu treba uložiť v otvorenom výkope po zhutnení dna na pieskové lôžko hr.15 cm. Po uložení potrubia treba previesť obsyp potrubia pieskom do výšky 30 cm nad potrubie. Rýhu zasypať prehodenou zeminou.   Minimálne krytie potrubia zeminou je 120 cm.

Potrubie vodovodnej prípojky nie je vedené cez znečistené územie / napr. skládka odpadu/, teda nie je potrebné riešiť žiadne úpravy na ochranu vodovodu proti jeho znečisteniu.

Potrubie vonkajšieho vodovodu je navrhnuté z polyetylénových rúr PN16  o32x3,4-DN25mm.

Pred napustením vody do vodovodu je potrebné, aby investor dal vykonať rozbor vody zo studne z hľadiska hygienického a bakteriologického zloženia. V prípade, že voda zo studne nebude vyhovovať hygienickým predpisom pre pitnú vodu je potrebné do systému inštalovať úpravňu vody na dosiahnutie kvality vody na požadované podmienky.

Studňa

- rieši zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou, nakoľko verejný vodovod v lokalite sa toho času nenachádza.

Jestvujúca studňa je v dostatočnej vzdialenosti od možných zdrojov znečistenia (tab.č.1 normy), navrhovaná žumpa je na pozemku vo vzdialenosti 40m od studne.

Armatúrna sachta

Nad záhlavím studne bude vybudovaná izolovaná betónová armatúrna šachta s vnútornými rozmermi 2,00 x 1,50 x 1,80m. V armatúrnej šachte bude umiestnená domáca vodáreň WILO MULIPRESS 230V/ 50 Hz -0,8 kW – Q= 1,2 l/s.

Zárubnica je vyvedená 300mm nad dno šachty.

Steny armatúrnej šachty (hr.150mm z betónu B20 + Kari sieť Ф6/6 -150/150mm) a takisto aj dno (hr.150mm) budú izolované fóliovou hydroizoláciou z mäkčeného PVC-P, typu Fatrafol 803, hr.1,5mm. Izolácia bude chránená izolačnou prímurovkou hr.100mm z tehál plných pálených na maltu MC 5 MPa. Izolačná fólia bude okrem toho umiestnená medzi dvomi vrstvami geotextílie (300g/m2).

100mm betónová krycia vrstva hydroizolácie na dne šachty bude vyspádovaná 2% k odvodňovacej jímke 150/150mm v rohu šachty.

Pod železobetónovým dnom šachty bude zhutnená štrkopiesková vrstva hr.150mm.

Krycia železobetónová doska šachty (hr.150mm z betónu B20 + Kari sieť Ф6/6 -150/150mm), bude vyhotovená (vzhľadom na výškové pomery lokality šachty) tak, aby kopírovala okolitý terén.

Domáca vodáreň inštalovaná v armatúrnej šachte bude napájaná elektrickou energiou pomocou novovybudovanej nn prípojky –kábel CYKY –J 3 x 2,5. Poistenie tejto prípojky bude zabezpečené v  rozvádzači, ktorý bude vyhotovený v objekte navrhovanej administratívnej budovy (viď. výkresy elektroinštalácie).

Čerpaná voda zo studne vedená  vodovodnou prípojkou z rúr rPE Ф32x3,4 –DN 25.

###### Výpočet potreby vody

###### Výpočet potreby vody-podľa UV SRč.477/99-810/zo dňa 29.2.2000/:príloha 1

Špecifická potreba vody pre obyvateľstvo

služby – 3 zamestnanci: 80 l/osoba na deň

Q = 3 x 80 = 240 l/deň

Maximálna denná potreba vody : 240 x 1,25 = 300 l/deň

Priemerná hodinová potreba na základe inštalovaných zariaďovacích predmetov:

Q =  0,1x   2   +   0,2 x 3    =  0,14 + 0,34 = 0,48 l/s

Kanalizačná prípojka

Odpadové vody z objektu investora budú odvádzané navrhnutou vonkajšou kanalizáciou do navrhnutej žumpy s objemom 8m3. Prevádzka zbernej nádrže musí byť v súlade s ustanoveniami STN 75 6081-Žumpy. Skúška vodotesnosti nádrže sa musí vykonať podľa STN 75 08905-Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.

Výpočet intervalu vyvážania žumpy-splaškové vody

t  x   240 l/deň                       8   x  1000

8 m3 = ––––––––––––––––       t = ––––––––––––––––– = 33 dní

1000                                       240

Potrubie navrhnutého úseku kanalizácie treba uložiť v otvorenom výkope na pieskové lôžko hr.15 cm. Po uložení potrubia treba previesť obsyp potrubia pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.  Na trase vonkajšej kanalizácie je navrhnutá revízna šachta kanalizácie plastová o400mm.

# Navrhnutá kanalizačná prípojka je montovaná z hrdlových PVC rúr DN 125 mm. Minimálny spád kanalizačnej prípojky je 3%.

Dažďové vody zo strechy budovy budú vypustené na zelené plochy s následným vsiaknutím do podložia.

# Zemné práce

Vodovodné potrubie bude ukladané do otvorenej stavebnej ryhy s kolmými paženými stenami. Paženie je nevyhnutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopov musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením. Ak je výkop hlbší, než je stanovené v predchádzajúcom texte pre nepažené ryhy, musia byť pracovníci počas práce vo výkope chránení prenosným bezpečnostným pažením.

Zemné práce budú vykonané podľa vzorového priečneho rezu.

Potrubie sa uloží do rýh s kolmými stenami, paženými príložným pažením. Výkopové práce sa vykonajú strojne, pri styku s inými vedeniami sa výkop v ochranných pásmach týchto vedení vykoná ručne. Potrubie sa uloží na spodnú vrstvu lôžka. Po bokoch potrubia sa zhotoví zhutnená horná vrstva lôžka. Obsyp potrubia siaha do výšky 300 mm nad horný okraj potrubia. Montáž potrubí sa vykoná v otvorenej stavebnej ryhe. Styk s podzemnou vodou nepredpokladáme.

Výkopový materiál pri výstavbe podzemných sietí bude odvezený na skládku zeminy, určenú investorom. Na spätné zásypy pod spevnenými plochami bude použitý štrkopiesok.

Poznámky a upozornenia

Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov. Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.

Vnútorné inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN  a súvisiacich predpisov.

Pri realizácii je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti práce.

Ostatné podrobnosti projektu sú zrejmé z výkresovej časti.

V Komárne, november  2017                                          Vypracoval: Tibor Bitter st.

## TECHNICKÁ SPRÁVA – Kanalizačná prípojka

Názov stavby : Zberný dvor

SO-06 Hroble - kopky

Investor : Obec Vrakúň

Miesto stavby : Vrakúň

# VŠEOBECNE

Projekt kanalizácie pre stavbu hroblí zberného dvora rieši odvádzanie splaškových vôd.

Odpadové vody z objektu budú zaústené do navrhnutej vonkajšej kanalizácie a následne do navrhnutej žumpy.

## PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- projekt stavebného riešenia

- platné normy a predpisy

-     technické katalógy a podklady výrobcov

Kanalizačná prípojka

Odpadové vody z objektu budú odvádzané navrhnutou vonkajšou kanalizáciou do navrhnutej žumpy s objemom 12m3. Prevádzka zbernej nádrže musí byť v súlade s ustanoveniami STN 75 6081-Žumpy. Skúška vodotesnosti nádrže sa musí vykonať podľa STN 75 08905-Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.

Potrubie navrhnutého úseku kanalizácie treba uložiť v otvorenom výkope na pieskové lôžko hr.15 cm. Po uložení potrubia treba previesť obsyp potrubia pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.  Na trase vonkajšej kanalizácie je navrhnutá revízna šachta kanalizácie plastová o400mm.

# Navrhnutá kanalizačná prípojka je montovaná z hrdlových PVC rúr DN 125 mm. Minimálny spád kanalizačnej prípojky je 3%.

# Zemné práce

Vodovodné potrubie bude ukladané do otvorenej stavebnej ryhy s kolmými paženými stenami. Paženie je nevyhnutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopov musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením. Ak je výkop hlbší, než je stanovené v predchádzajúcom texte pre nepažené ryhy, musia byť pracovníci počas práce vo výkope chránení prenosným bezpečnostným pažením.

Zemné práce budú vykonané podľa vzorového priečneho rezu.

Potrubie sa uloží do rýh s kolmými stenami, paženými príložným pažením. Výkopové práce sa vykonajú strojne, pri styku s inými vedeniami sa výkop v ochranných pásmach týchto vedení vykoná ručne. Potrubie sa uloží na spodnú vrstvu lôžka. Po bokoch potrubia sa zhotoví zhutnená horná vrstva lôžka. Obsyp potrubia siaha do výšky 300 mm nad horný okraj potrubia. Montáž potrubí sa vykoná v otvorenej stavebnej ryhe. Styk s podzemnou vodou nepredpokladáme.

Výkopový materiál pri výstavbe podzemných sietí bude odvezený na skládku zeminy, určenú investorom. Na spätné zásypy pod spevnenými plochami bude použitý štrkopiesok.

Poznámky a upozornenia

Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov. Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.

Vnútorné inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN  a súvisiacich predpisov.

Pri realizácii je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti práce.

Ostatné podrobnosti projektu sú zrejmé z výkresovej časti.

V Komárne, november  2017                                          Vypracoval: Tibor Bitter st.