PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZBERNÝ DVOR

SO 02 – GARÁŽ PRE STROJE

INVESTOR		: Obec Vrakúň

MIESTO STAVBY   : Vrakúň, k.ú. Vrakúň, p.č. 550/20

Zoznam príloh:

Technická správa

Výkresová časť :

1. Rozvod nn + RG                     			- výkr. č. E – 1

2. Uzemnenie a bleskozvod		       	          - výkr. č. E – 2

DÁTUM		: 08/2017

### Vypracoval: Ing.Tibor Ollé – osv.č. 245 INA 1998 EZ P A E2 zo dňa 17.04.1998

1. VŠEOBECNE

V areáli zberného dvora sa plánuje novostavba garáže pre stroje minimálnym nárokom na spotrebu elektrickej energie.

Projektová dokumentácia elektroinštalácie rieší napojenie na rozvod nn cez rozvádzač RG objektu, , vnútorné silnoprúdové rozvody prevádzkovej budovy, rozvádzač RG objektu, uzemnenie a bleskozvod.

Plánovaný objekt je zaradený podľa stupňa elektrifikácie do stupňa „B“.

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 a súvisiacich predpisov :

### Prostredie – vlastnosti okolia:

### AA5, AB5, AC1, AD1, AE1,  AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,  AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 vo  vnútorných priestoroch ,

### AA3+AA4,AB3+AB4,AE3 okolo objektu

Využitie – uplatnenie budovy:

BA1,BC2,BD1,BE1

Konštrukcia budovy – súhrn vlastností budovy:

CA1,CB1

2. POUŽITÉ  PODKLADY

Pri vypracovaní návrhu boli použité a akceptované tieto podklady:

- stavebné výkresy dispozičného riešenia

- požiadavky spracovateľa stavebnej časti

- situačný výkres a snímok z pozemkovej mapy

- normy STN platné v čase spracovanie návrhu

Sú to najmä: STN 332000-5-51:2010, STN EN 60529, STN  33 2000-4-43:2010, STN 332000- 4 -473, STN 332000-5-523, STN 332000-1, STN 332000-4-41, STN 332000-5-52, STN 332000-5-54, STN EN 60079-14:2009, STN  EN 62305-1 až 4 a súv. normy platné

Vyhláška MPSV a R SR 508/2009

3. NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA

Pre silové rozvody nn je navrhnutá sústava 3+PE+N, AC- 50Hz, 230/400V, TN-C, TN-S.

4. OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

411 samočinné odpojenie napájania

- 411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

- 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.3 doplnková ochrana

412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

- 412.2.1 elektrické zariadenie tr. ochrany II

- 412.2.2 izolačný kryt aspoň IP2x

413 elektrické oddelenie pri napájaní

- 413.2 ochrana  pred priamym dotykom

- 413.3 pred nepriamym dotykom2

Ochrana pred bleskom a inými škodlivými účinkami statickej elektriny je navrhnutá uzemnením v zmysle STN 33 2000-5-54, STN EN 62305-1 až 3 a súv. predpisov.

## 5. ENERGETICKÁ BILANCIA

Je stanovená pre elektrifikáciu stupňa „B“ nasledovne:

Maximálny inštalovaný príkon             :  Pi – 10 kW

Maximálny súčasný príkon spolu	       : Ps –   5  kW

6. NAPÁJANIE A MERANIE SPOTREBY EL. ENERGIE

Napájanie novostavby je  navrhnuté samostane podzemným káblom CYKY-J5x10 od RH-n prevádzkovej budovy cez istič IT-B/25 A.

Meranie nie je predmetom projektu – je centrálne riešené spolu a objektom „Čistiarne odpadových vôd“.

7. ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE  A    TECHNOLOGICKÝCH  ZARIADENÍ

- Rozvádzač RG bude umiestnený v základnom prostredí z vnútornej strany objektu na prístupnom mieste spodným okrajom do výšky min. 1,2 m od upravenej podlahy. Pred rozvádzačom bude voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzača bude IP44. Dvere rozvádzača , kryty a veka elektrických zariadení musia byť dostatočne  pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné obmedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

- Ochrana živých častí pred nebezpečným dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1,3, 4-41, 5-54, 6-61 krytím, izoláciou a doplnková ochrana prúdovým chráničom.

- Ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche bude v zmysle STN samočinným  odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním.

- Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. §21 elektrotechnik alebo §22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa §20 tej istej vyhlášky.

- Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

- Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zabezpečujú požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

- Každý zásah do elektroinštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia.

- Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou.

- Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška a vydaná východisková revízna správa.

8. TECHNICKÉ RIEŠENIE

8.1 Rozvody nn:

Svetelné rozvody sú navrhnuté káblami CYKY 3Cx1,5 mm2 úspornými LED svietidlami   tak, aby vyhovovali danému prostrediu. Istenie svetelných rozvodov je ističmi IJ–B/10 A, uchytenie svietidiel bude na konštrukciu, do stropu  a z vonkajšej strany do výšky min. 4 m od terénu .

Na pripojenie prenosných spotrebičov sú navrhnuté zásuvky ukončením vo výške 1,2 m od podlahy napojením na RG káblami CYKY5Cx2,5 cez prúdové chrániče rozdielovým prúdom do 30 mA.

Rozvádzač RG v  povrchovom plastovom prevedení bude osadený z vnútornej strany objektu a bude vybavený istiacimi a spínacími prístrojmi, výstražnými tabuľkami a náležitosťami podľa platných STN.

Ovládacie prvky sú navrhnuté osadením do výšky 1,2m od podlahy krytím podľa prostredia. Vnútorné sietidlá sú ovládané lokálným spínačom od vstupu, vonkajšie svietidlá sú ovládané  senzorovými snímačmi pohybu.

8.2 Bleskozvod a uzemnenie:

Na ochranu objektu pred atmosférickým výbojom a prepätím je  navrhnutá ochrana LPS IV. triedy klasickým bleskozvodom z vodičov AlMgSi 8 na podperách PV doplnené zberačmi JP . Na vodivo prepojené zberné zariadenie budú pripojené všetky kovové konštrukcie a zariadenia na streche.

Zberná sústava je navrhnutá vodičmi AlMgSi 8 vo vzdialenosti min.10 cm od strešnej krytiny na podperách PV a pripevnením k oplechovaniu,  okapových žľabov svorkami SO, zvislé zvody od zberného systému sú navrhnuté vodičmi AlMgSi 8 na podperách PV až k svorkám SZ.

Zvodové vodiče je potrebné mechanicky pripevniť k nosnej stene vo vzdialenosti max. 1 m a od steny do min. 5 cm!

Uzemnenie je navrhnuté základovými uzemňovacími pásmi FeZn 120 mm2 uložením do zeme pod základmi . Uzemňovacie vodiče je potrebné spojiť zvarom po každých 5 m dľžky s armatúrou základov o ploche min. 50 mm2. Spoje v zemi natrieť 3x ochranným náterom.

Od  uzemňovacej sústavy sú navrhnuté  vývody k svorkám SZ do výšky 1,8 m od upraveného terénu z dôvodu napojenia zberného systému bleskozvodu cez skúšobné svorky SZ podľa projektu .

Skúšobné svorky SZ označiť  poradovými štítkami pre evidenciu revíznych meraní.

Zvody od SZ k terénu chrániť proti mech. poškodeniu ohrannými uholníkmi OU a proti korózii pasívnou ochranou uložením do ochrannej trubky DN29:

- pri prechode z betónu do zeme najmenej 30 cm v betóne a 100 cm v zemi

- pri prechode z betónu na povrch najmenej 100 cm v betóne a 20 cm nad povrchom

Na uzemnenie bude pripojená hlavná uzemňovacia prípojnica   HUP RG .

9. ZÁVER

Pri realizácii je potrebné dodržiavať

Zákony NR SR :

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Vyhlášky:

MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a bezpečnosti technických zariadení

MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Nariadenia vlády SR:

č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite

č. 392/2004 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní  pracovných prostriedkov

Všetky inštalačné materiály /rozvádzač, káble, trubky, krabice a prístroje/ musia mať dostatočnú odolnosť proti šíreniu plameňa.

V lokalite sú vybudované podzemné inžinierske siete, ktoré budú dotknuté pri zemných prácach. Pri realizácii bude  potrebné výkopové práce vykonať ručne a dodržiavať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005

Použité materiály  a realizácia elektroinštalácie musia byť v súlade s platnými normami STN. Dodávateľská organizácia podľa vyhlášky MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. po realizácii je povinná zabezpečiť kontrolu elektrických zariadení, vykonať východiskovú odbornú prehliadku, odbornú skúšku a vydať správu, ktorá sa priloží k projektovej dokumentácii skutočného prevedenia.

5