PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZBERNÝ DVOR

SO 13 – ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

INVESTOR		: Obec Vrakúň

MIESTO STAVBY   : Vrakúň, k.ú. Vrakúň, p.č. 550/20

Zoznam príloh:

Technická správa

Výkresová časť :

1. Vzorové uloženie kábla nn  			         - výkr. č. E – 0

2. Prípojka nn	    		        	                   - výkr. č. E – 12

3. Uzemnenie a bleskozvod				- výkr. č. E – 3

DÁTUM		: 08/2017

### Vypracoval: Ing.Tibor Ollé – osv.č. 245 INA 1998 EZ P A E2 zo dňa 17.04.1998

1. VŠEOBECNE

Na uvažovanej lokalite sa plánuje výstavba zberného dvora prevádzkovou budovou , s garážou pre stroje, skladovacích priestorov pre bežné skladovacie účely minimálnym nárokom na spotrebu elektrickej energie.

Areál zberného dvora bude napojený na distribučný rozvod nn za centrálnym meraním spotreby v existujúcom objekte – čistiareň odpadových vôd.

Projektová dokumentácia elektrickej prípojky nn rieší napojenie na distribučný rozvod nn za meraním  odberu čistiarne z hlavného rozvádzača RH-j čistiarne samostatným podzemným káblom – podružné meranie nebolo požadované.

Plánovaný objekt je zaradený podľa stupňa elektrifikácie do stupňa „B“.

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:

Prostredie–vlastnosti okolia:AA3+AA4,AB3+AB4,AC1,AD2,AE3,AF1,AG1,AH1,AK1,                      AL1,AM1, AN1,  AP1,AQ1, AR2, AS2,

Využitie – uplatnenie budovy: BA1,BC2,BD1,BE1

Konštrukcia budovy – súhrn vlastností budovy: CA1,CB1

2. POUŽITÉ  PODKLADY

Pri vypracovaní návrhu boli použité a akceptované tieto podklady:

- stavebné výkresy dispozičného riešenia

- požiadavky spracovateľa stavebnej časti

- situačný výkres a snímok z pozemkovej mapy

- normy STN platné v čase spracovanie návrhu

Sú to najmä: STN 332000-5-51:2010, STN EN 60529, STN  33 2000-4-43:2010, STN 332000- 4 -473, STN 332000-5-523, STN 332000-1, STN 332000-4-41, STN 332000-5-52, STN 332000-5-54, STN EN 60079-14:2009, STN  EN 62305-1 až 4 a súv. normy platné v čase realizácie

-   Vyhláška MPSV a R SR 508/2009

3. NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA

Pre silové rozvody nn je navrhnutá rozvodná sústava 3+PE+N, AC- 50Hz, 230/400V, TN-C, TN-S.

4. OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

411 samočinné odpojenie napájania

- 411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

- 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.3 doplnková ochrana

412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

- 412.2.1 elektrické zariadenie tr. ochrany II

- 412.2.2 izolačný kryt aspoň IP2x

413 elektrické oddelenie pri napájaní

- 413.2 ochrana  pred priamym dotykom

- 413.3 pred nepriamym dotykom2

Ochrana pred bleskom a inými škodlivými účinkami statickej elektriny je navrhnutá uzemnením v zmysle STN 33 2000-5-54, STN EN 62305-1 až 3 a súv. predpisov.

## 5. ENERGETICKÁ BILANCIA

Je stanovená pre elektrifikáciu stupňa „B“ nasledovne:

Maximálny inštalovaný príkon             :  Pi – 40 kW

Maximálny súčasný príkon spolu	       : Ps – 20 kW

6. NAPÁJANIE A MERANIE SPOTREBY EL. ENERGIE

Napájanie objektov zberného dvora je  uvažované napojením na meraný rozvod nn /deliaci bod rozvádzač RH-j objektu čistiarne odpadových vôd, samostatným  podzemným káblom NAYY-J4x25 ukončením na spodku hlavného vypínača Q-40 A rozvádza a RH-n prevádzkovej budovy areálu zberného dvora. Samostané meranie odberu zberného dvora nie je požadované.

Prípojku do RH-n chrániť proti preťaženiu ističom IT-B/40 A v deliacom bode RH-j.

Od rozvádzača RH-n prevádzkovej budovy sú navrhnuté samostatné podzemné káblové prípojky do rozvádzača RG objektu SO 02  /Garáž pre stroje/ , do rozvádzača RP1 objektu SO 05 /  Príjmová skládka biol. rozlož. odpadu /  káblami CYKY-J5x10 v zemi  a v koštrukcii objektov . Rozvádzač RP2 objektu SO 07 /Skladovací pristor kompostu/ bude napájaný z rozvádzača RP1.

Káble chrániť proti preťaženiu ističmi IT-B/25 A v RH-n a proti mechanickému namáhaniu uložením do ochranných trubiek DN 40 v celej nadzemnej výške.

Pri uložení káblov je potrebné dodržiavať odstupové vzdialenosti od ostatných inžinierských sietí, od objektov a zabezpečiť ochranu proti mechnickému namáhaniu podľa STN 73 6005  /– výkr. E-0 Vzorové uloženie kábla nn/

7. ZÁSADY RIEŠENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE  A    TECHNOLOGICKÝCH  ZARIADENÍ

- Rozvádzače RH -n, RG, RP1 a RP2 budú umiestnené na prístupnom mieste spodným okrajom do výšky min. 1,2 m od upravenej podlahy. Pred rozvádzačomi bude voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzačov bude IP23 /RH-n/ a IP44/RG, RP1 a RP2/.

- Dvere rozvádzačov , kryty a veka elektrických zariadení musia byť dostatočne  pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné obmedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

- Ochrana živých častí pred nebezpečným dotykovým napätím bude v zmysle STN 33 2000-1,3, 4-41, 5-54, 6-61 krytím, izoláciou a doplnková ochrana prúdovým chráničom.

- Ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche bude v zmysle STN samočinným  odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním.

- Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. §21 elektrotechnik alebo §22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa §20 tej istej vyhlášky.

- Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

- Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zabezpečujú požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

- Každý zásah do elektroinštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia.

- Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou.

- Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška a vydaná východisková revízna správa.

8. ZÁVER

Pri realizácii je potrebné dodržiavať

Zákony NR SR :

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Vyhlášky:

MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a bezpečnosti technických zariadení

MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Nariadenia vlády SR:

č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite

č. 392/2004 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní  pracovných prostriedkov

Všetky inštalačné materiály /rozvádzač, káble, trubky, krabice a prístroje/ musia mať dostatočnú odolnosť proti šíreniu plameňa.

V lokalite sú vybudované podzemné inžinierske siete, ktoré budú dotknuté pri zemných prácach. Pri realizácii bude  potrebné výkopové práce vykonať ručne a dodržiavať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005

Použité materiály  a realizácia elektroinštalácie musia byť v súlade s platnými normami STN. Dodávateľská organizácia podľa vyhlášky MPSV R SR č. 508/2009 Z.z. po realizácii je povinná zabezpečiť kontrolu elektrických zariadení, vykonať východiskovú odbornú prehliadku, odbornú skúšku a vydať správu, ktorá sa priloží k projektovej dokumentácii skutočného prevedenia.

4