Opis predmetu zákazky

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, so sídlom: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3, IČO: 53857097 (ďalej len „KNSS SR“), pre potreby „fyzického“ zabezpečenia svojho sídla obstaráva „Centrálny zabezpečovací a prístupový systém –  nadstavba“, ktorý má primárne slúžiť pre potreby nastavovania prístupu do jednotlivých miestností a podlaží a grafická nadstavba pre personál zabezpečujúci ochranu budovy.

Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je vykonanie technických skúšok predmetu zákazky a jeho funkčnosti, odovzdanie predmetu zákazky spolu s príslušnou technickou dokumentáciou a návodom na obsluhu v štátnom jazyku, ako aj zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa za účelom jeho obsluhy.

- Popis súčasného stavu

Sídlo KNSS SR má implementovaný zabezpečovací a prístupový systém pozostávajúci z nasledujúcich komponentov, ktoré sú umiestnené v budove:

Ústredňa ADVISOR MASTER ATS 4000 		  7 ks

Výťahový kontrolér ATS1260 			  1 ks

4 dverový kontrolér ATS1250                                 	10 ks

Rozširovací modul ATS1202 			  7 ks

Zdrojový expander ATS1201 			  3 ks

Expander ATS1210 					14 ks

Klávesnica ATS1110  				12 ks

Čítačka ATS1190 					34 ks

IP kit ATS1809 + ATS1801 				  7 ks

Snímač PIR						94 ks

Magnetický kontakt 					64 ks

Snímač rozbitia skla 					14 ks

Zariadenia sú umiestnené v budove s prízemím, 6 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami. Súčasná konfigurácia prístupového systému je možná cez 1 PC na 1. podzemnom podlaží, kde sú ukončené manažment porty ústrední ATS 4000 (RJ45) na samostatne oddelenom prepínači („LAN ZS“ – LAN zabezpečovací systém) od LAN KNSS SR.

Zabezpečovací systém budovy je možné ovládať cez prístupové klávesnice ATS1110 rozmiestnené v budove, ktorá je rozdelená na zóny podľa podlaží + serverovňu na 5. podlaží, serverovňu na -1. podlaží a pár ďalších zón (cca 12).

- Stav po zavedení „Centrálny zabezpečovací a prístupový systém – nadstavba“

Predmetom zákazky je dodanie tovarov vrátane súvisiacich služieb; okrem tých častí, kde je uvedené „v réžii KNSS SR“.

Prepojenie LAN ZS s LAN KNSS SR cez samostatnú vlan:

  - fyzické prepojenie prepínača ZS s agregačným switch KNSS SR:

    - 3 prierazy betón 20 cm, 26 m cat 5e –12 m nástenná lišta, 6 m vyvýšená podlaha serverovne,

    - ukončiť kabeláž v existujúcich patch paneloch na oboch stranách,

    - nastavenie LAN switchov KNSS SR je v réžii KNSS SR,

  - sieť bude mať samostatnú vlan, ktorú bude manažovať firewall KNSS SR – nastavenie firewallu KNSS SR je v réžii KNSS SR,

  - nutná zmena IP adries a nastavenie GW (gateway) na ústredniach ADVISOR MASTER ATS 4000.

Inštalácia SW komponentov pre „Centrálny zabezpečovací a prístupový systém – nadstavba“ bude na serveroch obstarávateľa (virtualizovaný) – virtualmachine (VM):

  - verejný obstarávateľ zabezpečí distribúciu potrebnej vlan siete v sieťovej infraštruktúre tak, aby vlan sieť, kde sú zapojené ústredne ATS 4000, boli pre danú VM dostupné,

  - verejný  obstarávateľ sprístupní konzolu danej VM pre potreby inštalácie OS, inštaláciu OS a všetkých potrebných komponentov zabezpečuje dodávateľ,

  - uvedených VM môže byť viac, napríklad databázová VM a aplikačná VM,

  - súčasťou technického návrhu musí byť uvedené:

    - typ OS i verzia musí byť dlhodobo podporovaná (5 a viac rokov),

    - typ SW, modulov a licencií

- z dôvodu kompatibility a integrácie na existujúce zabezpečovacie zariadenia inštalované v budove sa vyžaduje konkrétny software / nadstavba, ktorá spĺňa požiadavky funkcionalít a zároveň je od rovnakého výrobcu ako inštalovaný prístupový systém – ATS Advisor Management SoftwareATS8610 (https://firesecurityproducts.com/en/product/integration/ATS8610/46536),

- ekvivalent sa z dôvodu kompatibility a integrácie na existujúci zabezpečovací systém neumožňuje,

    - typ Databázy – aj potrebné licencie sú súčasťou dodávky mimo MSSQL – MSSQL licencie má verejný obstarávateľ k dispozícii – pripojenie na centrálny klaster DB – mimo aplikačnú VM.

Zmapovanie a zakreslenie všetkých periférií Centrálneho zabezpečovacieho a prístupového systému do pôdorysov budovy KNSS SR:

  - všetky podlažia -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

  - pôdorysy podlaží zmapuje a vytvorí dodávateľ,

  - periférie zakreslené na pôdorysoch budú pre účely správy (zmena nastavení                                parametrov a prístupov), vizualizácie a hlásenia stavov (prechod, narušenie),

  - pôdorysy budú priamo použité v grafickom rozhraní Centrálneho      zabezpečovacieho a prístupového systému pre potreby nastavení, používateľov (strážna služba budovy).

Integrácia SW nadstavby Centrálneho zabezpečovacieho a prístupového systému na všetky komponenty Centrálneho zabezpečovacieho a prístupového systému:

  - pre zabezpečenie plnej funkcionality Centrálneho zabezpečovacieho a prístupového systému.

Centrálny zabezpečovací a prístupový systém – nadstavba (súčasť dodávky) musí obsahovať nasledujúce funkcionality:

  - grafickú vizualizáciu všetkých podlaží celej budovy, kde budú podľa reálneho umiestnenia zaznamenané všetky periférie a bude možná ich priama interakcie z grafického rozhrania,

  - interakcia v tomto prípade znamená:

    - indikácia stavov – prechod, narušenie, tamper, porucha ...,

    - možnosť priameho nastavenia periférií – zapnutie / vypnutie alarmu (prípadne celej zóny, v ktorej sa periféria nachádza), nastavenia oprávnení prechodu (pokiaľ ide o prístupové zariadenia – dvere, výťah, turniket),

    - možnosť zobrazenia všetkých nastavení a oprávnení,

  - riadenie prístupov na oblasti / zóny tak, aby zaradenie užívateľa (jeho prístupového čipu / karty) umožnilo prístup do celej oblasti / zóny,

    - napr. vedenie súdu – prístup všade mimo skladov a serverovní,

  - priradenie vstupných čipov / kariet na osoby a podľa toho riadiť prístupy do jednotlivých lokalít / oblastí /zón / dverí,

  - užívateľské role / oprávnenia do Centrálneho zabezpečovacieho a prístupového systému minimálne na úrovni:

    - centrálny dohľad budovy – grafické zobrazenie podlaží, hlásenia narušenia, zapnúť / vypnúť alarm v budove alebo jednotlivých zónach, prehľad o pohybe osôb / prístupových čipoch po budove – kde, kedy, kto,

    - prístup správcu systému – nastavenia všetky, zmena oprávnení na periférie, prístupy a podobne,

  - súčasťou dodávky je aj  80 ks bezkontaktných čipových kariet:

    - ATS1477K – inteligentný ATS prívesok – extra pevný, možnosť SECURE módu, 4 x pamäť. oblasti pre kreditové operácie, sklené vlákno v tvare slzy, čierny, 125 kHz, IP66, 1 ks,

  - súčasťou dodávky sú všetky práce spojené s nasadením a uvedením do plnej prevádzky, vrátane konfigurácie v súčasnosti používaných 130 ks prístupových čipov / kariet + konfigurácie novo dodaných prístupových čipov (80 ks), priradenia užívateľov (konkrétne osoby) k prístupovým čipom / kartám, zadefinovania 5 druhov špecifických prístupov v budove a zaradenia do nich konkrétnych osôb (na mená s ich prístupovými kartami / čipmi),

  - súčasťou dodávky je inštalácia SW na 2 ks PC pre potreby centrálneho dohľadu so všetkými potrebnými nastaveniami tak, aby to mohla obsluha po zaškolení používať:

    - PC Windows 10 64bit – 8 GB DDR4, Intel i5, 250 GB SSD,

    - monitor FullHD 24“ DVI vstup,

  - súčasťou dodávky je i zaškolenie obsluhy personálu zabezpečujúceho ochranu budovy (cca 12 osôb) a administrátorov systému nadstavby (cca 3 osoby),

  - súčasťou dodávky je kompletná dodávka diela – integrácia všetkých komponentov v objekte, vytvorenie grafických a textových podkladov pre užívateľské rozhranie, vytvorenie prístupov pre obsluhu a jej zaškolenie na ovládanie,

  - inštalácia PANIC tlačidiel do troch pojednávacích miestností, ktoré sa pripoja priamo k ústredni ADVISOR MASTER ATS 4000:

    - inštalované budú do spodnej strany stola pre predsedu senátu – po stlačení dostane personál zabezpečujúci ochranu budovy alarm – pozor v pojednávacej miestnosti č. (1-3) bolo stlačené PANIC tlačidlo, okamžite je nutný zásah,

    - kabeláž od PANIC tlačidiel i prepojenie a nastavenie systému je súčasťou dodávky,

    - kabeláž bude vedená vo vnútornej strane stolu, následne vo vyvýšenej podlahe, žľabe do podhľadu, v podhľade až do miestnosti, kde je ústredňa ADVISOR MASTER ATS 4000,

    - dĺžky kabeláže pre 3 PANIC tlačidlá cca 2 x 25 m a 1 x 30 m.

Riešenie bude implementované na HW infraštruktúre KNSS SR:

•	virtualizačná platforma VMware 7,

•	servery architektúry x86,

•	poskytnuté maximálne zdroje – 20 GB RAM, 4 VCPU s taktom minimálne 2,4 GHz a 300 GB úložného priestoru.

Požiadavky na záručné podmienky a vyhodnotenie implementácie (splnenie požiadaviek zadania):

•	požaduje sa záruka priamo od dodávateľa – 12 mesiacov za služby spojené s nasadením riešenia v prostredí IT infraštruktúry verejného obstarávateľa  – dodávateľ počas tejto doby bude udržiavať aktuálne verzie SW nadstavby a riešiť prípadné problémy alebo nedostatky, ktoré bránia plnohodnotnej prevádzke riešenia tak, ako sú definované v požiadavkách,

•	záruka priamo od dodávateľa – 24 mesiacov na tovar v rámci dodávky – čipové karty ATS1477K a PANIC tlačidlá v pojednávacích miestnostiach,

•	dodávateľ garantuje a zaväzuje sa v zmluve o dielo, že dodaný systém je plne kompatibilný so súčasnými zariadeniami, zároveň zabezpečí ich konfiguráciu,

•	prvých 10 dní po nasadení do prevádzky bude prebiehať skúšobná doba, počas ktorej sa overí kompletná požadovaná funkcionalita, kompatibilita a plná funkčnosť diela – dodávka sa bude považovať za ukončenú až po úspešnom vyhodnotení skúšok (vyhodnocuje KNSS SR).