## HSP
ROZPOČET – HSP
Investor : |  | Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa
Stavba : |  | SOŠ TORNAĽA–MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA–BUDOVA SOŠ
Dátum: |  | 05/2022
Časť: |  | Hlasová signalizácia požiaru
P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dodávka zariadenia |  |  |  |  | 0
1 | VX-3008F alebo náhrada | Systém VX-3000, 8 liniek, 3 sloty pre zosilňovače | 1 |  | 0
2 | VX-3150DS alebo náhrada | Zdroj 1150W (max.1390W), 8x25A + 3x5A + dobíjanie | 1 |  | 0
3 | ST1100 alebo náhrada | Akumulátor ACEDIS, 12V/111Ah, životnosť 10-12rokov | 2 |  | 0
4 | VX-030DA alebo náhrada | Modul zosilňovača pre VX3000, 300W | 3 |  | 0
5 | RM-300X alebo náhrada | Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel | 1 |  | 0
6 | WA 06-165/T-EN54 alebo náhrada | Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54 | 94 |  | 0
7 | PC-1865BS alebo náhrada | Stropný zapustený repro. s krytom, 6W, EN54, 12cm | 8 |  | 0
8 | CP200 alebo náhrada | Resetovateľný konvenčný požiarny tlačidlový hlásič | 9 |  | 0
9 | ALCI alebo náhrada | Ochranný číri kryt pre ALCP100, CP200 a Taurus | 9 |  | 0
10 | KSK 125 2PO6 alebo náhrada | Krabica inštalačná pož.odolná, EN 54, IP66 | 3 |  | 0
11 | RZA-22-A66-CAY-A1 alebo náhrada | stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA šírka 600 mm hĺbka 600mm, 22U, výška 1080mm | 1 |  | 0
12 | RAB-CH-X03-X3 alebo náhrada | ventilačná jednotka strešná, podlahová, 2 ventilátory, s termostatom | 1 |  | 0
13 | 620050 alebo náhrada | Rozvodný panel 19", 7 x 230V | 1 |  | 0
14 | RAC-PO-X66-XD alebo náhrada | podstavec so zvýšenou nosnosťou | 1 |  | 0
15 | RAB-UP-450-H4 alebo náhrada | pevná polica so zvýšenou nosnosťou, Hĺbka: 450 mm, Nosnosť: 150 kg | 1 |  | 0
16 | 220111865 | Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik,zmeranie uzemň.odporu | 1 |  | 0
17 | 11090015 alebo náhrada | M6 klietka matica racku set skrutiek (20 x skrutky M6 + 20 x matice + 20 x podložky ) | 1 |  | 0
Montáž zariadenia |  |  |  |  | 0
18 | 220370429 | Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarny rozhlas, do 2x800W | 1 |  | 0
19 | 220321722 | Montáž náhradného zdroja k rozhlasovej ústredni | 1 |  | 0
20 | 220370531 | Montáž reproduktora do 6W, upevnenie,pripojenie,odskúšanie | 102 |  | 0
21 | 220330101 | Montáž tlacidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku | 9 |  | 0
22 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukoncenia káblov a zapojenia vodicov | 3 |  | 0
23 | 220370415 | Montáž pultu diaľkového ovládania na stôl | 1 |  | 0
24 | HZS000113 | Kompletizácia rozvádzača | 8 |  | 0
25 | 220370088 | Záverečné meranie rozhlas.zariad.800 W s meraním ZR,meranie charakteristík,vyprac.protokolu | 1 |  | 0
Dodávka elektroinštalačného materiálu |  |  |  |  | 0
26 | PRAFlaDur 2x1.5 alebo náhrada | Kábel PRAFlaDur-O 2x1,5 mm2 RE PH120-R, PS15-PS60, B2cas1d1a1 | 1400 |  | 0
27 | F / UTP drôt CAT5E alebo náhrada | Kábel F / UTP drôt CAT5E, LSZH | 55 |  | 0
28 | JE-H(ST)H 1x2x0,8 alebo náhrada | Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 | 300 |  | 0
29 | CHKE-R-J 3x2,5 alebo ekvivalent | Kábel pevný CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1 | 30 |  | 0
30 | 1-CXKH-R-J 1x6 zž alebo ekvivalent | Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový | 15 |  | 0
31 | LHD 40X20HF alebo ekvivalent | Žľab káblový LHD 40X20HF HD 40x20mm 2m PVC biely | 400 |  | 0
32 | spojky, rohy, ... | Spojky, rohy, ostatné príslušenstvo k LHD40x20HF | 1 |  | 0
33 | HFXP 20 alebo ekvivalent | RÚRKA OHYBNÁ HFXP-TUR. DN20 PP BU 750N -25AŽ105°C LSFOH ECO, pre uloženie JE-H(ST)H 1x2x0,8 v rámci sádrokartónových priečok podkrovia | 100 |  | 0
34 | HFXP 25 alebo ekvivalent | RÚRKA OHYBNÁ HFXP-TUR. DN20 PP BU 750N -25AŽ105°C LSFOH ECO, pre uloženie JE-H(ST)H 1x2x0,8 v rámci sádrokartónových priečok podkrovia | 200 |  | 0
35 | 6712 PO alebo ekvivalent | Príchytka káblová 6712 PO 10mm jednostranná zinkovaná | 1620 |  | 0
36 | 6710 PO alebo ekvivalent | Príchytka káblová 6710 PO 8mm jednostranná zinkovaná | 500 |  | 0
37 | SB 6.3X35 POGMT alebo ekvivalent | Skrutka SB 6,3x35mm do betónu zinkovaná | 2120 |  | 0
38 | KHP 6X32 PO alebo ekvivalent | Kovová rozperná hmoždinka | 400 |  | 0
39 | UDF10 alebo náhrada | Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari UDF10 | 1290 |  | 0
40 | SMD4,8x16 alebo náhrada | Skrutka samovrtná SMD4,8x16 | 1290 |  | 0
41 | OPT alebo ekvivalent | Štítok-označenie požiarnych trás text CZ | 22 |  | 0
42 | CP 611A alebo ekvivalent | Protipožiarny tmel 310 ml | 4 |  | 0
43 | PL7 C16/1 alebo ekvivalent | Istič PL7-C16/1 | 2 |  | 0
44 |  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
Montáž elektroinštalačného materiálu |  |  |  |  | 0
45 | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | 700 |  | 0
46 | 210881212 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5 | 1400 |  | 0
47 | 220280511 | Kábel voľne uložený v kábelovej trase, odvinutie, nameranie a položenie kábla vrátane uchytenia v ohyboch a zaizolovania koncov kábla. Prezvonenie a označenie. | 55 |  | 0
48 | 220280206 | Káble v rúrkach, na lištách a na NIEDAX lištách. Kábel uložený v rúrkach alebo lištách. Odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie kábla a zatiahnutie do rúrok (líšt) vrátane ich prečistenia. Prezvonenie a označenie kábla. Bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc. SEKU, SYKY a ostatné Do 7 mm vonkajš. priemeru | 300 |  | 0
49 | 210881217 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5 | 30 |  | 0
50 | 210881160 | Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 10 | 15 |  | 0
51 | 220300001 | Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 | 7 |  | 0
52 | 210100258 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 | 7 |  | 0
53 | 220261621 | Osadenie príchytky, vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 6 mm (vrátane osadenia plastového žľabu) | 2120 |  | 0
54 | 220261143 | Príchytka káblová, pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu | 1290 |  | 0
55 | 210010015 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ D20, uložená voľne | 100 |  | 0
56 | 210010016 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ D25, uložená voľne | 200 |  | 0
57 | 971033131 | Vybúranie otvorov v murive základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu priemeru profilu do 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t | 58 |  | 0
58 | 974031121 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm | 13.5 |  | 0
59 | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, | 10 |  | 0
60 | 612401391 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 | 11 |  | 0
61 | 972054141 | Vybúranie otvorov, bez odstránenia podlahy a násypu, v stropoch alebo klenbách železobetónových, plochy do 0,0225 m2, hr. do 120 mm -0,005 t | 2 |  | 0
62 | 210020921 | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm | 0.34666 |  | 0
63 | 210020911 | Protipožiarna upchávka (z mat. ako Vistemat, Experlit, rebierkové pletivo) priechod stropom t 20 cm | 0.045 |  | 0
64 | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | 2 |  | 0
65 | HZS000113 | Úpravy rozvádzača R4 pre osadenie ističov | 1 |  | 0
Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
66 |  | PPV (podiel pridružených výkonov) | 3 |  | 0
67 |  | Mimostavenisková doprava | 3 |  | 0
68 | 220500871 | Kontrolná prevádzka po dobu 24 hodín, inštruktáž a zaškolenie obsluh.personálu,vyplnenie protokolu | 1 |  | 0
69 | 000400022 | Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | 16 |  | 0
70 |  | Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška | 18 |  | 0
Dodávka zariadení bez DPH |  |  |  |  | 0
Montáž zariadení bez DPH |  |  |  |  | 0
Dodávka inštalačného materiálu bez DPH |  |  |  |  | 0
Montáž inštalačného materiálu bez DPH |  |  |  |  | 0
Ostatné náklady bez DPH |  |  |  |  | 0
SPOLU bez DPH |  |  |  |  | 0