## špecifikácia
Príloha č. 2a Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky - Batériový systém – záložný zdroj energie
Názov zakázky: Udržateľná a odolná poľnohospodárska výroba - investície do záložných zdrojov
Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | Jednotka | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie - prosím vyplniť konkrétne parametre
Názov - typ zariadenia
Batériový systém – záložný zdroj energie | Počet batériových systémov | ks | 3 | áno /nie
| Klimatizovaný vonkajší kryt | Áno/Nie | áno | áno /nie
| Protipožiarný kryt batériového systému | Áno/Nie | áno | áno /nie
| Energetická kapacita, určené | kwh | 66,00 - 70,00 kwh | hodnota
| Energetická kapacita, použiteľná | kwh | 60,00 - 62,00 kwh (90% DoD) | hodnota
| Napätie | V | 400 V AC (3L, N, PE), 50 Hz | áno /nie
| Výkon | kVA | 50 - 70 kVA | hodnota
| Prúd | A | 70 - 100 | hodnota
| Druh batérie | Áno/Nie | lítiovo - iónové 94 Ah | áno /nie
| Jednosmerné napätie batérie, určené | V | 700 - 750 V | hodnota
| Teplotné rozpätie | °C | - 30 - + 50 | hodnota
| Záruka | hodnota | min. 5 rokov | hodnota
| Životnosť DOD 90 | počet cyklov | 8000 | hodnota
| Kompletizačná činnosť, spustenie a zaškolenie obsluhy | Áno/Nie | Áno | áno /nie
| Inštalácia, vrátane príprava otvorov a ovládania | Áno/Nie | Áno | áno /nie
| Doprava batérií na jednotlivé farmy | Áno/Nie | Áno | áno /nie
Miesto: |  | _________________________________________
Dátum: |  | titul, meno a priezvisko - štatutárny orgán podpis a pečiatka dodávateľa