Príloha č. 1 výzvy

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „KNSS SR“) so sídlom: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3, IČO: 53857097 pre potreby ochrany majetku a zdravia obstaráva „Centrálny kamerový systém“.

Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je vykonanie technických skúšok predmetu zákazky a jeho funkčnosti, odovzdanie predmetu zákazky spolu s príslušnou technickou dokumentáciou a návodom na obsluhu v štátnom jazyku, ako aj zaškolenie zamestnancov KNSS SR za účelom jeho obsluhy.

- Popis súčasného stavu:

V sídle KNSS SR  je nainštalovaný kamerový systém pozostávajúci z analógového riešenia Bosch. Systém už nespĺňa požiadavky zabezpečenia ochrany zdravia, majetku a utajovaných skutočností (K)NSS SR. Súčasný kamerový systém bude demontovaný a vyradený z prevádzky.

Riešenie bude implementované na HW infraštruktúre KNSS SR:

•	virtualizačná platforma VMware 7,

•	servery architektúry x86,

•	poskytnuté maximálne zdroje – 32 GB RAM, 8 VCPU s taktom minimálne 2,4 GHz a 4    TB úložného priestoru. Priestor na dátovom úložisku si bude spravovať KNSS SR sama – ak bude potrebné rozšíriť.

- Požadovaný predmet zákazky:

Predmetom zákazky je kompletná dodávka diela – návrh centrálneho kamerového systému, jeho zakreslenie do pôdorysov, zmapovanie podkladov pre budúcu realizáciu diela, inštalácia kamier a potrebnej kabeláže, inštalácia SW komponentov NVR s nastavením všetkých potrebných funkcionalít, vytvorenie prístupov pre obsluhu a zaškolenie osôb KNSS SR na ovládanie kamerového systému.

ŠPECIFIKÁCIA A POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

- Návrh, dodávka a samotná inštalácia Centrálneho kamerového systému pozostávajúca zo samotných statických kamier na podlaží:

- -2 podzemné podlažie bude disponovať s 8 ks kamier

- všetky kamery vnútorné 		Typ 1 alebo Typ 3 – 8 ks

- -1 podzemné podlažie bude disponovať so 	7 ks kamier

- všetky kamery vnútorné 		Typ 1 alebo Typ 3 – 7 ks

- 0 podlažie bude disponovať s 10 ks kamier (z toho 5 ks vonkajšie)

- vnútorné kamery 			Typ 1 alebo Typ 3 – 5 ks

- vonkajšie kamery 			Typ 2 – 5 ks

- 1 nadzemné podlažie bude disponovať s 5 ks kamier (z toho 2 ks vonkajšie)

- vnútorné kamery 			Typ 1 alebo Typ 3 – 3 ks

- vonkajšie kamery 			Typ 2 – 2 ks

- 2 nadzemné podlažie bude disponovať s 3 ks kamier

- všetky kamery vnútorné 		Typ 1 alebo Typ 3 – 3 ks

- 3 nadzemné podlažie bude disponovať s 10 ks kamier

- všetky kamery vnútorné 		Typ 1 alebo Typ 3 – 10 ks

- 4 nadzemné podlažie bude disponovať s 3 ks kamier

- všetky kamery vnútorné 		Typ 1 alebo Typ 3– 3 ks

- 5 nadzemné podlažie bude disponovať s 5 ks kamier

- všetky kamery vnútorné 		Typ 1 alebo Typ 3 – 5 ks

- 6 nadzemné podlažie bude disponovať so 4 ks kamier

- všetky kamery vnútorné 		Typ 1 alebo Typ 3 – 4 ks

- Strecha bude disponovať s 5 ks kamier

- všetky kamery vonkajšie 		Typ 2 – 5 ks

Celkový počet kamier je 60 kusov.

Požiadavky na typy kamier:

Kamery Typ 1:

- 4 MP pevná DOME sieťová kamera s alarmovým rozhraním

- Vysoko kvalitný obraz s rozlíšením 4 MP

- Kompresia H.265 +

- Odolnosť na protisvetlo minimálne – 130 dB WDR

- SNR ≥ 52 dB

- 24/7 farebné zobrazovanie – i v nočnom režime

- Prísvit – LED biele svetlo dosah minimálne 30 metrov

- Prepínanie Deň/Noc – Deň, Noc, Auto

- Odolný voči vode a prachu (IP67) a odolný voči vandalom (IK10)

- Citlivosť na svetlo minimálne 0,0005 Lux a 0 Lux s bielym svetlom LED

- Objektív pevný 2,8 mm

- 4Mpix (2688x1520), 25sn./s. - 16:9

- Snímač 1/8" Progressive Scan CMOS

- Elektronická uzávierka – 1/3s - 1/100 000s

- Uhly záberu horizontálne od 109° a vertikálne od 61°Clona F1,0

- Možnosti nastavenia uhlov – minimálne Pan: od 0° do 355°, tilt: od 0° do 75°, rotate: od 0° do 355°

- Ethernet rozhranie 1x RJ45 minimálna rýchlosť 100 Mbit

- Napájanie PoE 802.3af, Class 3, Operačný rozsah teplôt minimálne od -30 °C do 50 °C

- Bit rate CBR/VBR

- Podporované protokoly TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, SMMP, ARP, Onvif

- Bezpečnosť – ochrana heslom, zložité heslo, šifrovanie HTTPS, filter IP adries, log bezpečnostného auditu, autentifikácia pre HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE a overenie pre Open Network Video Interface

- Možnosti obrazu – BLC, HLC, 3D DNR, režim otáčania, sýtosť, jas, kontrast, ostrosť, zisk, vyváženie bielej – nastaviteľné klientskym softvérom alebo webovým prehliadačom

- Detekcia pohybu (klasifikácia cieľov človeka a vozidla), alarm proti manipulácii s videom

- GUI podpora minimálne anglického a slovenského jazyka

Kamery Typ 2:

- 4K Pevná sieťová kamera prevedenie bullet

- Vysoko kvalitný obraz s rozlíšením 4K 8 MP

- Kompresia H.265 +

- Odolnosť na protisvetlo minimálne – 120 dB WDR

- SNR ≥ 52 dB

- IR dosah 60 metrov – reálny nie len deklarovaný výrobcom

- Prepínanie Deň/Noc – Deň, Noc, Auto – IR cut filter

- Odolný voči vode a prachu (IP67)

- Citlivosť na svetlo minimálne 0,003 Lux farebne a čiernobielo 0 Lux s IR prísvitom

- Objektív pevný 2,8mm alebo variabilný 2,7mm-13mm

- 8Mpix 4K(3840 × 2160), 25sn./s. - 16:9

- Snímač 1/8" Progressive Scan CMOS

- Elektronická uzávierka – 1/3s - 1/100 000s

- Uhly záberu horizontálne od 111° a vertikálne od 59°

- Clona F1,6

- Možnosti nastavenia uhlov – minimálne Pan: od 0° do 360°, tilt: od 0° do 90°, rotate: od 0° do 360°

- Ethernet rozhranie 1x RJ45 minimálna rýchlosť 100Mbit

- Napájanie PoE 802.3af, Class 3, Operačný rozsah teplôt minimálne od -30 °C do 50 °C

- Bit rate CBR/VBR

- Podporované protokoly TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, SMMP, ARP, Onvif

- Bezpečnosť – ochrana heslom, zložité heslo, šifrovanie HTTPS, filter IP adries, log bezpečnostného auditu, autentifikácia pre HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE a overenie pre Open Network Video Interface

- Možnosti obrazu – BLC, HLC, 3D DNR, režim otáčania, sýtosť, jas, kontrast, ostrosť, zisk, vyváženie bielej – nastaviteľné klientskym softvérom alebo webovým prehliadačom

- Detekcia pohybu (klasifikácia cieľov človeka a vozidla), alarm proti manipulácii s videom

- GUI podpora minimálne anglického a slovenského jazyka

Kamery Typ 3: Určené pre rozpoznávanie tvárí

- 8 MP pevná DOME sieťová kamera s alarmovým rozhraním

- Vysoko kvalitný obraz s rozlíšením 8 MP

- Kompresia H.265 +

- Odolnosť na protisvetlo minimálne – 120 dB WDR

- 24/7 farebné zobrazovanie – i v nočnom režime

- Prísvit – LED biele svetlo dosah minimálne 30 metrov

- Prepínanie Deň/Noc – Deň, Noc, Auto

- Odolný voči vode a prachu (IP67) a odolný voči vandalom (IK10)

- Objektív varifokálny 2.8 - 12mm, motorizovaný

- Maximálne rozlíšenie 8Mpix (3840x2160)

- Analytické funkcie (detekcia pohybu, vniknutia, prekročenia čiary, detekcia tváre)

- Snímač 1/2.5" Progressive Scan CMOS

- Elektronická uzávierka – 1/3s - 1/100 000s

- Uhly záberu horizontálne od 105° do 34,5°, vertikálne od 55° do 19° a diagonálne od 125° do 40°

- Clona F1,6

- Možnosti nastavenia uhlov – minimálne Pan: od 0° do 355°, tilt: od 0° do 75°, rotate: od 0° do 355°

- Ethernet rozhranie 1x RJ45 minimálna rýchlosť 100 Mbit

- Napájanie PoE 802.3af, Class 3,

- Operačný rozsah teplôt minimálne od -30 °C do 60 °C, vlhkosť do 95%

- Video bit rate od 32 Kbps do 16 Mbps

- Podporované protokoly TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, SMMP, ARP, Onvif

- Bezpečnosť – ochrana heslom, zložité heslo, šifrovanie HTTPS, filter IP adries, log bezpečnostného auditu, autentifikácia pre HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE a overenie pre Open Network Video Interface

- Možnosti obrazu – BLC, HLC, 3D DNR, režim otáčania, sýtosť, jas, kontrast, ostrosť, zisk, vyváženie bielej – nastaviteľné klientskym softvérom alebo webovým prehliadačom

- Vnútorné úložisko s podporou Micro SD/SDHC/SDXC

Požiadavky na podporu a inštaláciu kamier:

Všetky kamery musia byť podporované výrobcom minimálne po dobu 2 rokov – vydávanie nových firmvérov a musia mať dostupnú podporu priamo od výrobcu.

Požadujeme dodávku kamier od výrobcov, ktorí vyrábajú bezpečnostné IP kamery minimálne 8 rokov (uchádzač uvedie link na výrobcu pre overenie požadovanej skutočnosti).

Montáž kamier vrátane kabeláže musí byť odnímateľná – kabeláž bude inštalovaná väčšinou v podhľade (kazetové stropy), tam, kde nie sú, budú inštalované žľaby.

Kamery budú osadené v originálnych držiakoch, držiaky inštalované na podklad odnímateľne (uchytené skrutkami v hmoždinke, neumožňuje sa použiť žiadne tmely, lepidlá alebo chemické kotvy).

Štruktúrovaná kabeláž:

Tienená cat 5e kabeláž protipožiarne prevedenie:

- LSOH/LSZH je akceptovaná

- inštalácia kabeláže je plne v réžii uchádzača

- na podlažiach 1 až 6 je možné inštalovať väčšiu kabeláže v podhľadoch

- kde nie sú podhľady, je nutné viesť kabeláž v žľaboch – vyberať najdiskrétnejšie trasy tak, aby  minimálne narúšali estetickosť miestností

- na streche bude kabeláž nutné viesť v pevných chráničkách, odolných voči slnku a poveternostným  vplyvom

- súbežné zvody (trasy kabeláže po chodbách; viac káblov jednou trasou) v podhľadoch musia byť minimálne zviazané a vedené rovnomerne / usporiadanie – značenie na kábloch každé 3 m (štítok s názvom kamery)

- v dokumentácii bude uvedený názov kamery a jej zakreslenie v pôdorysoch

- na všetkých podlažiach (-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) sú technické miestnosti, cez ktoré je vedená štruktúrovaná kabeláž horizontálne

- na podlažiach 1 až 6 sú 42U 19“ racky. kde sú umiestnené POE switche – dané podlažia sú prepojené do LAN KNSS, teda v prípade týchto podlaží postačuje kamery ukončiť v 24 port patch paneli cat 5e (súčasťou dodávky) v daných rackoch

- na podlažiach -1, -2 a 0 sú taktiež technické miestnosti na rovnakom mieste, ako na ostatných podlažiach (všetky sú zvisle v jednej línii), ale v týchto nie sú žiadne racky – na podlažia -1, -2 a 0 musí byť súčasťou dodávky i 19“ rack závesný, uzamykateľný, výška 10-16U + 24 port patch panel cat 5e

- LAN prívod pre podlažia -2, -1 a 0 bude nutné priviesť dvomi cat 5e (typ popísané vyššie) zo serverovne na -1 podlažie a ukončiť v dodaných patch paneloch (súčasťou dodávky) s tým, že je nutné rátať i s prierazmi stien (betón), chráničkami a uchytávacím materiálom

- Kabeláž prechádzajúca požiarnymi úsekmi, musí byť opatrená požiarnym prestupom o požadovaných parametroch zhodných s prerazenou stavebnou konštrukciou.

- Inštalačná firma požiarne prestupy označí v zmysle normy a predloží certifikát pracovníkov, ktorý sú oprávnený na výkon tejto činnosti.

- Kabeláž vedená po streche objektu bude uložená v UV odolných chráničkách ktoré budú zabezpečené voči pohybu za pomoci betónových kociek.

POE switche dodá KNSS SR pravdepodobne až koncom novembra:

  - pre oživenie a nastavenie kamier (uhol, zaostrenie nastavenie IP atď.) bude nutné si zabezpečiť vlastné – len na dobu potrebnú pre nastavenie a oživenie

  - IP rozsah a sieť zabezpečí KNSS SR

Pre kamery bude vytvorená samostatná vlan sieť izolovaná od LAN KNSS SR:

- sieť bude mať samostatnú vlan, ktorú bude manažovať firewall KNSS SR – nastavenie firewallu KNSS SR bude v réžii KNSS SR,

- nastavenie LAN switchov KNSS SR bude v réžii KNSS SR,

- adresácia IP kamier bude potrebná ručne podľa IP rozsahu KNSS SR – nastavenie IP adries v réžii uchádzača.

Network video recorder (ďalej aj „NVR“) je myslené:

  - NVR bude inštalované na serveroch KNSS SR (NVR ako HW zariadenie nie je povolené)

  - ide teda o softwarové riešenie inštalované na serveroch KNSS SR

  - upresnenie je uvedené z dôvodu dotazu, či by to nemalo byť VMS (Video Management System) – v podkladoch je to definované jasne, či sa použije pojem NVR / VMS, je irelevantné

KNSS SR zabezpečí distribúciu potrebnej vlan siete v sieťovej infraštruktúre tak, aby vlan sieť, kde sú IP adresy kamier, boli pre danú VM dostupné.

KNSS SR sprístupní konzolu danej VM pre potreby inštalácie OS – inštaláciu OS a všetkých potrebných komponentov zabezpečuje dodávateľ.

OS a SW musí odovzdať plne aktualizované s poslednými verziami OS a SW so všetkými príslušnými záplatami.

Uvedených VM môže byť viac, napríklad databázová VM a aplikačná VM.

Súčasťou technického návrhu musí byť uvedené:

  - Typ OS i verzia musí byť dlhodobo podporovaná (5 a viac rokov),

  - Typ SW, modulov a licencií,

  - Typ Databázy – i potrebné licencie sú súčasťou dodávky mimo MSSQL – MSSQL licencie obstarávateľ má k dispozícii – pripojenie na centrálny klaster DB – mimo aplikačnú VM aplikácie.

Súčasťou dodávky NVR sú všetky potrebné licencie pre zabezpečenie plnej funkcionality bez časového obmedzenia na 64 ONVIF kompatibilných kamier – neviazať licencie na jedného výrobcu kamier,  počet 64 sa požaduje z dôvodu možného rozšírenia počtu kamier

- Zmapovanie a zakreslenie všetkých kamier Centrálneho kamerového systému do pôdorysov budovy KNSS SR:

- všetky podlažia -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strecha,

- pôdorysy podlaží zmapuje a vytvorí uchádzač,

- kamery zakreslené na pôdorysoch budú pre účely dokumentácie a vizualizáciu obsluhy Centrálneho kamerového systému.

- Požiadavky na funkcionalitu predmetu zákazky:

Centrálny kamerový systém (súčasť dodávky) musí obsahovať nasledujúce    funkcionality:

- rozpoznávanie objektov (osoby, autá), na základe nastavení umožniť vyvolanie poplachu narušenia osobou v určitom čase – tak aby boli minimalizované falošné poplachy,

- rozpoznávanie tvárí a ich zaznamenávanie do databázy – možnosť vyhľadávania v záznamoch konkrétneho človeka,

  - rozpoznávanie tvárí musí byť súčasťou dodávky pre minimálne 5 kamier

    - na rozpoznávanie tvárí bude určená kamera Typ 3

  - možnosť priradenie tváre ku konkrétnej osobe,

- podpora ONVIF profilov G, S, T,

- viacnásobné šifrovanie obrazu a pohľadov kamier,

  - kamera na NVR - SSL/TLS encryption – spojenie medzi kamerou a NVR/VMS musí byť šifrované

  - client na NVR - SSL/TLS and SRTP encryption, - spojenie medzi klientom (monitorovacie miesto) a NVR/VMS musí byť šifrované

  - nahrané video AES256 encryption,- ukladané nahrávky musia byť šifrované

  - video export AES256 encryption,- exportované video z NVR/VMS musí byť šifrované

- kamery budú nahrávať záznamy i na pamäťovú kartu v nich vloženú a systém i po strate spojenia si nahrávky aktualizuje – ONVIF profil G

- Užívateľské role / oprávnenia do Centrálneho kamerového systému minimálne na úrovni:

- centrálny dohľad budovy – živý pohľad na kamery, hlásenia narušenia, vyhľadávanie v záznamoch,

- možnosť zobrazenia na viacerých monitoroch súčasne (minimálne dvoch) – možnosť zobraziť na jeden monitor minimálne 32 kamier,

- prístup správcu systému – nastavenia všetky, zmena oprávnení pre obsluhu, prístupy a podobne.

- Súčasťou predmetu zákazky je inštalácia SW na 2 ks PC pre potreby centrálneho dohľadu so všetkými potrebnými nastaveniami tak, aby to mohla obsluha po zaškolení používať:

- PC Windows 10 64bit – 8 GB DDR4, Intel i5, 250 GB SSD,

- 2x Monitor FullHD 24“ DVI vstup.

- Predmetom zákazky je i zaškolenie obsluhy personálu:

- na ochranu budovy – cca 12 ľudí.

- administrátorov nadstavby – 3 ľudí.

- Požiadavky na záručné podmienky:

Uchádzač bude na celý predmet zákazky, vrátane všetkých prác i komponentov dodávky, poskytovať záruku a podporu 2 roky, ktorá zahŕňa:

  - výmenu nefunkčných komponentov do 5 pracovných dní od nahlásenia,

  - v prípade nefunkčného „Centrálneho kamerového systému“ ako celku  odstránenie poruchy do 24 hodín od nahlásenia, ak porucha nie je spôsobená chybou na komponentoch, ktoré nie sú súčasťou dodávky

  - konzultácie pre správcov systému KNSS SR v rozsahu maximálne 5 hodín mesačne –  konzultácie musia byť poskytnuté do 24 hodín v pracovných dňoch od vyžiadania.

  - aktívny monitoring zo strany držiteľa záruky (myslené dodávateľ „Centrálneho kamerového systému“) - na úrovni automatizovaného monitoringu hlásenia nefunkčnosti NVR/VMS – bude umožnené prostredníctvom IPSeC do siete určenej pre kamerový systém. Uvedený IPSeC VPN tunel bude slúžiť i pre potreby vzdialeného zásahu

- Pôvodný kamerový systém demontáž: súčasťou dodávky:

Inštalačná firma zabezpečí demontáž pôvodného kamerového systému v nasledovnom rozsahu:

- koncové prvky (kamery a ich konzoly, napájacie zdroje, akumulátory, nahrávacie zariadenia a prevodníky) budú demontované, odvezené a ekologicky zlikvidované.

- kabeláž vedená k jednotlivým prvkom bude demontovaná v miestach, kde je vedená

- voľne v podhľade, kabeláž v stúpacích vedeniach bude demontovaná v celom rozsahu.

- súčasťou demontážnych prác bude zapravenie kazov stien/omietky tmelom prípadne bielou sadrou.

- kabeláž vedená v stenách, alebo nedostupných častiach zostane, bude skrátená na minimálnu možnú mieru (podľa jej dostupnosti) – v prípade kabeláže v stenách musí bvť odstránená tak aby bolo možné stenu vyspraviť (nesmie kábel byť viditeľný alebo prekážať vyspraveniu)

- Rozsah

  - 3ks DVR

  - 9ks zdrojov

  - 34ks kamier

- Vypracovanie bezpečnostnej smernice:

Dodávateľ „Centrálneho kamerového systému“ vypracuje bezpečnostnú smernicu pre používanie kamerového systému v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prevádzke informačných systémov.

Príloha č. 2 výzvy

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Predmet zákazky:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Identifikácia uchádzača (obchodné meno, IČO, miesto podnikania):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ako uchádzač v predmetnom postupe zadávania zákazky týmto čestne vyhlasujem, že som oprávnený dodávať tovary, ktoré sú predmetom zákazky a nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň ako uchádzač v predmetnom postupe zadávania zákazky vyhlasujem, že v prípade, ak ako uchádzač nezabezpečujem plnenie predmetu zákazky prostredníctvom vlastných kapacít  (t. j. zamestnancami uchádzača, osobami vykonávajúcimi činnosť pre uchádzača na základe dohôd v zmysle Zákonníka práce), osoby, ktorých kapacity využijem, budú k dispozícii počas celého trvania zmluvného vzťahu a tieto osoby sú oprávnené dodávať tovar vo vzťahu k tej časti zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté a tieto osoby nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ......................................, dňa ...........................................

...............................................

podpis štatutárneho orgánu /

osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 3 výzvy

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

o neprítomnosti konfliktu záujmov záujemcu / uchádzača

Predmet zákazky:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Identifikácia uchádzača (obchodné meno, IČO, miesto podnikania):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ČESTNE VYHLASUJEM,

že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania vyššie uvedenej zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona o VO akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V ......................................, dňa ...........................................

................................................

podpis štatutárneho orgánu /

osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 4 výzvy

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Obchodné meno uchádzača:                   ..................................................................

Adresa uchádzača:                                  ..................................................................

..................................................................

IČO:					     ..................................................................

DIČ: 					     ..................................................................

| Popis | počet | m.j. | Jednotková cena | cena celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamera Typ 1 | 43 | Ks |  |  |  |
| Kamera Typ 2 | 12 | Ks |  |  |  |
| Kamera Typ 3 | 5 | Ks |  |  |  |
| Licencie (nutné ich uviesť všetky po položkách); všetky potrebné licencie pre plnenie požiadaviek zákazky | 1 | Súbor |  |  |  |
| Inštalačné a konfiguračné práce kamery + software | 1 | Súbor |  |  |  |
| Návrh a dokumentácia – pôdorysy so zakreslením kamier a kabeláže | 1 | Súbor |  |  |  |
| Záruka od dodávateľa - 24 mesiacov + aktívny monitoring | 1 | Súbor |  |  |  |
| Školenie obsluhy | 1 | Súbor |  |  |  |
| Kabeláž cat 5e protipožiarne prevedenie | 1 | Súbor |  |  |  |
| Racky + patch panely | 1 | Súbor |  |  |  |
| Inštalačné práce – kabeláž, racky, patch panely | 1 | Súbor |  |  |  |
| Inštalačný materiál (uchytávací materiál, lišty, žľaby, chráničky a podobne) | 1 | Súbor |  |  |  |
| Bezpečnostná smernica pre používanie kamerového systému | 1 | Súbor |  |  |  |
| Demontáž pôvodného kamerového systému + zapravenie kazov omietky | 1 | Súbor |  |  |  |
| Dopravné náklady + vývoz odpadu | 1 | Súbor |  |  |  |

| Cena celkom za predmet zákazky bez DPH v eur |  |
| --- | --- |
| DPH v eur |  |
| Cena celkom za predmet zákazky s DPH v eur |  |

*) Uchádzač uvedie cenu za predmet zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými v opise predmetu zákazky.

V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto informáciu uvedie.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V .............................., dňa ................................

...................................................................

Podpis

priezvisko, meno, titul štatutárneho zástupcu uchádzača