## příloha č1 servisní smlouvy
Příloha č. 1 smlouvy 22/554/5550
Popis činností a ceník prací a komponentů
druh filtru |  | množství MJ při jedné výměně | MJ | cena za MJ | materiálový náklad na jednu výměnu filtrů bez likvidace použitých filtrů | norma pracovního výkonu stanoveného pro jednu výměnu filtrů ( MJ celkem) bez likvidace použitých filtrů v hodinách | účtovaná hodinová odváděcí sazba zhotovitele | celkem za pracovní výkonpro jednu výměnu filtrů bez likvidace použitých filtrů | počet výměn za rok | cena celkem
kabina č. 1 |  | lakovna
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 12 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
podlaha | Paint-stop | 30 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
výstup | Paint-stop - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 36 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
strop | filtr | 26 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
kabina č. 2 |  | lakovna
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 10 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
podlaha | Paint-stop | 25 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
výstup | Paint-stop | 24 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
strop | filtr | 26 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
kabina č. 3 |  | brusírna
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 8 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
podlaha | Paint-stop | 30 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
strop | filtr | 26 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
kabina č. 4 |  | odmašťovna
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 2 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
vstup | předfiltr | 0.6 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
kabina č. 5 |  | lakovna
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 12 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
podlaha | Paint-stop | 30 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
výstup | Paint-stop | 36 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
strop | filtr | 26 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
kabina č. 6 |  | brusírna
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 8 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
podlaha | Paint-stop | 28 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
strop | filtr | 22 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
kabina č. 7 |  | lakovna | [7 empty] | 0
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 12 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
podlaha | Paint-stop | 30 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
výstup | Paint-stop | 36 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
strop | filtr | 22 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
kabina č. 8 |  | lakovna
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 8 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
podlaha | Paint-stop | 28 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
výstup | Paint-stop | 24 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
strop | filtr | 24 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
kabina č. 9 |  | lakovna dílů
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 3 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
stěna | papírové filtry | 16 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
výstup | Paint-stop | 8 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
Celková cena za 1 kalendářní rok | [9 empty] | 0
Četnost výměn filtrů a kvalita filtru je uvedena na druhém listu souboru.
činnost |  | kabina č. | počet hod. práce | sazba | cena celkem za práci | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
čistění podroštových kanálů |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 2 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 3 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 5 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 7 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 8 |  |  | 0 |  | 1 | 0
Celková cena za 1 kalendářní rok | [7 empty] | 0
Práce obsahují: |  | demontáž a vyčištění podroštů
očištění rámu uložení roštů
vyčištění odsávacích kanálů vč. zbytků barev a prachu (oškrabání, vysátí)
uložení odpadu do igelitových pytlů
montáž podroštů
oprava, obnova zemnění
oprava podroštů
demontáž a montáž podlahových roštů
Práce neobsahují:
Čištění kanálů se bude provádět při výměně spodních filtrů v kabinách neboť při výměně
dochází k demontáži roštů a tím pádem jsou náklady na provedení čištění snížené o tyto
náklady.
činnost |  | kabina č. | počet roštů v kabině | sazba/1 ks roštu | cena celkem za všechny rošty | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
demontáž a montáž k čištění roštů |  | 1 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 2 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 3 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 5 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 6 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 7 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 8 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
Celková cena za 1 kalendářní rok | [7 empty] | 0
činnost |  | počet ventilátorů v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
mazání ložisek ventilátorů (celkem 130 ks) |  | 66 | x |  |  | 1 | 0
činnost |  | počet ventilátorů v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
kontrola výstupních ventilátorů |  | 28 | x |  |  | 1 | 0
Dodavatelem technologie je odsouhlasen harmonogram výměny filtrů. V Návodu k obsluze a údržbě je psáno:
Pokud se provádí pravidelné výměny podlahových a výstupních filtrů, ke znečistění ventilátorů nedochází.
O výsledku prohlídky bude vyhotoven zápis do provozního deníku zařízení
technikem a případný návrh na opatření / čištění.
činnost |  | počet řemenic v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
kontrola napnutí řemenů ventilátorů, seřízení |  | 65 |  |  |  | 2 | 0
Kontrola neosahuje výměnu vadných řemenů (práce, materiál).
činnost |  | počet v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
kontrola funkce a těsnosti, mazání pneumatických pístů a klapky BYPASS |  | 24 |  |  |  | 3 | 0
činnost |  | počet vrat v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
kontrola a seřízení výstupních lamelových vrat kabin - kontrola těsnění, dojezdů, ovládání vč.el.součástí |  | 5 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
činnost |  | počet v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
kontrola rozvodů teplé vody od směšovacích uzlů k technologii |  | 20 |  |  |  | 1 | 0
kontrola funkce směšovacích elektroventilů |  | 20 |  |  |  | 1 | 0
Celková cena za 1 kalendářní rok | [6 empty] | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
činnost |  | počet v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
kontrola a údržba vstupních a výstupních VZT klapek, vč. kontroly serva ovládání klapek |  | 33 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
činnost |  | počet v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
Servis zvedacích plošin WALL-MAN v kabinách č. 1, 3, 5, 6, 7 |  | 10 |  |  |  | 2 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
Servisní práce obsahují následující:
1. demontáž ochranných krytů zdvihací plošiny
2. kontrola a promazání vzduchových zdvihacích válců
3. kontrola a promazání posuvných válců
4. kontrola a promazání vzduchového motoru
5. kontrola a promazání řetězů
6. kontrola těsnosti všech vzduchových částí
7. montáž ochranných krytů zdvihací plošiny
8. kontrola funkčnosti zdvihací plošiny a pojezdových dorazů
9. likvidace vzniklého odpadu
10. provedení zápisu do Provozního deníku plošiny
činnost |  | počet v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
Kontrola rozvodů tlakového vzduchu, dotažení spojů (bez případných oprav a materiálu) - kabiny 1-9 |  | 9 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
činnost |  | počet v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
Provedení prohlídky a údržby el.rozvodů a el.rozvaděče vč. provedení zápisu o prohlídce |  | 9 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
činnost |  | počet v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
Provedení výměny filtrů (3 ks) tryskač |  | 3 |  |  |  | 1 | 0
činnost |  | počet v ks | počet hod. práce | sazba/ks | drobný materiál | četnost činnosti za rok | cena celkem
Provedení úklidu střech kabin (kabiny 1-8 a střech stěn kabiny 9), provedení zápisu o čištění |  | 9 |  |  |  | 1 | 0
činnost |  |  |  | servisní výjezd (paušál) | hodinová sazba | četnost činnosti za rok | cena celkem
Odstraňování havarijích stavů | [5 empty] | 5 | 0
Celková cena za 1 kalendářní rok | [6 empty] | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

## třída filtrace
kabina č. 1
vstupní kazetové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
podlahové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 2
vstupní kazetové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
podlahové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 6 měsíců | = 2x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 3
vstupní kazetové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
podlahové filtry | 1x za 6 měsíců | = 2x ročně
výstupní kazetové kazety | --- | ---
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 4
vstupní filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
podlahové filtry | --- | ---
výstupní kazetové kazety | --- | ---
stropní filtry | --- | ---
kabina č. 5
vstupní kazetové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
podlahové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 6
vstupní kazetové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
podlahové filtry | 1x za 6 měsíců | = 2x ročně
výstupní kazetové kazety | --- | ---
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 7
vstupní kazetové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
podlahové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 8
vstupní kazetové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
podlahové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 9
vstupní kazetové filtry | 1x za 6 měsíců | = 2x ročně
podlahové filtry | --- | ---
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
papírové filtry | dle potřeby
popis filtru | třída filtrace
předfiltr | G2 (EU2)
podlahový | G2 (EU2)
vstup.kazety vložka | G4 (EU4)
stropní | F5 (EU5)