# Stavba:   Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr

Objekt:   SO 1   Prevádzková budova s bioreaktorom

## architektonicko - stavebnej časti

Súprava:

- 2 -

1. Účel objektu

- Účelom objektu je čistenie odpadových vôd z obce Hrubý Šúr. Čistenie prebieha v biologickom reaktore. V objekte biologického čistenia sú umiestnené okrem reaktora aj obslužné prevádzky zabezpečujúce čistenie odpadových vôd. V  objekte čistiarne prebieha biologické čistenie odpadových vôd.

Zastavaná plocha vlastným objektom je 126,80 m2.

Geologické podmienky.

Podľa údajov geologického posudku, ktorý vyhotovil GEO Komárno s.r.o. sa v mieste stavby nachádzajú:

- do hĺbky cca 1,10 m pôdny horizont, ílovitý, tmavohnedý

- do hĺbky  1,90 m íl s nízkou plasticitou F6 – CL, pevný , žltohnedý

- do hĺbky  2,60 m piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy S3-S-F, uľahnutý, jemný, suchý, žltosivý

- do hľbky  4,10 m  piesok ílovitý S5-SC, jemný, suchý, stredne uľahlý, žltosivý

- pod ním štrk zle zrnený G2-GP, uľahnúty, hnedožltý

Hladina podzemnej vody narazená v hľbke 4,70 m pod terénom, voľná.

2. Urbanistické a architektonické riešenie

Objekt čistiarne je osadený na juh od obce Hrubý Šúr mimo jej intravilánu a v areáli existujúcej čistiarne pre obec Hurbanova Ves, ktorá je v prevádzke.

Návrh jeho stavebného riešenia je určovaný tvarom klasickej individuálnej výstavby rodinných domov, ktorý je prispôsobený požadovaným rozmerom nádrží.

Vlastné riešenie je limitované potrebami strojnotechnologickej časti čistiarne a to najmä u podzemnej časti a požiadavkou na priestory v časti nadzemnej.

Celá čistiareň je trojkomorová železobetónová nádrž, ktorá je len čiastočne zapustená pod terén a čiastočne je obsypaná. Vo väčšej komore je osadený reaktor – nitrifikačná časť a v menšia priľahlá komora je denitrifikačná. Tretia komora je kalojem.

- 3 -

Nad touto komorou – kalojemom, je vybudovaný strop nad ktorým sú umiestnené pomocné prevádzky. Nadzemná časť – prekrytie strešnou konštrukciou je nad celou dĺžkou objektu.

Časť nadzemná (i podzemná ) je o rozmeroch 8,30 x 15,90 m a výšky v hrebeni 5,24 m. Koruna nádrží  vyčnieva cca 2,20m nad upravený terén, resp. 1,20m nad úroveň obsypu.

Nadzemná časť je kombinácia murovaných stien a drevenej symetrickej sedlovej strechy.

3. Dispozičné riešenie

Podzemná časť objektu, ktorú tvorí žel. bet. vaňa je rozdelená na tri samostatné  komory – pozri výššie. Tretia komora ktorá slúži ako zahusťovacia a  uskladňovacia nádrž kalu je úrovni podlahy prízemia prekrytá monolitickou železobetónovou doskou, na ktorej sú v  prízemí vytvorené priestory pre dúchadlá, vstupný priestor – chodba a denná miestnosť s velínom a miesta pre prístupy do nádrže pod podlahou

Nad nádržami reaktora je priestor otvorený a v úrovni koruny nádrží t.j. ± 0,00 m je nad nimi vytvorená kontrólna lávka, ktorá nie je súčasťou monlitických žel. bet. nádrží, ale je dodávkou technologickej časti.

Technologický opis objektu, podľa jednotlivých stavebných dielov

1 - Zemné práce

Pozostávajú z výkopov pre podzemnú časť, ktorá je založená cca 3,00 m pod úroveň pôvodného terénu. Celý objekt je založený v rovnakej úrovni  pod pôvodným terénom. Úroveň založenia ovplyvňuje charakter terénu a technologické náväznosti jednotlivých objektov. Hladina podzemnej vody nedosahuje úroveň základovej škáry.

Výkopové práce sa budú zhotovovať v triede ťažiteľnosti 3.

Vykopanú zeminu uložíme na skládku, zvlášť orničnú vrstvu a zvlášť ostatnú zeminu. Tieto zeminy budú použité na úpravu terénu v okolí objektu – obsypy v ďalšej etape. Bilancia zeminy vykazuje prebytok výkopku cca 300m3.

- 4 -

2 - Základy objektu

Základy pre objekt tvoria vlastné žel. bet. steny monolitickej vane a jej dno.

Steny a dno vane sú navrhnuté hrúbky 400 mm a sú z betónu, podľa STN EN 206-1 - C 25/30-XC2(SK)-S3 – vodostavebného.

Dno vane je posadené na podkladnom betóne hrúbky 150 mm a kvality C 12/15. Podkladný betón je v mieste pod stenami zhrubnutý na 250mm. Pod podkladným betónom je navrhnutý 200mm hrubý štrkopieskový podsyp.

3 - Zvislé konštrukcie

Zvislú konštrukciu tvoria spomínané železobetónové steny a u nadzemnej časti ju tvorí murivo hr. 400 mm. Murivo je navrhnuté z keramických tvárnic porotherm 38 na maltu vápenocementovú MVC 2,5.

Zvislé murované časti sú od nosných žel. bet. stien nádrží oddelené vloženou izoláciou.

Zvislú konštrukciu dopĺňajú i vnútorné deliace steny hr. 150 a 200mm z tvárnic porotherm, typ 17,5 a 14.

Murivá sú v hlave stužené monolitickým žel. bet. vencom hrúbky 200mm. Betón venca je C 20/25.

Výstuž  použitá do železobetónovej nádrže je z ocele 10 505 (R) a sietí KARI.

Výstuž vo venci je 10 505 (R) – pozri ďalší stupeň PD.

4 - Vodorovné konštrukcie

Tvoria ich žel. bet. monolitická doska D1, spomínané vence a krov. Doska má hrúbku 200mm  a tvorí  zároveň podlahu prízemia resp. prekrýva nádrž kalojemu.

Doska je z betónu C 25/30,  výstuž oceľ 10 505 (R) a sietí KARI.

Prekrytie obslužných miestností je navrhnuté v úrovni +3,00m nad podlahou a to zavesením dreveného roštu so sádrokartónovým podhľadom na drevené klieštiny krovu a krokvy  so zateplením izoláciou NOBASIL v úrovni podhľadu. Tento podhľad je navrhnutý v dennej miestnosti (velín). V miestnosti dúchadiel je miesto sádrokartónu navrhnutý zvukovo-izolačný obklad KRUPIZOL KZ 50.

- 5 -

Vodorovné konštrukcie dopĺňa drevená konštrukcia krovu. Krov je navrhnutý sedlového tvaru, je symetrický, prevetrávaný cez hrebeň a štítové steny. Konštrukcia je hambálková, doplnená vzperou vo vrchole a stabilizovaná dvoma väznými trámami.

Strešné väzby sú uložené na pomúrnice, ktoré sú ukotvené do vencov pomocou vopred zabetónovaných kotevných skrutiek.

Na drevenom záklope je navrhovaná krytina škridlová. Vodorovné konštrukcie dopĺňajú keramické preklady porotherm nad dvernými otvormi.

5 - Úprava povrchov

Vnútorné steny

Betónové nádrže sa zvnútra vyspravia náterom xypex resp. vandex.  Vnútorné steny murované - v prízemí - vápená omietka doplnená olejovým náterom vo vstupnom priestore a v miestnosti dúchadiel výšky 1800 mm.

Miestnosť dúchadiel je pred omietnutím zvnútra izolovaná zvukovoizolačným obkladom Krupizol KZ 50. Krupizol sa na stenu pripevňuje tanierovými príchytkami. Na strop ho klincujeme resp. upevníme rovnakým spôsobom ako na stenu.

Vonkajšie povrchy

Soklová  časť – betónové steny sa opatria náterom na betón na báze cementu.

Steny sa upravia omietkou Baumit Nanopor Top farebný odtieň 0054.

Drevené obklady v časti ríms sa namoria Slovluxom odtieň orech.

Podlahové konštrukcie

Špecifikácia podláh - podľa tabuľky na výkrese A-2.

Liata  podlaha napr. Sadurit  sa vyhotoví s protišmykovou  úpravou – prísada ostrého piesku.

6. Konštrukcie a práce PSV

711 - Izolácie proti zemnej vlhkosti v zložení Np + 1 x  Hydrobit V 60 S 35.

- 6 -

(pod stenami 2x).

728 - Izolácie tepelné, Nobasil M hrúbky 140 mm.

764 - Konštrukcie klampiarske sú vyhotovené plechu hr. 0,6 mm, systému K & J

odtieň č. 2430.

765 - Oceľové konštrukcie v interieri sa vyhotovia v  pozinkovanom prevedení.

###### Výplne otvorov

Okná a dvere sú drevené - typové, okná zdvojené.

Okenné rámy a dvere vonkajšie, namoriť Slovluxom, odtieň orech. Okná opatriť mrežou.

7 - Technické vybavenie objektu

Vybavenie objektu technológiou pre čistenie vôd, pozri samostatnú časť.

V objekte je osadený jeden axiálny ventilátor na odsávanie škodlivín v miestnosti dúchadiel, kde je zároveň vytvorený otvor na nasávanie vzduchu pre dúchadlá. Pred týmto otvorom je osadená tlmiaca doska hluku.

Objekt je vybavený motorickou a svetelnou elektroinštaláciou - rozvodom 230 V a 400 V, ako aj bleskozvodom - pozri PD elektro a ďalší stupeň PD.

Pre napojenie zvislých zvodov bleskozvodu osadíme pri betonáži podzemnej časti - dna nádrží, pásik FeZn upevnený na výstuž a vyčnievajúci zo steny – pozri časť elektro, bleskozvod.

V objekte je voda v chodbe, kde je osadený výtokový ventil pre oplachovú vodu. Denná miestnosť bude vykurovaná elektro panelom.

Ostané podrobnosti – pozri výkresovú časť.

V Bratislave, 05. 2020                                 Vypracoval: Ing.Mikuláš KLEMBAS

autorizovaný stavebný inžinier