Miesto stavby:          POBOČKA VšZP

Partizánske, Rudolfa Jašíka 158

Investor:                    Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.,

Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka

### Zhotoviteľ:                TZBtax services s.r.o.

Kľakovská 882/23, 966 81 Žarnovica

### Stupeň PD:               Realizačný projekt

Profesia:                   CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Vypracoval:                           Ing. Dušan Pajerský

Zodpovedný projektant:        Ing. Dušan Pajerský

Bratislava, August 2022

CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA

Všeobecné údaje

Pri návrhu boli použité nasledovné platné technické normy, vyhlášky a predpisy a uznávané technické zásady, pokiaľ nie sú obsiahnuté v príslušných normách:

- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného

príkonu

- STN 383350  Zásobovanie teplom, všeobecné zásady

- STN 730540-3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť3:Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

- STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merná tepelná strata prechodom tepla. Výpočtová metóda (ISO13789:1999)

- STN EN 832+AC Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie. Budovy na bývanie (obsahuje zmenu AC:2000)

- STN 730548  Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

- VDI  2078     Výpočet tepelnej záťaže (norma SRN)

- STN 420090-3  Materiál pre tepelné energetické zariadenia. Rúry

- STN 421320  Trubky z medi a zliatin medi. Technické dodacie predpisy

- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- Hygienické predpisy zväzok 37/1977, o najvyšších prípustných hodnotách hluku a vibrácii

- Hygienické predpisy zväzok 39/1978, o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie

- Zákon č.408/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.76/1998 Zb. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pri vypracovaní projektu boli použité aj technické podklady, ktoré sa ale na základe verejného obstarávania neuvádzajú. Výpočet bilancie je spracovaný na základe normových údajov nakoľko presné výpočty obalových konštrukcií a jednotlivých typov použitých prvkov neboli v dokumentácii definované. Pri výbere zariadení podľa kritérií je nutné dodržať parametre zariadení, ktoré sú definované hodnotami EER a COP.

Výpočtové parametre

Výpočtové parametre klimatických prvkov:

- nadmorská výška:				...............................................		150 m.n.m.

ZIMA:

- minimálna teplota vzduchu		.........................................	te1 	=  -13,0o C

- počet dennostupňov			.........................................	                 3666

- teplotná oblasť				.........................................		        2

- veterná oblasť				.........................................		        2

- počet vykurovacích dní	 		.........................................	n	=  223 dní

- relatívna vlhkosť vzduchu pri teplote -13,0o C	.............................	e2	=    90 %

LETO:

- teplota suchého teplomera			.........................................	te2  	=    33,0°C

- teplota vlhkého teplomera			.........................................	tem 	=    18,8°C

- entalpia 				  	.........................................	hi   	=    53,7kJ/kg

Pri návrhu výpočtu tepelnotechnických vlastností bolo uvažované :

Tepelná bilancia – chladenie

mesiac: august           temax = 33,0°C          opravný činitel c0 = 1,15

| č.m. | název | tv | t | max | Qosl | kMm | Qlidé | Qosv. | tv | Qv | Qtech | Qjiné | Qcitelné | kx | Qcelkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | K | h | W | % | W | W | K | W | W | W | W |  | W |
| 122 | kancelaria | 24 | 2 | 14 | 2 965 | 0,0 | 372 | 650 | 5,0 | 0 | 600 | 500 | 5 087 | 1,00 | 5 087 |

Celkový potrebný výkon zdroja chladu

| max | Qosl | Qlidé | Qosv. | Qv | Qtech | Qjiné | Qcitelné | Qcelkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 14 | 2 965 | 372 | 650 | 0 | 600 | 500 | 5 087 | 5 087 |

max - doba maxima ziskov z oslnenia

Relatívna vlhkosť: centralne nie je riadená.

SYSTÉM CHLADENIA A KLIMATIZÁCIE

Podkladom pre návrh riešenia projektu bol architektonický plán (M 1:50), chladenie a klimatizácia je navrhnuté podľa technických požiadaviek investora, konzultácie s generálnym projektantom platných STN a vyhlášok.

- Zdrojom chladenia a úpravy vzduchu v letnom období pre priestor riešenej miestnosti bude samostatne riešená klimatizácia pomocou dvoch nástenných jednotiek. Ide o miestnosť 122 Kancelária, kde budú nainštalované dve vnútorné nástenné klimatizačné jednotky, umiestnené na protiľahlej stene oproti vstupu do nájomného priestoru. Jednotky budú pripojené na vonkajšiu multisplit jednotku.

- Požadované teploty na vykurovanie aj pre chladenie miestnosti  bude možné nastaviť na vnútornej jednotke dodaným vlastným infraovládačom.

- Jednotkami vnútornej klimatizácie je možné aj vykurovať. Ku každej vnútornej jednotke je vedená samostatná dvojica Cu potrubia s komunikačným káblom.

- Inštalovaný bude systém s rozvodom bezchlórového chladiva R32 v medených rozvodoch. Na pokrytie tepelných strát a tepelných záťaži sú v priestoroch polohy klimatizačných jednotiek odsúhlasené.

- Na rozvod chladiva R32 pre klimatizačný systém budú použité medené potrubia. Vonkajšia jednotka bude osadená na streche nižšej budovy, na kovovej konštrukcii alebo konzole, ktorá je súčasťou dodávky spolu so zariadením, kde bude vytvorený v rohu miestnosti stavebný prieraz Ø100 mm na pripojenie medených potrubí a dopojenie komunikačného kábla.

- Použité chladivo R32 v uzavretom chladiacom okruhu je predplnené množstvom chladiva v základe pre vonkajšiu jednotku. Doplnkové množstvo chladiva R32 pre navrhovaný systém sa určí po nainštalovaní systému chladenia a klimatizácie.

- Odvod kondenzátu z jednotiek bude riešený samospádom resp. kondenzátnym čerpadlom do  kanalizačných vyústení pre kondenzát.  Min. priemer kondenzátneho potrubia je D32 mm. Navrhovaná vnútorná kanalizácia bude z HT-PP kanalizačného potrubia. Všetky odvody kondenzátu budú do kanalizácie zaústené cez  zápachovú uzávierku HL136N. Závesy potrubí treba opatriť protihlukovými gumovými podložkami a potrubia zabezpečiť proti priehybu. /napr. s použitím plechových korýtok, alebo zhustením závesov/.

- Realizáciu potrubí treba previesť podľa príslušných montážnych predpisov. Vnútorná kanalizácia musí byť prevedená a odskúšaná v zmysle STN EN 12056 (736762), STN 736760 a súvisiacich noriem a predpisov.

- Na miestach prechodu cez deliace konštrukcie budú osadené oceľové chráničky, priestor medzi rúrkou a chráničkou je nutné vyplniť elastickou tesniacou hmotou, ktorá zodpovedá typu potrubia.

- Potrubia a súčasti systému rozvodu musia byť tepelne izolované k zabráneniu tepelných strát, ochrana proti kondenzácii, škodlivým účinkom vysokých teplôt, nárastu vnútornej teploty,  poškodeniu chladiaceho systému mrazom. Pri návrhu tepelnej izolácie je potrebné zohľadniť menovitú svetlosť potrubia, teplotu média, priemernú teplotu okolia počas vykurovacieho/chladiaceho obdobia, súčiniteľ prechodu tepla izolačného materiálu. Min. hrúbka kaučukovej izolácie je navrhnutá 13 mm. Tepelná izolácia je odolná UV žiareniu a je s parozábranou.

- Pre vnútorné priestory je potrubie vedené v plastových lištách zakapotované a v odtieni bielej farby.

Skúšky

Po dokončení montáže a po prepláchnutí systému budú vykonané tlakové, dilatačné, stavebné a prevádzkové skúšky, na základe ktorých sa zistí prevádzky schopnosť namontovaného zariadenia. O skúškach sa vyhotoví protokol. Dodávateľ zaškolí prevádzkovateľa na obsluhu a údržbu predmetného zariadenia.

NADVAZNOSTI – POŽIADAVKY  NA  PROFESIE

ELEKTRO :

Požiadavky na profesiu elektro :

- napojiť vonkajšiu chladiacu jednotku a  nástenné jednotky spolu s ostatnými  elektrickými zariadeniami

- vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, podľa platných STN

- všetky výkony pre uvedenie zariadení sú zohľadnené aj v elektrotabulke

STAVBA:

- vyhotoviť prierazy cez steny a strop

BEZPEČNOSŤ  A  OCHRANA  PRI  PRÁCI

Pri montáži, skúškach, prevádzke, opravách a údržbe je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, používať ochranné pomôcky a potrebné stavebné mechanizmy. Pre zaistenie bezpečnosti práce bude obsluha vyškolená v prevádzkových predpisoch, ktoré budú  súčasťou dodávky. Platia všeobecné bezpečnostné predpisy. Pre chladiace zariadenia je potrebné dodržať:

- uzemnenie zariadení

- blokovanie strojov pri oprave a údržbe

- dodržanie STN noriem elektrickej inštalácie

- výstražný náter na nízko zavesených potrubiach

- vodivé prepojenie potrubia

ZÁVER

Všetky zmeny a kolízie stavby a súvisiacich profesií je potrebné vopred prekonzultovať aj s projektantom. Dohodnuté riešenie bude následne zahrnuté v dokumentácii zmeny realizačného projektu stavby.