## Hárok1
TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
Stavba: | ÚRAD BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Administratívna budova, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Dátum: | 2021-05-20
Časť: | Chladenie
p.č. | skrátený popis | množstvo |  | jednotk. cena | dodávka | montáž
ČASŤ CHLADENIE
Zar. č. 1 – Vodné chladenie a zdroj chladu
Strojné vybavenie:
1.1 | Chiller - zdroj chladnej vody bez hydromodulu, s autonómnou reguláciou, prevedenie s protihlukovou kapotážou | 1 | ks
Chladiaci výkon: Qch=151,3 kW, voda+30%ETG 6/12°C
Rozsah výkonu: min 25%, max 100%
Chladivo: R410A
Počet okruhov: 2, Počet kompresorov: 4
Prietok média voda+30%ETG: 6,61l/s, Tlaková strata: dp=23kPa
Elektrický príkon nominálny: Pi=35,9kW / 400V
Elektrický príkon max: Pi=58,6kW / 400V
Prúd max.štart. 215,9A, Prúd pri plnom zaťažení: 101,2A
Faktor účinnosti EER 4,21
Akustický výkon 75dB(A), Akustický tlak v 1m 58dB(A)
Rozmery: ŠxVxL, 872x1880x2017mm
Hmotnosť: 820kg
1.2 | Kondenzátor vzduchom chladený, prúdenie vzduchu vertikálne, s autonómnou reguláciou, prevedenie s nižšou úrovňou hluku | 1 | ks
Tepelný výkon Qt:187kW, chladivo R410A, kondenzačná teplota 45°C
Elektrický príkon Pi=11,52kW / 400V
Počet ventilátorov: 4
Akustický výkon 81dB(A), Akustický tlak v 10m 49dB(A)
Rozmery: ŠxVxL, 2250x1390x4680mm
Hmotnosť: 651kg
1.3 | Jednostupňové čerpadlo - elektronicky riadené s autonómnou reguláciou | 2 | ks
| * s integrovaným frekvenčným meničom, ovládacím panelom | pozn. 1ks čerpadla je ako suchá rezerva
* automatická prevádzka so zmenou prietoku na základe udržovania konštantného tlaku systéme
Pracovný prietok: 24 700 m3/h, dispozičný tlak v prac. bode dp=131kPa
Maximálna výtlačná výška 180dm
Elektrický príkon Pi=1,5kW / 400V
Typ motora 90SB, IE5
Materiál telesa: šedá liatina
Materiál obežného kolesa: kompozit PES+30% GF
Pripojenie: DN65
Rozmery max.: ŠxVxL, 260x518x340mm
Rozsah použitia: -20 .. 50 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar
Hmotnosť čistá: 30,7kg
1.3a | Uvedenie čerpadla do prevádzky | 1 | ks
1.4a | Membránová tlaková expanzná nádoba pre vykurovacie a chladiace sústavy | 1 | ks
Objem : 50litr
Max tlak: 6bar
Max. prípustná teplota sústavy 120°C
Max. dovol. prevádzková teplota 70°C
Predtlak plynu – nastavení z výroby 1,5bar
DN pripojenie: R 3/4
Rozmery: Výška 487mm, Priemer 441mm
Hmotnost 9,60 kg
1.4b | Uzatvárací guľový kohút 3/4" so zaistením v otvorenej polohe s integrovaným vypúšťaním | 1 | ks
Hmotnosť (kg): 0,5, DN pripojenie: Rp 3/4
1.4c | Odplyňovacie zariadenie | 1 | ks
Vakuové odplyňovací zařízení k odplyňování soustavy a doplňované vody v uzavřených okruzích s topnou vodou a v chladicích okruzích, jako plně automatická multifunkční jednotka s funkcí „auto start“ a samočinným hydraulickým vyrovnáním procesu odplyňování a také řízením a kontrolou požadavku doplňování. Vhodné pro média jako jsou voda a směsi vody s glykolem až do poměru 50/50 %. Řízení Control Smart je integrované do robustního plastového krytu, v němž je umístěna i výkonová a komunikační elektronika a ovládací panel s fóliovou klávesnicí odolnou proti nečistotám. Bluetooth je standardně integrován jako komunikační rozhraní. Řízení se skládá z plně automatického mikroprocesorového řízení s časovou funkcí, oddělené paměti poruch a parametrů, LED displeje se zobrazováním provozních režimů a hlášení souhrnné poruchy, vizualizací řídicích stavů pro tlak soustavy a všech relevantních provozních hlášení a hlášeními poruch s aplikací Control Smart App pomocí bluetoothkomunikace.
Elektrický príkon Pi=0,2kW / 230V
Max. objem sústavy - glykol 4 m³
Max. dovol. prevádzková teplota 70 °C
Minimální prívodný tlak pri doplňovaní 0,10 bar
Tepelný zdroj - pojistný ventil 3,0 bar
Minimálny prevádzkový tlak 1,0 bar
Koncový tlak udržování tlaku 2,5 bar
Minimální prívodný tlak pri dopúšťania 1,0 bar
Rozmery: Výška 572 mm, Šírka 340 mm, Hĺbka 211 mm
Hmotnosť 12,40 kg
1.4d | Uvedenie do prevádzky odplyňovacieho zariadenia | 1 | ks
1.4e | Separátor kalov, závitový exdirt D 3/4 M Easy Clip | 1 | ks
Typ D 3/4 M
Materiál plášťa: Mosadz
Varianta inštalácie horizontálna
Max. dovol. prevádzková teplota 110 °C
Max. dovol. prevádzkový tlak 10 bar
Pripojenie WBI IG 3/4"
Pripojenie G 3/4"
Varianta pripojenia Závit
Max. objemový proud 1,3 m³/h
Rozmery: Priemer 63 mm, Výška 122 mm, Šírka 121 mm
Montážna dĺžka 85 mm
Hmotnost 1,00 kg
1.4e | Odvzdušňovací automatický ventil exvoid T 1/2 | 1 | ks
Automatický rychloodvzdušňovač určený pro odvedení velkého množství vzduchu pro solární a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné soustavy. Vhodné pro média jako jsou voda a směsi vody s glykolem až do poměru 50/50 %.Armatura k permanentnímu odvádění plynových bublinek z nejvyšších nebo sběrných míst určených pro tento účel v hydraulickém / potrubním systému.
Materiál plášťa: Mosadz
Varianta inštalácie vertikálna
Max. dovol. prevádzková teplota 110 °C
Max. dovol. prevádzkov tlak 10 bar
Pripojenie WBI IG 1/2"
Pripojenie odvzdušnění G 1/2"
Rozmery: Prieměr 63 mm, Výška 122 mm, Střed příruby – plášť 46 mm, Šířka 78 mm
Hmotnost 0,63 kg
1.5 | Fan-coil parapetný | 10 | kpl
*Prevedenie: 2-trubkový, bez regulačného ventilu a bez servopohonu
*Dizajn: s opláštením a s čelnou sacou mriežkou, bez nožičiek
*Strana pripojenia: upresniť pri realizácii
Elektro: 230 V / 0,113 kW
Chlad. výkon rozsah.: 2,5-5,5kW, 6/12°C voda+30%ETG
Množstvo vzduchu rozsah: 443 - 1134 m3/h
Akustický tlak v rozsahu: 33 až 54 dB(A)
Rozmer: VxLxH, 607x1400x252mm
Hmotnosť: 34kg
Vrátane:
- termostat integrovaný na zariadení, 3-stupne otáčok ventilátora
- čerpadielko kondenzátu
- filter sania G3
1.6 | Fan-coil parapetný | 1 | kpl
*Prevedenie: 2-trubkový, bez regulačného ventilu a bez servopohonu
*Dizajn: s opláštením a s čelnou sacou mriežkou, bez nožičiek
*Strana pripojenia: upresniť pri realizácii
Elektro: 230 V / 0,065 kW
Chlad. výkon rozsah: 1,9-3,38kW, 6/12°C voda+30%ETG
Množstvo vzduchu rozsah: 216 - 749 m3/h
Akustický tlak v rozsahu: 21 až 49 dB(A)
Rozmer: VxLxH, 607x1200x252mm
Hmotnosť: 28kg
Vrátane:
- termostat integrovaný na zariadení, 3-stupne otáčok ventilátora
- čerpadielko kondenzátu
- filter sania G3
1.7 | Fan-coil podstropný | 15 | kpl
*Prevedenie: 2-trubkový, bez regulačného ventilu a bez servopohonu
*Dizajn: s opláštením a s čelnou sacou mriežkou
*Strana pripojenia: upresniť pri realizácii
Elektro: 230 V / 0,113 kW
Chlad. výkon rozsah.: 2,5-5,5kW, 6/12°C voda+30%ETG
Množstvo vzduchu rozsah: 443 - 1134 m3/h
Akustický tlak v rozsahu: 33 až 54 dB(A)
Rozmer: VxLxH, 607x1400x252mm
Hmotnosť: 34kg
Vrátane:
- termostat nástenný - káblový, 3-stupne otáčok ventilátora
- čerpadielko kondenzátu
- filter sania G3
- komunikačné káblovanie ku termostatu /nie je v dodávke FCU/
1.8 | Fan-coil podstropný | 8 | kpl
*Prevedenie: 2-trubkový, bez regulačného ventilu a bez servopohonu
*Dizajn: s opláštením a s čelnou sacou mriežkou
*Strana pripojenia: upresniť pri realizácii
Elektro: 230 V / 0,065 kW
Chlad. výkon rozsah: 1,9-3,38kW, 6/12°C voda+30%ETG
Množstvo vzduchu rozsah: 216 - 749 m3/h
Akustický tlak v rozsahu: 21 až 49 dB(A)
Rozmer: VxLxH, 607x1200x252mm
Hmotnosť: 28kg
Vrátane:
- termostat nástenný - káblový, 3-stupne otáčok ventilátora
- čerpadielko kondenzátu
- filter G3
- komunikačné káblovanie ku termostatu /nie je v dodávke FCU/
1.9 | Fan-coil kanálový | 2 | kpl
*Prevedenie: 2-trubkový, bez regulačného ventilu a bez servopohonu
*Dizajn: bez opláštenia
Elektro: 230 V / 0,133 kW
Chlad. výkon rozsah: 2,9-4,47kW, 6/12°C voda+30%ETG
Množstvo vzduchu rozsah: 636 - 981 m3/h
Akustický tlak v rozsahu: 41 až 46 dB(A)
Rozmer: VxŠxH, 234x1314x520mm
Hmotnosť: 27kg
Vrátane:
- termostat nástenný - káblový, 3-stupne otáčok ventilátora
- výfukový plenum box 2x Ø200
- čerpadielko kondenzátu
- filter G3
- komunikačné káblovanie ku termostatu /nie je v dodávke FCU/
1.10 | Fan-coil kanálový | 2 | kpl
*Prevedenie: 2-trubkový, bez regulačného ventilu a bez servopohonu
*Dizajn: bez opláštenia
Elektro: 230 V / 0,150 kW
Chlad. výkon rozsah: 1,9-3,55kW, 6/12°C voda+30%ETG
Množstvo vzduchu rozsah: 433 - 765m3/h
Akustický tlak v rozsahu: 36 až 45 dB(A)
Rozmer: VxŠxH, 234x1250x520mm
Hmotnosť: 27kg
Vrátane:
- termostat nástenný - káblový, 3-stupne otáčok ventilátora
- výfukový plenum box 2x Ø200
- čerpadielko kondenzátu
- filter G3
- komunikačné káblovanie ku termostatu /nie je v dodávke FCU/
1.11-14 | Neobsadené
Rozvod chladiva R410A
1.15 | Uzatváracia armatúra rozvodu chladiva DN42 | 6 | ks
1.16 | Uzatváracia armatúra rozvodu chladiva DN28 | 2 | ks
1.17 | Rozvod medenného potrubia pre chladiace médium R410A
| DN28 - pre paru R410A | 80 | bm
| DN28 - pre kvapalinu R410A | 80 | bm
1.18 | Kaučuková Izolácia s parotesnou zábranou, faktor difúzneho odporu µ = min. 10000., súčiniteľ tep. vodivosti λ=0,033 W/m.K, hrúbka min.19mm
* v exteriéry naviac potrubie s izoláciou oplechované hliníkovým polechom hr. 0,8mm
| DN28 | 160 | bm
1.19 | Chladivo R410A | 40 | kg
Armatúry rovodu chladnej vody:
1.20 | Tlakovo nezávislý regulačný ventil COCON QTZ, s termopohonom 230V on/off
* Materiál: mosadz odolná proti odzinkovaniu
* Max. diferenčný tlak: 4 bar, max. prevádzkový tlak: 16 bar
* Prevádzková teplota: -10 °C až 120°C
| DN15, (rozsah nastavenia 150 - 1050 l/h) | 37 | ks
| DN15, (rozsah nastavenia 90 - 450 l/h) | 1 | ks
1.21 | Regulačný ručný ventil prírubový PN16, HYDROCONTROL VFC s meracími ventilčekmi G 1/4"
* Materiál: teleso zo šedej liatiny, hlava a kuželka z bronzu, vreteno z mosadze odolné proti odzinkovaniu, kuželka s tesnením z PTFE, tesnenie vretena zdvojeným O-krúžkom z EPDM, prednastavení je možné zaplombovat.
* Max. prevádzkový tlak: 16 bar
* Prevádzková teplota: 150°C
| DN80, kvs: 122,20 | 1 | ks
| DN65, kvs: 98,00 | 1 | ks
1.22 | Regulačný ručný ventil HYDROCONTROL VTR s meracími ventilčekmi G 1/4"
*Teleso a hlavová časť z bronzu, kuželka a vreteno z mosadze odolné proti odzinkovaniu (Ms-EZB), kuželka s tesněním z PTFE, bezúdržbové tesnenie vretena dvojitým O-krúžkom.
* Horné plochy: bez povrchovej úpravy
* Max. prevádzkový tlak: 16 bar
* Prevádzková teplota: -20 °C až 150°C
| DN50, kvs: 38.78 | 1 | ks
| DN40, kvs: 27,51 | 2 | ks
| DN32, kvs: 19,45 | 1 | ks
| DN25, kvs: 8.89 | 3 | ks
| DN15, kvs: 3,88 | 6 | ks
1.23 | Uzatváracia klapka medziprírubová s pákou, zo sférickéj liatiny PN 16, s páčkou
*Materiál telo: liatina GJS 400-15, disk poniklovaná liatina
materiál tesnenie/liner: EPDM
uzamykateľná ovládacia páka
* Max. prevádzkový tlak: 16 bar
* Prevádzková teplota: -10 °C až 120°C
| DN100 | 5 | ks
| DN80 | 1 | ks
| DN65 | 1 | ks
1.24 | Guľový ventil „Optibal“ PN 16 s predĺženou rukoväťou
*Materiál: mosadz
Horné plochy: niklované
*Obojstranne vnitorný závit
*Kolíková rukoväťou z plastu, predĺžená
*Max. prevádzkový tlak: 20 bar
*Prevádzková teplota: -10 °C až 100°C
| DN50, kvs: 254 | 1 | ks
| DN40, kvs: 143 | 2 | ks
| DN32, kvs: 99 | 1 | ks
| DN25, kvs: 67 | 3 | ks
1.25 | Guľový ventil „Optibal“ PN 16 s kovovou motýlkovou rukoväťou,
*Materiál: mosadz
Horné plochy: niklované
*Obojstranne vnitorný závit
*Kovová motýlková rukoväť
* Max. prevádzkový tlak: 20 bar
* Prevádzková teplota: -10 °C až 100°C
| DN20, kvs: 43 | 38 | ks
1.26 | Regulátor diferenčného tlaku, Hydromat DTR
slúži ku konštantnej regulácii nastavených požadovaných hodnôt ako proporcionálny regulátor pracujúcí bez pomocnej energie. Požadovaná hodnota je plynule nastavitelná od 50 až 300 mbar. Požadovaná hodnota je blokovatelná a je možné ju kedykolvek zvonku odčítať. Armatura má zakryté uzavieranie a guľový kohút pre vypúštanie a napúšťanie.
*Materiál: bronz
Vnútorné diely z mosadze odolné proti odzinkovániu (EZB). O krúžok a membrána z EDPM.
*Obojstranne vnitorný závit
*max. diferenčný tlak: 2 bar
*max. prevádzkový tlak: 16 bar
*min. prevádzková teplota: 120 °C
| DN40, kvs: 15 | 1 | ks
1.27 | Regulačný ručný ventil HYDROCONTROL VTR s meracími ventilčekmi G 1/4"
*Teleso a hlavová časť z bronzu, kuželka a vreteno z mosadze odolné proti odzinkovaniu (Ms-EZB), kuželka s tesnením z PTFE, bezúdržbové tesnenie vretena dvojitým O-krúžkom.
* Horné plochy: bez povrchovej úpravy
* Max. prevádzkový tlak: 16 bar
* Prevádzková teplota: -20 °C až 150°C
| DN50, kvs: 38.78 | 1 | ks
1.28 | Gumový kompenzátor chvenia - prírubový
*materiál – príruby: pozinkovaná oceľ, pružný prvok: NBR zosilnený nylónom
*použitie pre vodu s obsahom až 50 % glykolov
*max. tlak 16 bar, príruby PN 16 podľa STN EN 1092-1
*T = -10 °C až max. +80 °C
| DN100 | 2 | ks
1.29 | Technický teplomer rovný - stonkový DTR 0-60°C | 2 | ks
* teplotný rozsah 0 °C až +60 °C, delenie stupnice po 1°C
*teplomer sa skladá z hlavice a stonku vyrobených z nerezové ocele triedy 17. Priezor teplomeru je sklenený.
*dĺžka stonky L=100mm, priemer stonky Ø8mm
1.30 | Manometer 63mm 0-6bar 1/4" AXIALNY | 4 | ks
1.31 | Filter /pre zmes voda+30%ETG/, prírubový, DN100 | 1 | ks
*Materiál: telo liatina GJL250, filtračná vložka AISI 304, tesnenie EPDM
1.32 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 4 | ks
1.33 | Samočinný odvzdušňovací ventil DN10 | 76 | ks
1.34 | Vypúšťací guľový kohút DN15 | 78 | ks
* PN 10, T = -10 °C až +90 °C
* EURO M - materiál mosadz CW617N
* závit vonkajší M, vyhotovenie páčka
1.35 | Rozdelovač oceľový - Ø 200, pripojenie 1x DN100, 1xDN80, 1xDN65 + návarok pre vypúštací kohút DN15 | 1 | ks
Pozn. vyrobené na mieru, skúška tesnosti podľa STN
1.36 | Zberač oceľový - Ø 200, pripojenie 1x DN100, 1xDN80, 1xDN65 + návarok pre vypúštací kohút DN15 | 1 | ks
Pozn. vyrobené na mieru, skúška tesnosti podľa STN
1.37 | Neobsadené
Potrubie a izolácie:
1.38 | Ohybné pancierové hadice nerezové, plnoprietokové DN20 - 300mm | 76 | ks
* maximálný prevádzkový tlak PN 10 pri teplote T = +110 °C
* materiál: hadice EPDM s nerezovým opletením,
koncovky niklovaná mosadz prevedenie závitov vnútorný / vnútorný FF, prevlečná matica
1.39 | Potrubie z rúr závitových, oceľových, bezošvých, vrátane tvaroviek, podľa STN 42 5710
Pozn. je vyšpecifikované len nové potrubie, ktoré sa dopĺň resp. vymieňa Rozsah je zrejmí z výkresovej dokumentácie.
| DN20 (28x2,6mm) | 250 | bm
| DN25 (31,8x2,6mm) | 0 | bm
| DN32 (38x2,6mm) | 40 | bm
| DN40 (44,5x2,6mm) | 50 | bm
| DN50 (57,0x2,9mm) | 30 | bm
| DN65 (76,0x3,2mm) | 60 | bm
| DN80 (89,0x3,6mm) | 50 | bm
| DN100 (108,0x4,0mm) | 25 | bm
1.40 | Kaučuková izolácia s parotesnou zábranou, faktor difúzneho odporu µ = min. 10000., súčiniteľ tep. vodivosti λ=0,033 W/m.K, hrúbka min.19mm + lepidlo, spony, páska
pre rovné potrubie, vrátane tvaroviek a zaizolovanie armatúr
| DN20 | 270 | bm
| DN25 | 0 | bm
| DN32 | 40 | bm
| DN40 | 50 | bm
| DN50 | 30 | bm
| DN65 | 60 | bm
| DN80 | 50 | bm
| DN100 | 25 | bm
1.41 | Nátery potrubia
| 1x základný náter - syntetická farba | 450 | bm
| 1x vonkajší vrchný náter - syntetická farba, (odtieň rozdielny ako základný náter) | 450 | bm
1.42 | Nemrznúca kvapalina - etylenglykol | 450 | litr
1.43-50 | Neobsadené
VZT komponenty ku kanalovým fan-coilom:
1.51 | Stropný difúzor štvorcového tvaru 400x400mm, s pevnými lamelami, pre množstvo vzduchu do 550m3/h | 8 | ks
Príslušenstvo:
| * pretlakovou komorou štvorcového tvaru s reguláciou a vonkajśou izoláciou, pripojenie horizontálne Ø200 | 8 | ks
1.52 | Hliníková mriežka s pevnými lamelami obdĺžnikového tvaru 600x400mm, jednoradá, plocha prietočná 0,175m2 | 4 | ks
pre množstvo vzduchu do 1100m3/h
Príslušenstvo:
| * montážny rámik pre kotvenie do sadrokartónu 600x400mm, z pozinkovaného oceľového plechu | 4 | ks
1.53 | Polotuhá ohybná hadica z Al fólie - izolovaná , pre rozvod vzduchotechniky
* prevádzková teplota -25 °C až +200 °C
* max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s
* max. provozní tlak 2000 Pa
| Ø200 | 15 | m
1.54 | Samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu. hrúbky 20 mm | 20 | m2
*Teplotný rozsah + 85°C
*Tepelná vodivosť λ 0°C = 0,033 W/mK EN 13787
* Súčiniteľ odporu prosti difúzii vodnej pary DIN 52615 μ ≥ 3000
Vrátane:
* spoje prelepené samolepiacou Al páskou
1.55 | Potrubie kruhové so špirálovým vinutím SPIRO z pozinkovaného plechu sk.I, vzduchotesnosť trieda „B“
*Maximálna pracovná teplota: 80 °C
*Maximálna rýchlosť prúdiaceho vzduchu 20 m.s-1
*Maximálny statický tlakový rozdiel -630 Pa ÷ +1500 Pa
| Ø 200 mm, vrátane tvaroviek 30% | 20 | bm
1.56 | Spojovací a tesniaci materiál | 1 | kpl
1.57 | Závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl
1.58 | Montážny materiál | 1 | kpl
1.59 | Neobsadené
Demontáž, likvidácia, uskladnenie, preplach :
1.60 | Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia existujúcich fancoilov | 20 | kpl
1.61 | Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia existujúceho chillera | 1 | kpl
1.62 | Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia existujúceho kondenzátora | 1 | kpl
1.63 | Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia potrubných rozvodov vodného chladenia v priestore povaly, do DN65 | 140 | bm
1.64 | Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia potrubných rozvodov v strojovni chladenia, do DN80 | 30 | bm
1.65 | Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia potrubných medenných rozvodov od chillera ku kondenzátoru | 80 | bm
1.66 | Demontáž,odstránenie a ekologická likvidácia časti rozvodov vzduchotechniky ku kanál. fan-coilom m.č.204, 206 | 3 | kpl
1.67 | Demontáž,odstránenie a ekologická likvidácia elektroinštalácie ku pôvodným zariadeniam chilleru, kondezátoru, fan-coilom, v rozsahu po dohode s investorom | 1 | kpl
1.68 | Vypustenie systému a ekologická likvidácia chladiacej zmesi | 1 | kpl
1.69 | Výčistenie a prepláchnutie stávajúceho systému | 1 | kpl
Demontáž a úprava existujúcich rozvodov VZT vedených v strojovni chladenia
1.70 | Demontáž a úprava existujúceho VZT potrubia Ø315 , pre elimináciu kolizie s novým chillerom | 1 | kpl
1.71 | Potrubie kruhové so špirálovým vinutím SPIRO z pozinkovaného plechu sk.I, vzduchotesnosť trieda „B“
*Maximálna pracovná teplota: 80 °C
*Maximálna rýchlosť prúdiaceho vzduchu 20 m.s-1
*Maximálny statický tlakový rozdiel -630 Pa ÷ +1500 Pa
| do priemeru Ø 315 mm, vrátane tvaroviek 30% | 15 | bm
1.72 | Spojovací a tesniaci materiál | 1 | Kpl
1.73 | Závesný a kotviaci materiál | 1 | Kpl
1.74 | Montážny materiál | 1 | Kpl
Spolu zar. č.1
Zar. č. 2 – Chladenie VRV systémom
2.1 | Kondenzačná jednotka Mini VRV | 1 | ks
Chladiaci výkon = 32,5 kW, R 410A
Spotreba energie = 400 V / 10,2 kW
Akustický výkon: 76dB(A), Akustický tlak v 1m: 57 dB(A)
Rozmery: ŠxVxH,940x1617x460mm
Hmotnosť: 180kg
2021-02-02 | Vnútorná chladiaca jednotka - nástenná | 5 | kpl
*vrátane infra ovládača
Chladiaci výkon = 2,8 kW, R 410A
Spotreba energie = 230 V / 0,03 kW
Akustický výkon: 53dB(A), Akustický tlak v 1m: 35 dB(A)
Rozmery: ŠxVxH,795x290x266mm
Hmotnosť: 12kg
2021-03-02 | Vnútorná chladiaca jednotka - nástenná | 5 | kpl
*vrátane infra ovládača
Chladiaci výkon = 3,6 kW, R 410A
Spotreba energie = 230 V / 0,03 kW
Akustický výkon: 55dB(A), Akustický tlak v 1m: 37,5 dB(A)
Rozmery: ŠxVxH,795x290x266mm
Hmotnosť: 12kg
2021-04-02 | Vnútorná chladiaca jednotka - kazetová | 3 | kpl
*vrátane infra ovládača
*vrátane dekoračného panela
*so zabudovaným čerpadlom kondenzátu
Chladiaci výkon = 2,8 kW, R 410A
Spotreba energie = 230 V / 0,043 kW
Akustický výkon: 50dB(A), Akustický tlak: 33 dB(A)
Rozmery: ŠxVxH, 575x575x260mm, Dek. panel: 620x620mm
Hmotnosť: 15,5kg
2021-05-02 | Vnútorná chladiaca jednotka - kazetová | 1 | kpl
* vrátane infra ovládača
* vrátane dekoračného panela
* so zabudovaným čerpadlom kondenzátu
Chladiaci výkon = 3,6 kW, R 410A
Spotreba energie = 230 V / 0,045 kW
Akustický výkon: 51dB(A), Akustický tlak: 33,5 dB(A)
Rozmery: ŠxVxH, 575x575x260mm, Dek. panel: 620x620mm
Hmotnosť: 16,5kg
2.6 | Refnet . ..M22M20T | 11 | ks
2.7 | Refnet …M22M29T | 1 | ks
2.8 | Refnet ….M22M64T | 1 | ks
2.9 | I-TAB centrálne monitorovanie a riadenie / alternatívna položka, inštalácia po dohode s investorom/ | 1 | ks
2.10 | I-TAB obrazovka s káblom /alternatívna položka, inštalácia po dohode s investorom/ | 1 | ks
2.11 | Komunikačné káblovanie od vonkajšej jednotky ku jednotlivým vnútorným jednotkám | 1 | kpl
2.12 | Komunikačné káblovanie od vonkajšej jednotky k centrálnemu ovládaču | 1 | kpl
2.13 | Prepojovacie medenné potrubie vrátane izolácie kaučukovej izolácie /hrúbka izolácie min. 9 mm/
*v exteriéry naviac oplechované hliník. plechom hr.0,8mm
| Ø 6mm | 77 | bm
| Ø 10mm | 47 | bm
| Ø 12mm | 90 | bm
| Ø 16mm | 35 | bm
| Ø 18mm | 10 | bm
| Ø 22mm | 4 | bm
| Ø 28mm | 12 | bm
2.14 | Doplnenie chladiva R410A | 5 | kg
2.15 | Betónové kocky 500x500x100mm, vrátane geotextílie | 4 | ks
2.16 | Materiál pre uvedenie jednotiek do prevádzky | 1 | Kpl
2.17 | Spojovací a tesniaci materiál | 1 | Kpl
2.18 | Závesný a kotviaci materiál | 1 | Kpl
2.19 | Montážny materiál | 1 | Kpl
Demontáž, likvidácia, uskladnenie:
2.20 | Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia existujúcich split jednotiek | 9 | kpl
*prípadne po dohode s investorom ich uloženie do skladu pre možné neskoršie využitie
2.21 | Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia dvojice potrubných medenných rozvodov existuj. split jednotiek | 9 | kpl
2.23 | Demontáž,odstránenie a ekologická likvidácia elektroinštalácie existujúcich split jednotiek, v rozsahu po dohode s investorom | 9 | kpl
Spolu zar. č.2
ČASŤ VZT
Zar. č. 3 – Havaríjne vetranie strojovne chladenia
3.1 | Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia, skriňa ventilátora a obežné koleso vyrobené z plastu | 1 | ks
Vzduchový výkon: 600 m3 / h, dp=250Pa
Spotreba energie: 230 V / 50 Hz / 0,157 kW, EC motor
Príslušenstvo:
| - regulátor otáčok 0-10V DC | 1 | ks
| - upínacie spony Ø250 | 2 | ks
| - tlmič hluku potrubný Ø250 / 600mm | 1 | ks
3.2 | Klapka uzatváracia kruvová z pozink. plechu Ø250, so servopohonom 230V, ON/OFF | 1 | ks
3.3 | Klapka uzatváracia kruvová z pozink. plechu Ø250, so servopohonom 230V, ON/OFF | 1 | ks
3.4 | Krycia strieška z pozink. plechu, Ø250 - so sitom | 2 | ks
3.5 | Krycia mriežka kruhová z pozink. plechu, Ø250, voľná plocha 0,0491m2 | 2 | ks
3.6 | Potrubie kruhové so špirálovým vinutím SPIRO z pozinkovaného plechu sk.I, vzduchotesnosť trieda „B“
*Maximálna pracovná teplota: 80 °C
*Maximálna rýchlosť prúdiaceho vzduchu 20 m.s-1
*Maximálny statický tlakový rozdiel -630 Pa ÷ +1500 Pa
| - do priemeru Ø 250 mm, vrátane tvaroviek 30% | 20 | bm
3.7 | Samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu. hrúbky 20 mm | 15 | m2
*Teplotný rozsah + 85°C
*Tepelná vodivosť λ 0°C = 0,033 W/mK EN 13787
* Súčiniteľ odporu prosti difúzii vodnej pary DIN 52615 μ ≥ 3000
Vrátane:
* spoje prelepené samolepiacou Al páskou
3.8 | Spojovací a tesniaci materiál | 1 | Kpl
3.9 | Závesný a kotviaci materiál | 1 | Kpl
3.10 | Montážny materiál | 1 | Kpl
Spolu zar. č.3
Ostatné
| Revízie, projekt realizačný /skutočného vyhotovenia | 1 | kpl
| Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným skúškam, komplexné skúšky) | 1 | kpl
| Spustenie zariadení | 1 | kpl
| Lešenie, doprava | 1 | kpl
| Dodávka spolu: |  |  |  | 0
| Montáž spolu: |  |  |  |  | 0
| Spolu časť CHLADENIE + VZT: |  |  |  | 0
| Spolu s DPH |  |  |  | 0
OPCIA
ZDRAVOTECHNIKA
Odvod kondenzátu od fancoilov - okruh chladenia 1
Plastové potrubie PVC-U vrátane tvaroviek a fitingov
| DN 20 | 170 | bm
| DN 25 | 60 | bm
| DN 32 | 50 | bm
| Vodná zápachová uzávierka DN32, plastový sifón - typu HL s guličkou | 30 | ks
| Spojovací a tesniaci materiál, lepidlo | 1 | Kpl
| Závesný a kotviaci materiál | 1 | Kpl
| Montážny materiál | 1 | Kpl
Odvod kondenzátu od vnútorných VRV jednotiek - okruh chladenia 2
Plastové potrubie PVC-U vrátane tvaroviek a fitingov
| DN 20 | 75 | bm
| DN 25 | 20 | bm
| DN 32 | 22 | bm
| Vodná zápachová uzávierka DN32, plastový sifón - typu HL s guličkou | 10 | ks
| Spojovací a tesniaci materiál, lepidlo | 1 | kpl
| Závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl
| Montážny materiál | 1 | kpl
Pozn. je vyšpecifikované len nové potrubie, ktoré sa dopĺň. Rozsah je zrejmí z výkresovej dokumentácie.
Demontáž, likvidácia:
| Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia časti rozvodov zdravotechniky pre fan-coily | 120 | bm
| Demontáž, odstránenie a ekologická likvidácia časti rozvodov zdravotechniky pre existujúce split jednotky | 90 | bm
STAVEBNÉ ÚPRAVY
| Prevedenie stavebných otvorov a ich vyspravenie po montáži potrubí chladenia a VZT | 250 | hod
| Prevedenie stavebných otvorov v streche pre prestupy potrubí VZT, ich následné oplechovanie a utesnenie | 30 | hod
| Prevedenie stavebných otvorov na fasáde pre rozvody chladenia a ich následné utesnenie a zaizolovanie | 30 | hod
| Prevedenie drážok v stenách pre inštaláciu rozvodov chladenia, ZTI a ich vyspravenie po montáži | 150 | hod
| Prevedenie drážok v stenách pre inštaláciu káblových rozvodov a ich vyspravenie po montáži | 100 | hod
| Demontáž jestvujúcich podhľadov pre inštaláciu chladiacich jednotiek, potrubných rozvodov chladenia, ZTI, káblovania | 200 | hod
| Nový sadrokartónový podhlad / obklad, vrátane montážneho príslušenstva | 420 | m2
| Montáž sadrokartónových podhľadov, obkladov | 370 | hod
| Vrchná farba na stenu + penetračný náter | 900 | m2
| Maľovanie + penetrovanie stien | 250 | hod
| Stavebný materiál - cement, omietky, stavebné lepidlá, sieťovina, klapmiarske výrobky, izolácie, ostatné prislušenstvo | 1 | kpl
| Zabezpečenie servisných otvorov v podhľade ku všetkým komponentom chladenia a VZT vyžadujúci servisný prístup | 20 | kpl
| Stavebné práce - ostatné | 150 | hod
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku | 1 | kpl
Pozn. Stavebné úpravy budú vykonané v nevyhnutnom rozsahu po dohode a odsúhlasení investorom
ZÁKLADOVÝ RÁM PRE KONDENZÁTOR /poz.1.2/ NA STRECHE
| Oceľová základová konštrukcia pre kondenzátor /poz.1.2/, kotvená do oporných bodov na streche pôvodného | 1 | kpl
kondenzátora, podľa projektu statiky
STATICKÝ POSUDOK
| Vykonanie statického posudku odborne spôsobilou osobou v profesii STATIKA | 1 | kpl
pre plánované umiestnenie chladiaceho zariadenia chiller /poz1.1/ do strojovne vodného chladenia, kondenzátora vodného chladenia /poz.1.2/ a kondenzátora VRV /poz.2.1/ umiestnených na streche budovy
TRANSPORT NADROZMERYCH ZARIADENÍ V PRIESTOROCH OBJEKTU
| Transport | 1 | kpl
- Transport chillera /poz1.1/ v rámci objektu na miesto určenia do strojovne chladenia
- Transport pôvodného chillera a hydromodulu v rámci objektu zo strojovne mimo objekt
- Transport kondenzátora /poz1.2/ žeriavom na miesto určenia na strechu objektu
- Transport kondenzátora /poz2.1/ žeriavom na miesto určenia na strechu objektu
- Transport pôvodného kondenzátora žeriavom zo strechy mimo objekt
Pozn.: uvedený rozsah dodávky, prác a cien v časti OPCIA je predpokladaný, presné ceny doporučujeme ziskať
na základe cenových ponúk od jednotlivých dodávateľov a realizačných firiem
| Dodávka spolu: |  |  |  | 0
| Montáž spolu: |  |  |  |  | 0
| Spolu časť OPCIA: |  |  |  | 0
| Spolu s DPH |  |  |  | 0