TECHNICKÁ   SPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA

NÁZOV AKCIE:                         Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia

vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického 2

v Žiari nad Hronom

INVESTOR:                                 MESTO Žiar nad Hronom,

Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom

MIESTO STAVBY:                    ZŠ Jilemnického č. 2,  965 01 Žiar nad Hronom

VYPRACOVALA:                      Ing. Dana Dérerová

DÁTUM:                                      04/2017

STUPEŇ PD:                               DSP

1./VŠEOBECNE:

V rámci prestavby odborných učební biológie, chémie a fyziky sú v projekte ZDRAVOTECHNIKY riešené  demontáže existujúcich zriaďovacích predmetov, potrubí a armatúr vody a kanalizácie a návrh nových zariaďovacích predmetov s pripojením na existujúce potrubia vody a kanalizácie v jednotlivých priestoroch.

Ako podklad slúži projekt stavebnej časti, kde je riešená nová dispozícia umiestnenia pracovných stolov s osadenými drezmi .

ZOZNAM  POUŽITÝCH NORIEM A PREDPISOV

STN EN ISO 12 241      Tepelná izolácia technických zariadení budov

STN 73 6665                  Výpočet vnútorných rozvodov  vody

STN 73 6660                  Vnútorné rozvody vody

STN 73 6760                  Vnútorná kanalizácia

STN EN 1610: 1999	Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk (75 6910)

2./   Zdravotná technika:

2.1./ Učebňa biológie:

V učebni biológie je osadené vedľa vstupných dverí jedno keramické umývadlo, napojené na vnútornú kanalizáciu a vodovod v stene .

Umývadlo bude včetne výtokovej armatúry, sifónu a pripojovacích potrubí vody a kanalizácie demontované a nahradené kompletnou umývadlovou zostavou .

Použije sa typizovaný výrobok – keramické umývadlo s rozmerom 550 – 600 m so spodnou výtokovou armatúrou. Pod umývadlom bude osadený keramický polostĺp, ktorý prekryje pripojovacie potrubia a sifón.

2.2./ Učebňa fyziky:

Existujúci stav:

V učebni fyziky bolo v pôvodnom stave osadené jedno umývadlo a pracovný stôl s drezom, umiestnený na čelnej stene vedľa tabule vpravo .

Navrhované riešenie:

- V učebni fyziky je osadené vedľa vstupných dverí jedno keramické umývadlo, napojené na vnútornú kanalizáciu a vodovod v stene .

Umývadlo bude včetne výtokovej armatúry, sifónu a pripojovacích potrubí vody a kanalizácie demontované a nahradené kompletnou umývadlovou zostavou .

Použije sa typizovaný výrobok – keramické umývadlo s rozmerom 550 – 600 m so spodnou výtokovou armatúrou. Pod umývadlom bude osadený keramický polostĺp, ktorý prekryje pripojovacie potrubia a sifón.

- Existujúci pracovný stôl s drezom na čelnej stene bude demontovaný . Existujúce potrubia v úrovni podlahy sa použijú na pripojenie nových rozvodov od drezov .

- Pracovné stoly, rozmiestnené v strede učebne , budú podľa nových požiadaviek vybavené oplachovými drezmi v počte 6 ks, ktoré budú napojené na existujúcu kanalizáciu a vodovod, ktoré sú umiestnené v podlahe po pravej strane tabule.

V zmysle požiadaviek budú použité drezy  a sifóny s chemickou odolnosťou -  nerezové, pričom odporúčaný rozmer je orientačný – cca 40 x 40 cm, h= 0,15m. Rozmer  a umiestnenie drezov bude prispôsobený pracovnej doske.

Výtoková armatúra bude so spodným pripojením, ukončená olivkou.

Vodovod a kanalizácia:

Obidne potrubia budú napojené v úrovni podlahy na existujúce rozvody vedľa tabule, v mieste pôvodného rozvodu.

Krátky úsek potrubia bude vedený v podlahe, vo vrstve poteru.

Je nevyhnutné zabezpečiť aspoň minimálny spád  0,5 – 1,0% kanalizačného potrubia DN 50 mm .

Vodovodné potrubie v podlahe bude opatrené tepelnou izoláciou hr. 0,9 cm.

Pod prvým pracovným stolom budú obidve potrubia vychádzať z podlahy. Na vodovode bude osadený hlavný uzáver vody guľový ventil DN 15.

Potrubia budú zavesené pod pracovnou doskou v potrebnom spáde.

2.3./ Učebňa chémie:

Existujúci stav:

V učebni chémie bolo v pôvodnom stave osadené jedno umývadlo a pracovné stoly s drezmi. Od drezov boli realizované pripojovacie potrubia vody a kanalizácie vedené  v podlahe , kde sa napájali na hlavné rozvody vody v podlahe a na kanalizáciu pod stropom podlažia.

Vrámci prestavby sa pripojovacie potrubia po hlavné rozvody vymenia.

Navrhované riešenie:

- V učebni chémie je osadené vedľa vstupných dverí jedno keramické umývadlo, napojené na vnútornú kanalizáciu a vodovod v stene .

Umývadlo bude včetne výtokovej armatúry, sifónu a pripojovacích potrubí vody a kanalizácie demontované a nahradené kompletnou umývadlovou zostavou .

Použije sa typizovaný výrobok – keramické umývadlo s rozmerom 550 – 600 m so spodnou výtokovou armatúrou. Pod umývadlom bude osadený keramický polostĺp, ktorý prekryje pripojovacie potrubia a sifón.

- Existujúce pracovné stoly s drezmi budú demontované .

- Pracovné stoly, rozmiestnené v strede učebne , budú podľa nových požiadaviek vybavené oplachovými drezmi v počte 6 ks, ktoré budú napojené na existujúcu kanalizáciu a vodovod, ktoré sú umiestnené v podlahe po pravej strane tabule.

V zmysle požiadaviek budú použité drezy  a sifóny s chemickou odolnosťou -  nerezové, pričom odporúčaný rozmer je orientačný – cca 40 x 40 cm, h= 0,15m. Rozmer  a umiestnenie drezov bude prispôsobený pracovnej doske.

Výtoková armatúra bude so spodným pripojením, ukončená olivkou.

Vodovod a kanalizácia:

V mieste existujúcich potrubí vody a kanalizácie vedených v podlahe sa vyseká ryha, potrubia sa demontujú  a osadia sa nové rúrky napojené podľa pôvodného stavu na existujúce potrubie vody v podlahe a na kanalizáciu pod stropom.

Je nevyhnutné zabezpečiť aspoň minimálny spád  0,5 – 1,0% kanalizačného potrubia DN 50 mm .

Vodovodné potrubie v podlahe bude opatrené tepelnou izoláciou hr. 0,9 cm.

Potrubia, ktoré  budú zavesené pod pracovnou doskou je potrebné osadiť v potrebnom spáde.

3.0/ Montáž:

Úseky potrubí, ktoré budú vedené v podlahách môžu byť z plastových  rúrok, izolovaných hr. 1 cm. Rúrky nemožno priamo zabetónovať, nakoľko vykazujú veľkú dĺžkovú rozťažnosť pri teplotných zmenách, preto je vhodné vytvoriť okolo nich priestor na dilatáciu.

Potrubie zavesené pod stropom kotolne bude izolované tepelnou izoláciou hr. 2 cm podľa výkresov.

4.0/ Materiál:

- Vodovod

Všetky zabudované úseky budú prevedené z viacvrstvových plastových rúr  PN 16, opatrených rúrovou izoláciou .

Spájanie plastového potrubia bude realizované výhradne podľa „Montážneho predpisu plastového potrubia“, ktorý upresňuje narábanie, spájanie, ukladanie a tlakové skúšky celého systému.

Výpočet vnútorných vodovodov bol prevedený podľa STN 736655.

Po ukončení montáže celého vnútorného rozvodu sa prevedie preplach, dezinfekcia a skúška systému v zmysle STN 736660.

- Kanalizácia

Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov sú vedené prevažne v stenách a pod pracovnou doskou, krátke úseky sú uložené do podláh, pričom je nevyhnutné dodržať minimálny spád potrubia v podlahe 1,0%.

Vnútorná kanalizácia je prevedená z PVC rúr , vyrobených v zmysle STN EN 1451. Rúry je možné použiť do trvalého tepelného zaťaženia 95 º C. Rúry sa spájajú hrdlovou spojkou, alebo obojstranne hrdlovými tvarovkami s gumovým tesnením, zváraním,  nie je možné ich lepiť.

Na  hlavné odpadové potrubie sú napojené zariaďovacie predmety cez jednoduché odbočky typizovaných rozmerov. Odvetranie kanalizačného systému bude zabezpečené existujúcimi vetracími potrubiami.

Tlakové skúšky

Po  ukončení montáže kanalizačného potrubia je potrebné  urobiť  skúšku  vodotesnosti kanalizácie podľa platnej STN EN 1610 (75 6910) – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk .

Zariaďovacie predmety:

Sú navrhnuté štandardné, bežne dostupné  našom trhu.

5./ Záver:

Všetky práce je nutné vykonať v súlade s platnými normami a predpismi / STN 736760/. Pri montáži rozvodného potrubia je potrebné dodržiavať pokyny od výrobcu a dodržať technologický postup.

Pri montáži rúr a tvaroviek treba postupovať podľa montážneho predpisu .