## LC2 Chladiarenska technológia
Technická špecifikácia
Predmet zákazky č. 2 - Chladiarenska technológia
Názov a sídlo uchádzača:
Dátum vypracovania cenovej ponuky
Položka | popis | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu | Názov výrobcu a typové označenie
Chladiarenské PUR panely a odvapový systém | Stenový panel, 123,42 m2, hrúbka minimálne 80 mm, -tepelný prestup max. - U=0,295 W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, -vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/RAL9010
Stenový panel, hrúbka minimálne 100 mm, 368,59 m2, tepelný prestup max. - U=0,240 W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, -vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9006/RAL9010,
Stenový panel, hrúbka minmálne 100 mm, 104,16 m2, tepelný prestup max. - U=0,240 W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, -vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/RAL9010,
Strešný panel, hrúbka minimálne 100 mm + 40mm trapéz , 162,58 m2, tepelný prestup max. - U=0,240 W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, -vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/RAL9010,
Odkvapový systém na dažďovú vodu - žľaby min.Ø120mm farba RAL9006, pozink, 21 m
Odkvapový systém na dažďovú vodu - zvody min.Ø100mm farba RAL9006, pozink, 15 m
Odkvapový systém na dažďovú vodu - montážne príslušenstvo farba RAL9006, pozink, 1 ks
Spojovací materiál (PU peny, silikóny, nity, atď)
Odvoz a likvidácia odpadu, max. 300 kg
Plechové a hygienické plastové lišty a ostatný montážny materiál | Zakladacia plechová lišta U 80mm, RAL9010, 30 m
Zakladacia plechová lišta U 100mm, RAL9010, 62 m
Plechová lišta L 40x40 mm RAL9010, 64 m
Plechová lišta L 100x50 mm, farba RAL 9010
Okapová lišta Z50x50x50, 42 m
Ukončenie strešného panela vrchné, 16 m
Ukončenie strešného panela bočné, 40 m
Ukončenie strešného panela vodolam vrchný, 22 m
Ukončenie strešného panela vodolam spodný, 22 m
Stenová plastová hygienická lišta s fabiónom, 296 m
Vnútorný plastový roh k stenovej lište, 37 m
Spojovací materiál (PU peny, silikóny, nity, atď), 1 ks
Odvoz a likvidácia odpadu, max. 200 kg
Chladiarenské a poloizolačné dvere | Chladiarenské dvere posuvné 1000/2200mm jednokrídlové, s prechodom na dráhu (rozmer min. 350x400) -RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, 4 ks
Chladiarenské dvere otočné 1000/2200mm jednokrídlové s prechodom na dráhu (rozmer min. 350x400mm) RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok, 1 ks
Chladiarenské dvere otočné 1000/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9006, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok, 1 ks
Chladiarenské dvere otočné 1000/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok, 1 ks
Chladiarenské dvere otočné 1000/2500mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9006, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok, 1 ks
Poloizolačné dvere 600/2100 mm jednokrídlové - farba RAL9010, hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, 1 ks
Poloizolačné dvere 1000/2100 mm jednokrídlové - farba RAL9010/9010, hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, 3 ks
Poloizolačné dvere 1000/2100 mm jednokrídlové - farba RAL9010/9006, hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, 2 ks
Poloizolačné dvere 1800/2100 mm dvojkrídlové - farba RAL9010/9006, hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, 1 ks
technológia chladenia | Chladiarenská kondenzačná jednotka - exteriérové prevedenie, zakrytovanie, chladiarenský výkon min.12,00kW, 2ks kompresor scroll s digitálnou reguláciou, požadovaná prevádzková teplota 0 až +40C
Výparník chladiarenský výkon min.4,50kW elektrické, odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia),1 ks
Výparník chladiarenský výkon min.2,00kW elektrické,odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia), 1 ks
Výparník chladiarenský výkon min.4,00kW elektrické, odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia), 1 ks
Výparník chladiarenský výkon min.2,00kW elektrické, odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia), 1 ks
Výparník chladiarenský výkon min.2,00kW elektrické, odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia), 1 ks
Výparník chladiarenský výkon min.2,00kW elektrické, 1 ks odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia), 1 ks
Chladivo GWP max 2150 alebo ekvivalent, 40 kg
Medené rozvody min. Ø10, 30 m
Medené rozvody min. Ø18 s izoláciou hrúbky min. 12mm, 30 m
Elektrické káble CYSY, medené, 240 m
Termostatický ventil, 6 ks
Solenoid-ventil, 6 ks
Guľový ventil, 6 ks
Ostatný montážny materiál, pur pena, silikóny, nity, tex, podložky, krytky, 1 ks
LED osveltenie boxov | Osvetlenie boxov, techológia LED, min. výkon min 10W , min. krytie IP64,
Elektrické káble CYSY, medené, 65 m
Podporná oceľová konštrukcia | Podporná oceľová konštrukcie RAL9006, minimálne 6240 kg
Sekundárna tenkostenná konštrucia, minimálne 550 kg
Spojovací materiál
Dielenské spracovanie
pečiatka a podpis