## Rozpočet -Vzduchotechnika
Výkaz výmer
Vzduchotechnika
Číslo položky | Číslo položky cenníka | Skrátený opis | M.j. | Množstvo | Jednotková cena dodávka | Jednotková cena montáž | Náklady spolu v € dodávka | Náklady spolu v € montáž | Hmotnosť v kg jedn. | Jednotková cena | Celková cena | Hmotnosť celkom
ZARIADENIE č. 1
Vetranie a odvlhčenie bazénovej miestnosti
1.01 |  | Bazénové odvlhčovacie zariadenie s rekuperátorom | kpl | 1 |  |  |  |  | 940 |  |  | 940
Prívod vzduchu:
a/ filtračná komora s filtrom F5, náhradný filter
b/ krížový doskový rekuperátor s by-passom a s klapkami na strane čerstvého
a cirkulačného vzduchu, odvod kondenzátu zo zadu jednotky
nie zo strany servisného prístupu, s účinnosťou 65-75%
c/ zmiečavacia komora
d/ ventilátor s EC motorom
Qv = 5200 m3/hod, ró = 1,20 kg/m3, delta pext =300 Pa
P = 3,30 kW, I = 4,20 A, U = 3x400 V, 50 Hz
odvlhčovací výkon 23 l/hod, 28°C/60% RH
e/ vodný výmenník tepla
Qv = 5200 m3/hod, ró = 1,20 kg/m3
tv1 = -15°C, tv2 = +30°C
Qvyk = 26,00 kW, Qmw = 0,31 l/s, delta p = 0,8 kPa, napojenie 2x1"
vrátane 3-cestného ventilu s pohonom, kvs = 4,00
vykurovacie médium TV 60/40°C
f/ pružné pripojenie na saní a výtlaku vzduchu
Odvod vzduchu
a/ filtračná komora s filtrom F5, náhradný filter
b/ ventilátor s EC motorom
Qv = 5200 m3/hod, ró = 1,20 kg/m3, delta pext = 300Pa
P = 3,30 kW, I = 4,20 A, U = 3x400 V, 50 Hz
c/ krížový doskový rekuperátor s by-passom a s klapkami na strane čerstvého
a cirkulačného vzduchu, odvod kondenzátu zo zadu jednotky,
nie zo strany servisného prístupu
d/ pružné pripojenie na saní a výtlaku vzduchu
vrátane: MaR rozvádzač aj s prvkami MaR, napojenia a kabeláže
1.02 |  | Protidažďová žalúzia hliníková s pripojením na potrubie a sitom 900x800 mm | ks | 1 |  |  |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
1.03 |  | Neobsadené
1.04 |  | Tlmič hluku 800x630/1500-4, s=100mm, výtlak odvod, delta p=14 Pa | ks | 1 |  |  |  |  | 67 |  |  | 67
|  | Tlmič hluku 800x500/1500-4, s=100mm, sanie odvod, delta p=13 Pa | ks | 1 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60
|  | Tlmič hluku 800x500/1000-4, s=100mm, sanie/odvod prívod, delta p=11 Pa | ks | 3 |  |  |  |  | 44 |  |  | 132
1.05 |  | Prívodná výustka na kruhové potrubie dvojradová s reguláciou
|  | á = 325 m3/hod | ks | 16 |  |  |  |  | 3.03 |  |  | 48.48
1.06 |  | Odvodná výustka na kruhové potrubie jednoradová s reguláciou
|  | á = 325 m3/hod | ks | 16 |  |  |  |  | 2.13 |  |  | 34.08
1.07 |  | Protipožiarna klapka hranatá 630x400 s požiarnou odolnosťou 90min, | ks | 2 |  |  |  |  | 17 |  |  | 34
s aktivačným mechanizmom a indikáciou otvorenej/zatvorenej polohy
spínačmi 230V
|  | inštalačný kit | ks | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4
1.08 | až 1.09 | Neobsadené
1.10 |  | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk. I podľa PA 12 0404
Potrubia a výustky, ktoré sa pripájajú pod 90°uhlom k hlavnému potrubiu
je potrebné pripojiť na potrubie cez nástavec s nábehovým plechom
Polomer oblúkov, tvaroviek je R=100mm
Ostré, prechodové kolená, odbočky a rozbočky opatriť vodiacimi plechmi
Rovné rúry do obvodu
|  | 3200 | bm | 1 |  |  |  |  | 32 |  |  | 32
|  | 2520 | bm | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  | 500
|  | 2000 | bm | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 200
Tvarovky do obvodu
|  | 3200 | bm | 6 |  |  |  |  | 32 |  |  | 192
|  | 2520 | bm | 17 |  |  |  |  | 25 |  |  | 425
|  | 2000 | bm | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  | 160
|  | 1600 | bm | 1 |  |  |  |  | 16 |  |  | 16
1.15 |  | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk. I podľa PA 12 0404
celoletované vodotesné potrubie pre odvod vzduchu z bazénovej haly
Potrubia a výustky, ktoré sa pripájajú pod 90°uhlom k hlavnému potrubiu
je potrebné pripojiť na potrubie cez nástavec s nábehovým plechom
Polomer oblúkov, tvaroviek je R=100mm
Ostré, prechodové kolená, odbočky a rozbočky opatriť vodiacimi plechmi
Rovné rúry do obvodu
|  | 2520 | bm | 10 |  |  |  |  | 25 |  |  | 250
Tvarovky do obvodu
|  | 2520 | bm | 2 |  |  |  |  | 25 |  |  | 50
1.20 |  | Kruhové potrubie Spiro
Rovné rúry do priemeru
|  | 400 | bm | 28 |  |  |  |  | 8.43 |  |  | 236.04
|  | 315 | bm | 30 |  |  |  |  | 5.07 |  |  | 152.1
Tvarovky do priemeru
|  | 400 | bm | 4 |  |  |  |  | 9.69 |  |  | 38.76
|  | 315 | bm | 3 |  |  |  |  | 5.83 |  |  | 17.49
1.25 |  | Kruhové potrubie Spiro vodotesné pre odvod vzduchu z bazénovej haly
Rovné rúry do priemeru
|  | 400 | bm | 45 |  |  |  |  | 8.43 |  |  | 379.35
|  | 315 | bm | 25 |  |  |  |  | 5.07 |  |  | 126.75
Tvarovky do priemeru
|  | 400 | bm | 4 |  |  |  |  | 9.69 |  |  | 38.76
|  | 315 | bm | 2 |  |  |  |  | 5.83 |  |  | 11.66
ZARIADENIE č. 2
Vetranie šatní a spŕch
2.01 |  | Parapetná kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla | kpl | 1 |  |  |  |  | 285 |  |  | 285
interiérové prevedenie
Prívod vzduchu:
a/ regulačná klapka so servopohonom
b/ filtračná komora s filtrom F7, náhradný filter
c/ doskový protiprúdový rekuperátor
d/ elektrický ohrievač vykurovania s reguláciou výkonu
Qvzima = 1560 m3/h, ró = 1,20 kg/m3, tv1 = -15°C, tv2 = +22°C
P = 2,10 kW, I = 2x10 A, U = 230V, 50 Hz
e/ ventilátor s EC motorom
Qv = 1560 m3/h, ró = 1,20 kg/m3, delta pxt = 200 Pa
P = 0,78 kW, I = 3,90 A, U = 230V, 50 Hz
f/ pružné pripojenie na saní a výtlaku
Odvod vzduchu
a/ pružné pripojenie na saní a výtlaku
b/ regulačná klapka so servopohonom
c/ filtračná komora s filtrom M5, náhradný filter
d/ ventilátor s EC motorom
Qv = 1560 m3/h, ró = 1,20 kg/m3, delta pxt = 200 Pa
P = 0,78 kW, I = 3,90 A, U = 230V, 50 Hz
e/ doskový protiprúdový rekuperátor
vrátane: MaR rozvádzač aj s prvkami MaR, napojenia a kabeláže
2.02 |  | Prívodný kovový ventil s montážnym rámikom 180 m3/h | ks | 4 |  |  |  |  | 0.72 |  |  | 2.88
|  | Prívodný kovový ventil s montážnym rámikom 120 m3/h | ks | 4 |  |  |  |  | 0.58 |  |  | 2.32
|  | Prívodný kovový ventil s montážnym rámikom 100 m3/h | ks | 3 |  |  |  |  | 0.37 |  |  | 1.11
|  | Prívodný kovový ventil s montážnym rámikom 60 m3/h | ks | 1 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
2.03 |  | Odvodný kovový ventil s napojením na potrubie 180 m3/h | ks | 2 |  |  |  |  | 0.57 |  |  | 1.14
|  | Odvodný kovový ventil s napojením na potrubie 150 m3/h | ks | 8 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 2.8
|  | Odvodný kovový ventil s napojením na potrubie 40 m3/h | ks | 2 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.34
2.04 |  | Ohybná izolovaná protihluková hadica s hrúbkou 25mm a hustotou 16kg/m3 | bm | 12 |  |  |  |  | 1.25 |  |  | 15
2.05 |  | Protipožiarna klapka kruhová 315 s požiarnou odolnosťou 90min, | ks | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  | 16
s aktivačným mechanizmom a indikáciou otvorenej/zatvorenej polohy
spínačmi 230V
|  | Inštalačný kit | ks | 2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 2.4
2.06 | až 2.14 | Neobsadené
2.15 |  | Kruhové potrubie Spiro
Rovné rúry do priemeru
|  | 315 | bm | 18 |  |  |  |  | 5.07 |  |  | 91.26
|  | 250 | bm | 20 |  |  |  |  | 4.2 |  |  | 84
|  | 200 | bm | 30 |  |  |  |  | 3.36 |  |  | 100.8
|  | 160 | bm | 8 |  |  |  |  | 2.65 |  |  | 21.2
|  | 125 | bm | 1 |  |  |  |  | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 100 | bm | 5 |  |  |  |  | 1.61 |  |  | 8.05
Tvarovky do priemeru
|  | 315 | bm | 8 |  |  |  |  | 5.83 |  |  | 46.64
|  | 250 | bm | 4 |  |  |  |  | 4.83 |  |  | 19.32
|  | 200 | bm | 5 |  |  |  |  | 3.86 |  |  | 19.3
|  | 160 | bm | 2 |  |  |  |  | 3.05 |  |  | 6.1
|  | 125 | bm | 1 |  |  |  |  | 2.36 |  |  | 2.36
2.20 |  | Kruhové potrubie Spiro vodotesné pre odvod vzduchu zo spŕch
Rovné rúry do priemeru
|  | 315 | bm | 3 |  |  |  |  | 5.07 |  |  | 15.21
|  | 160 | bm | 6 |  |  |  |  | 2.65 |  |  | 15.9
Tvarovky do priemeru
|  | 315 | bm | 2 |  |  |  |  | 5.83 |  |  | 11.66
|  | 160 | bm | 2 |  |  |  |  | 3.05 |  |  | 6.1
ZARIADENIE č. 3
Demontáž jestvujúceho zariadenia
3.01 |  | Stavebnicová jednotka pre bazénovú halu | kpl | 1 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600
|  | Stavebnicová jednotka pre šatne | kpl | 1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400
|  | Radiálny ventilátor | kpl | 1 |  |  |  |  | 80 |  |  | 80
3.02 |  | Príslušenstvo (žalúzia, regulačné klapky, tlmiče hluku výústky) | kpl | 1 |  |  |  |  | 230 |  |  | 230
3.03 | až 3.09 | Neobsadené
3.10 |  | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk. I podľa PA 12 0404
|  | do obvodu 3200 | bm | 10 |  |  |  |  | 32 |  |  | 320
|  | do obvodu 2520 | bm | 80 |  |  |  |  | 25 |  |  | 2000
|  | do obvodu 2000 | bm | 50 |  |  |  |  | 20 |  |  | 1000
|  | do obvodu 1600 | bm | 20 |  |  |  |  | 16 |  |  | 320
|  | do obvodu 1260 | m2 | 50 |  |  |  |  | 13 |  |  | 650
ZARIADENIE č. 4
4.01 |  | Drobný doplnkový a pomocný materiál | kpl | 1 |  |  |  |  | 650 |  |  | 650
Profilová oceľ, závitová tyč, závesy L, Z, acetón na odmastenie prírub,
kontaktné lepidlo, tmel RB plast, c-lišta, spojovací a tesniaci materiál
štvorhranného a kruhového potrubia, objímky na kruhové potrubie,
S-páska
IZOLÁCIA
|  | Izolačný nekonečný pás hr 30 mm (izolovať potrubie čerstvého vzduchu | m2 | 75 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 112.5
až po napojenie na jednotku, odsávacie výfukové potrubie vedené
vo vonkajšom a 3m vo vnútornom prostredí
|  | Lepidlo izolácie | kg | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15
|  | Śpeciálny čistič potrubia | l | 0.8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.8
|  | Čierna páska na spoje šírka 50x15x3 (mmxmxmm) | ks | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
Monáž
LEŠENIE
Ľahké pracovné lešenie
do výšky 1,20 m
šírky 1,50 m
|  | dĺžky 150,00 m | m2 | 180 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 135
Ľahké pracovné lešenie pojazd
do výšky 1,50 m
šírky 1,50 m
|  | dĺžky 80,00 m | m2 | 120 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 90
KOMPLEXNÉ SKÚŠKY
|  | Komplexné vyskúšanie zariadenia | hod | 64
Oboznámenie obsluhy s prevádzkou a funkciou zariadenia
Celková cena bez DPH