P R O J E K T   S T A V B Y

Technická správa

Stavba	    		:  ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne, PD Trnava

Investor	    	:  Mesto Trnava

Miesto stavby		:  Atómová ul. Trnava

Autori projektu  	:  Ing. Masaryk

Hl.  inžinier projektu  :  Ing. Masaryk

Stupeň PD              	:  Realizačný projekt

Prevádzkový súbor	: V Z D U C H O T E C H N I K A

O b s a h :

1.0  Všeobecné údaje

2.0  Popis riešenia

3.0  Funkcia zariadenia

4.0  Prehľad  vetraných miestností

5.0  Požiadavky na energiu

6.0  Útlm hluku a chvenia

7.0  Požiarna ochrana

8.0  Požiadavky na ostatné  profesie

9.0  Nátery  potrubia

10.0  Dodávateľský systém

### Vypracoval			: Ing. Juraj Bodó

Zodpovedný projektant      	: Ing. Juraj Bodó

### Bratislava, 03. 2019							Výtlačok číslo:

2

1.O  Všeobecné  údaje

1.1. Výpis požiadaviek

Požaduje  sa vypracovanie  PD  VZT  pre  realizáciu predmetnej stavby, pre priestory kuchyne na 1. NP. na Atómovej ul. v Trnave s  nasledovnými úpravami vzduchu :

V   - teplovzdušné vetranie kuchyne s dochladzovaním

V –  odsávanie WC

1.2. Východiskové podklady

1.2.1. Vzduchotechnické normy a hygienické predpisy

1.2.2. Odborná  literatúra

1.2.3. Oblastná  teplota v mieste stavby

zima :  te = - 12°  C

leto   :  te =   33°  C

1.2.4. Stavebné výkresy v mierke 1:50

1.3  Naväzujúce projekty

1.3.1.  Projekt stavby  rieši zhotovenie otvorov a stavebných úprav pre potreby vzt

1.3.2.  Projekt elektrickej inštalácie rieši napojenie vzduchotechnických zariadení na sieť

elektroinštalácie budovy a ich istenie.

1 3.4.  Projekt ZTI rieši odvod  kondenzátu, od  vzduchotechnickej  jednotky,

1 3.5.  Projekt ÚK rieši dodávku tepla pre vzduchotechnickú  jednotku,

2.0.  Popis riešenia

2.1. Základné  riešenie a jeho zdôvodnenie

Vzduchotechnika rieši vetranie podľa hygienických  predpisov v miestnostiach, kde nie je možné prirodzené vetranie, resp. charakter prevádzky to vyžaduje.

Strojovňa vzduchotechniky sa nachádza v priestoroch suterénu, kde je umiestnená stará vzt jednotka, samostatne prívodná jednotka a odvodná. Jedáleň vetrala ďalšia prívodná jednotka. Tieto staré vzt jednotky je potrebné demontovať aj s rozvodmi vzt potrubia, tým sa vytvorí priestor na montáž novej vzt jednotky.

Jednotka nasáva vzduch z vonkajšieho priestoru. Znehodnotený vzduch sa vyfukuje nad strechou budovy. Vzt jednotka pre vetranie kuchyne zabezpečuje aj vetranie jedálne.

Odsávacie digestory nie sú predmetom dodávky vzduchotechniky.

Miestnosť WC je odsávaná samostatným radiálnym ventilátorom množstvom vzduchu na misu 50 m3/h.

2.2  Umiestnenie strojov VZT

Strojné zariadenie  vzt.,  vetracia jednotka je umiestnená v priestoroch suterénu. Potrubné rozvody sú umiestnené pod stropom miestností, ktoré sa vetrajú.

2.3. Členenie zariadení

Súbor VZT sa  člení na nasledovné prevádzkové jednotky :

PJ č. 1. – V, teplovzdušné vetranie kuchyne s dochladzovaním

PJ č. 2. – V,  odsávanie WC

3

3.0.  Funkcia zariadenia

3.1  PJ č. 1. Vetranie kuchyne a jedálne s dochladzovaním.

Strojné vybavenie PJ č.1. :

Vetranie zabezpečí stojatá vzduchotechnická jednotka BKL-VD 14.10 v zložení, zmiešavacia komora, prívodný a odvodný filter vzduchu, doskový rekuperátor, vodný ohrievač, prívodný a odvodný ventilátor. Rekuperátor zabezpečí spätné získavanie nízko potenciálneho tepla, ktoré sa použije na pred ohrev čerstvého vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je vybavená integronaný chladiacicim okruhom za účelom dochladzovania vzduchu v letnom období.

Vzduchotechnická jednotka pre vetranie priestorov kuchyne a jedálne bude osadená v strojovni VZT v priestoroch suterénu.

Vzduchotechnická jednotka nasáva vonkajší vzduch  cez VZT potrubie, ktoré bude opatrené ochranným sitkom a tepelnou izoláciou. Prívod vzduchu do priestoru  kuchyne bude potrubím cez regulovateľné,  výustkové krabice.

Odvod vzduchu je zabezpečený cez digestory, ktoré sú  osadené nad kuchynskou technológiou a VZT potrubím pod stropom miestnosti. Výfuk vzduchu je vzt potrubím do vonkajšieho priestoru nad strechou budovy. Odsávacie digestory je potrebné vybaviť vypínačom na otvorenie/zatvorenie regulačnej klapky podľa prevádzkových požiadaviek varenia.

Odvod vzduchu je zabezpečený cez regulovateľné výustky, ktoré sú  osadené taktiež vo VZT potrubí. Výfuk vzduchu je cez  tlmič hluku do vonkajšieho priestoru.

Vzduchotechnické zariadenie je vybavené meracím a ovládacím systémom MaR. Rozvádzač merania a regulácie bude umiestnený pri vzduchotechnickej jednotke.

Vzduchotechnické zariadenie bude ovládané MaR. Prevádzku zariadenia bude možné riadiť diaľkovým ovládaním.

Diaľkové ovládanie zobrazuje na displeji:

- prevádzku VZT jednotky zapnuté-vypnuté,

- požadovanú teplotu v miestnosti,

- skutočnú teplotu v miestnosti,

Nastavujú sa hodnoty:

- prevádzka VZT jednotky zapnúť-vypnúť,

- požadovaná teplota v miestnosti,

- ovládanie regulovateľných klapiek,

- prevádzkový režim VZT jednotky – trvalo zapnutá,

trvalo vypnutá,

- časový plán prevádzky VZT jednotky.

Prevádzku VZT jednotky zabezpečí MaR. Prevádzkové režimy VZT jednotky:

- vetranie priestorov kuchyne

- klapky so servopohonom S1, S2 sú otvorené,

- klapky so servopohonom S3, S4 sú zatvorené.

Klapky „S“ na digestoroch sú zatvorené, otvára ich kuchár s vypínačom „V“ podľa

potreby na ktorom pracovisku pracuje.

Priestory jedálne sa nevetrajú.

- vetranie priestorov kuchyne a výdajne

4

- klapky so servopohonom S1, S2 sú zatvorené,

- klapky so servopohonom S3, S4 sú otvorené, vzduch sa privádza do priestorov jedálne a odsáva sa priestor výdaja stravy a potrebné digestory.

Klapky „S“ na digestoroch sú zatvorené, otvára ich kuchár s vypínačom „V“ podľa potreby na ktorom pracovisku pracuje.

Množstvo vzduchu:

- prívod, vzduchu: vetracia jednotka, s inštalovaným vzduchovým  výkonom Q = 9300 m3/h,

- odvod vzduchu : vetracia jednotka, s inštalovaným vzduchovým  výkonom Q = 9300 m3/h,

  - PJ č. 2. Odsávanie priestorov WC

Strojné vybavenie PJ č. 2

- odsávací ventilátor DX 200 T

- množstvo vzduchu: 50 m3/h

Odsávanie priestorov WC bude zabezpečené podtlakovým systémom a to tak, že bude zabezpečený odvod vzduchu 50 m3/h na misu. Na odvod vzduchu je navrhnutý ventilátor s časovým dobehom, ktorý sa osadí na stenu miestnosti. Ventilátor bude napojený na odvodné potrubie vyústením do vonkajšieho priestoru. Úhrada je zabezpečená z okolitých miestností netesnosťami. Ovládanie ventilátorov je vypínačom na svetlo dodávka elektro.

4.0.  Prehľad  vetraných  miestností

Vetrané  a klimatizované  priestory  sú  zrejmé z pôdorysu  výkresovej   dokumentácie.

5.0.  Požiadavky  na energiu

PJ            Inštalovaný výkon v kW

č.         prívod                    odvod                         celkom               	   ohrev         	poznámka

1.          4,6		            4,8                            9,4     		    26,6 (voda)         400 V

- kompresor                    8,61                          8,61                                                         400 V

- MaR					       1,5					      230 V

2			            0,027		       0,027 				      230 V

-spolu:					      19,53 kW                    26,6 kW

6.0.  Útlm  hluku a chvenia

6.1 Útlm hluku

Za účelom tlmenia hluku do prívodnej aj odvodnej trasy vzt.  potrubia budú zaradené tlmiče

hluku.

6.2.Útlm chvenia

Navrhnuté ventilátory  sú umiestnené na silent blokoch a dokonale vyvážené, aby nevzniklo

chvenie.

7.0.  Požiarna  ochrana

Požiarna ochrana je riešená  v zmysle  STN 730872 0chrana stavieb proti  šíreniu požiaru. Potrubné trasy na vstupe a výstupe  strojovne vzt budú opatrené protipožiarnymi  klapkami, podľa požiadaviek požiarnej ochrany.

5

8.0.  Požiadavky  na  ostatné profesie

8.1. Stavebné práce

- požaduje sa , aby  projekty ostatných profesií zohľadnili otvory  a prierazy, atď. pre  VZT, ktoré

projektant konzultoval v priebehu projekčných prác.

- zhotovenie otvorov pre potrubie do stavebných konštrukcií

- prestupy cez stavebné konštrukcie musia byť urobené tak, že potrubie bude obložené plsťou,

obmurované a omietnuté. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich

nedeformovala. Rozmer stavebného otvoru musí byť do každej strany o 50 mm väčší ako

rozmer VZT  potrubia.

- zhotovenie stavebnej búdky na streche pre vzt potrubie,

- opatriť povrch stien strojovne vzt s bezprašným náterom,

- zabezpečiť dopravnú trasu pre vzt zariadení na miesto montáže a do strojovne VZT.

8.2.  Silnoprúd

- požaduje sa napojenie VZT  zariadenia na el. sieť budovy a ich istenie podľa požiadaviek

projektu  elektro.

Elektroinštalácia musí byť zrealizovaná podľa platných predpisov a STN platných v dobe

realizácie. Uzemnenie VZT prvkov.

8.3    Zdravotechnika

- požaduje sa zhotovenie odvodu kondenzátu od VZT jednotky v strojovni vzduchotechniky,

napojiť na kanalizáciu budovy.

8.4   ÚK

- požaduje sa napojiť teplovodný ohrievač VZT  jednotky na zdroj tepelnej energie, podľa

projektu ÚK, - voda 72/52°C, regulačným uzlom pre ohrievač (servopohon, trojcestný

ventil, obeh. čerpadlo)

8.5  MaR

Požaduje sa vybaviť vzduchotechnické zariadenia č. 1:

- rozvádzačom so silovými, istiacimi a riadiacimi prvkami

- protimrazovou ochranou ohrievača

- frekvenčnými meničmi ventilátorov

- servopohonmi s vratnou pružinou pre prívodnú a odvodnú klapku

- servopohonom so spojitou reguláciou pre obtokovú klapku rekuperátora

- elektro napojením a kabelážou medzi jednotlivými prvkami zariadenia a rozvádzača

- reguláciou výkonu ohrievača

- meranie tlakovej diferencie na filtroch

- diaľkovým ovládaním mimo strojovne VZT, v mieste podľa určenia architektom

- a ďalším komplet  príslušenstvom pre správnu a bezpečnú prevádzku zariadení.

- zabezpečiť blokovanie chodu zar. č.1 od  signálu EPS v koordinácii s profesiou

silnoprúd

Prevádzkové režimy VZT jednotky:

- vetranie priestorov kuchyne

- klapky so servopohonom S1, S2 sú otvorené,

- klapky so servopohonom S3, S4 sú zatvorené.

Klapky „S“ na digestoroch sú zatvorené, otvára ich kuchár s vypínačom „V“ podľa

potreby na ktorom pracovisku pracuje.

Priestory jedálne sa nevetrajú.

6

- vetranie priestorov kuchyne a výdajne

- klapky so servopohonom S1, S2 sú zatvorené,

- klapky so servopohonom S3, S4 sú otvorené, vzduch sa privádza do priestorov jedálne a odsáva sa priestor výdaja stravy a potrebné digestory.

Klapky „S“ na digestoroch sú zatvorené, otvára ich kuchár s vypínačom „V“ podľa potreby na ktorom pracovisku pracuje.

8.6   Skúšky zariadení.

Funkčné a výkonové parametre vzduchotechnických zariadení sú uvedené v zozname strojov

a zariadení, ktorý dopĺňa technickú správu.  Správnu funkciu vzt. zariadení zabezpečuje

automatická regulácia.

Pred uvedením jednotky do prevádzky je potrebné skontrolovať:

- ložiská ventilátorov a elektromotorov,

- klinové remene či sú správne napnuté,

- smer otáčania rotorov ventilátorov,

- činnosť ohrievačov,

- čistotu a tesnosť potrubia.

8.7  Hygiena a bezpečnosť.

Znehodnotený, odsávaný vzduch je vyfukovaný v dostatočnej vzdialenosti od nasávacích otvorov

pre čerstvý vzduch.

Pre zaistenie bezpečnosti práce bude obsluha zaškolená z prevádzkových predpisov, ktoré budú

súčasťou dodávky zariadení.

Na údržbu a zásah el. zariadení treba určiť pracovníkov so spôsobilosťou podľa vyhlášky č.

508/2009 Zb. Sú to pracovníci s kvalifikáciou podľa § 21- elektrotechnik.   Prevádzkový personál

musí byť oboznámený o funkcií protipožiarnych zariadení a potrebných zásahoch.  Elektrické zariadenie musí byť udržované v dobrom technickom stave, v záujme čoho je nutné vykonať pravidelné kontroly a odstraňovať poruchy . Na zariadeniach „nn“ pod napätím sa nesmie pracovať mokrými rukami alebo v mokrej obuvi. Pri týchto úkonoch nesmú byť použité kovové rebríky a je potrebné dbať o to, aby obsluhujúci mal pevnú polohu a nebol v styku s nulovanými alebo uzemnenými vodivými predmetmi. Pravidelnú kontrolu a údržbu doporučujem vykonať dvakrát ročne.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

- so zamedzením styku živých častí: krytím, izoláciou.

- so zamedzením dotyku živých a neživých častí: obvodmi PELV- malým napätím.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- samočinným odpojením napájania od zdroja,

- neuzemneným miestnym pospájaním.

Zaškolenie obsluhy je potrebné vykonať na základe odovzdávacieho protokolu dodávateľa  o prevádzkových predpisov.

9.0. Nátery  vzduchotechnického  potrubia

VZT  potrubie ako aj ostatné prvky rozvodu vzduchu nie je potrebné opatriť farbou až na kovové prvky.

10.0  Dodávateľský  systém

Pre montáž a dodávku  vetracieho zariadenia tohto rozsahu doporučuje projektant odbornú firmu ,  ktorá  je spôsobilá  montáž prevádzať, napr:

Coltburg, s.r.o. Košice,

7

KLT, s. r.o., Trnava,

STREAM, s.r.o. Bratislava.

Tento projekt stavby  rešpektuje:

- stavebné výkresy budovy,

- STN 730872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru VZT zariadením,

- STN 127010 Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení,

- STN 730548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov,

- hygienické predpisy,

- podklady technológie.

P R O J E K T   S T A V B Y

Stavba	    		:  ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne, PD Trnava

Investor	    	:  Mesto Trnava

Miesto stavby		:  Atómová ul. Trnava

Autori projektu  	:  Ing. Masaryk

Hl.  inžinier projektu 	:  Ing. Masaryk

Stupeň PD              	:  Realizačný projekt

Prevádzkový súbor	: V Z D U C H O T E C H N I K A

O b s a h :

- Textová časť:

1.Technická správa

2.Zoznam strojov a zariadení

- Výkresová časť:

01 Pôdorys 1. NP.

02 Pôdorys suterénu

03 Rez A-A

04 Rez B-B

05 Rez E-E

06 Rez F-F

07 Schéma VZT jednotky

### Vypracoval			: Ing. Juraj Bodó

Zodpovedný projektant      	: Ing. Juraj Bodó

### Bratislava, 03. 2019							Výtlačok číslo:

Z O Z N A M   S T R O J O V  A   Z A R I A D E N Í

Stavba	    		:  ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne, PD Trnava

Investor	    	:  Mesto Trnava

Miesto stavby		:  Atómová ul. Trnava

Autori projektu  	:  Ing. Masaryk

Hl.  inžinier projektu  :  Ing. Masaryk

Stupeň PD              	:  Realizačný projekt

Prevádzkový súbor	: V Z D U C H O T E C H N I K A

### Vypracoval			: Ing. Juraj Bodó

Zodpovedný projektant      	: Ing. Juraj Bodó

### Bratislava, 03. 2019							Výtlačok číslo: