Stavba   :  ZŠ a MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne

Miesto   :  Trnava, Atómová 1

Investor :  Mesto Trnava

Stupeň   :  Projekt pre  stavebné povolenie

Časť     :  Protipožiarna  bezpečnosť  stavby

T e c h n i c k á    s p r á v a

Obsah:    1. Všeobecné  údaje

  - Účel a  dispozičné riešenie

  - Charakteristika  stavby

  - Charakteristika  priestorov

2. Technické  riešenie

  - Požiarne riziko a stupeň protipožiarnej bezpečnosti

  - Požiadavky na stavebné konštrukcie

  - Únikové  cesty

  - Odstupové  vzdialenosti

  - Technické  zariadenia

  - Protipožiarne  vybavenie  stavby

- Všeobecné  údaje

1.1  Účel  a dispozičné  riešenie

Projekt stavby predstavuje modernizáciu priestor kuchyne pre potreby ZŠ a MŠ v meste Trnava na ulici Atómová v rozsahu – nová inštalácia vybavenia kuchyne /sporáky, varné dosky, umývacie pulty/ a s tým súvisiace aj dispozičné delenie priestoru na menšie uzatvorené zložky /umývanie čierneho a bieleho riadu, výtlk vajec, studená kuchyňa/. Zároveň je navrhnuté zlepšenie prostredia inštaláciou novej vzduchotechniky na dostatočné odvetranie kuchyne a prípravných priestorov.

V existujúcom suteréne sa zrekonštruuje strojovňa vzduchotechniky a vytvorí sa priestor pre hrubú prípravu zeleniny.

Stavba je trojpodlažná, umiestnená ako súčasť viacblokovej stavby školy.

1.2  Charakteristika  stavby

Nosný systém stavby tvorí železobetónový skelet so stĺpami 500/500mm a výplňovými murovanými stenami z tehál dierovaných a CDm, hr. 270 mm.  Strop tvoria prefabrikované panely. Strecha je plochá, krytina lepenková. Okná a dvere sú v stavbe plastové. Svetlá výška suterénu je 3,30m, prízemia kuchyne 3,83.Stavba má požiarnu výšku 4,2m, konštrukčný celok je nehorľavý.

1.3  Charakteristika  priestorov

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je celý objekt nevýrobnou  stavbou, ktorá bola ako celok realizovaná ešte pred účinnosťou v súčasnosti platných predpisov o ochrane pred požiarmi /projekt z januára 1975/.

Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., § 98, odst. 2 sa zmeny takýchto stavieb môžu navrhnúť podľa technickej normy STN 73 0834:júl 2010 za predpokladu podľa odst.1, že zmenou stavby sa nesmie znížiť protipožiarna bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb alebo sťažiť zásah hasičskej jednotky. Ostatné súvisiace STN 92 0241, Zákon NR SR č.133/2013 Z.z., vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z., STN 92 0400 a pod.

- Technické  riešenie

2.1  Požiarne  riziko  a  stupeň  protipožiarnej  bezpečnosti

V zmysle STN 73 0834 z júla 2010, dochádza k zmene časti existujúcej stavby, nie však k zmene účelu stavby – stavba zostáva nevýrobným objektom s tým istým účelom využitia – škola, zmena sa dotýka existujúceho zázemia – kuchyne so skladovými a technickými priestormi.

V súlade s čl. 2.1.2, STN 73 0834:

a, nedochádza k zvýšeniu náhodilého požiarneho zaťaženia pn

b, nedochádza k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an

c, nedochádza k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241

d, k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

e, dochádza k dodatočnému zatepleniu kontaktným zatepľovacím systémom

g, nedochádza k zmene účelu stavby – stavba zostáva vzdelávacou občianskou stavbou, menená časť zostáva priestorom kuchyne pre potreby školy

Predmetom zmeny stavby je podľa čl. 2.2.1 :

- odst.a - úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií

- odst.b - výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov technického alebo technologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby

- odst.c - zmena vnútorného členenia priestoru, ktorou nevzniknú miestnosti väčšie ako 100m2

a teda dochádza k zmene stavby skupiny I s uplatnením obmedzených požiadaviek požiarnej bezpečnosti.

Požiadavky na stavbu z hľadiska požiarnej bezpečnosti, ktoré vyplynú z STN 73 0834:júl 2010 sú riešené podľa STN 73 0802:júl 2010, v súlade s predmetom tejto STN v stati 1 /Táto norma platí na navrhovanie požiarnej bezpečnosti zmien stavieb, v ktorých požiarna bezpečnosť bola navrhnutá podľa tejto normy, najmenej pre stavby, ktorých projektová dokumentácia bola dokončená po 31. 12. 1981 a stavebné povolenie na stavbu bolo vydané najneskôr do 31.12. 2001/.

Z uvedenej STN vyplýva, že suterén musí byť samostatným požiarnym úsekom, preto je navrhnuté jeho stavebné oddelenie priečkou a požiarnym uzáverom. Zároveň je strojovňa VZT oddelená požiarnym uzáverom na samostatný požiarny úsek /obvodové konštrukcie stien a stropu sú murované/.

Kuchyňa nebola požiarne oddelená od ostatných priestorov a zostáva súčasťou požiarneho úseku celého priestoru prízemia. V rámci rekonštrukcie je jediná úniková cesta zo suterénu stavebne oddelená od ostatných priestorov.

2.2  Požiadavky  na  stavebné  konštrukcie

Zmeny stavieb skupiny I si nevyžadujú ďalšie opatrenia pokiaľ spĺňajú požiadavky podľa čl. 2.2.2:

- požiarna odolnosť menených stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu – úpravy v priestore kuchyne a suterénu si nevyžadujú zásah do nosných stavebných konštrukcií. Jedná sa o drobné dispozičné úpravy, stavebné úpravy podláh, výmena dverí, maľba, dlažba.

Vzhľadom k výmene dverí, ktoré podľa koncepcie protipožiarnej bezpečnosti sú požiarnym uzáverom, tieto musia byť dokladované certifikátom zhody podľa Zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. a Zákona č. 264/1999 Z.z.  Dvere musia byť vybavené automatickým zatváracím mechanizmom v zmysle vyhl. MV SR č.478/2008 Z.z.

- stupeň horľavosti stavebných látok, použitých v menených konštrukciách nie je znížený nad pôvodnú hodnotu – použité stavebné materiály /murovanie deliacich stienok, obklady stien novými keramickými obkladmi a dlažbami/ sú druhu D1 -  nehorľavé

- šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené – fasády a otvory v nich nie sú úpravou kuchyne a suterénu  zväčšené a zostávajú v pôvodných rozmeroch

- nanovo zriaďované prestupy (napr. vodovodov, plynovodov), technologických zariadení a elektrických rozvodov (káblov, vodičov) požiarnymi deliacimi konštrukciami stropmi a stenami sú utesnené v súlade s požiadavkami STN 73 0802, stať 6.2.6 Prestupy. Utesňovacie látky môžu mať stupeň horľavosti najviac C1, tesniace konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú najviac 60 minút.

- prestupy vzduchotechnických zariadení, musia vyhovovať STN 73 0872. Nové rozvody zo suterénu pri výstupe zo strojovne majú osadené požiarne klapky

Materiály, dodané na stavbe ako nové budú dokladované certifikátom zhody podľa Zákona NR SR č. 133/2013 Z.z.

2.3  Únikové  cesty

Pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené, ani predĺžené. Schodisko pri rekonštruovanej časti stavby /kuchyňa a suterén/ je stavebne oddelené a otvory sú uzatvorené požiarnymi uzávermi.

Podľa STN 73 0802, čl. 7.3.1  dvere, ktorými prechádza úniková cesta musia umožňovať ľahký a rýchly priechod, zabraňovať zachytenie odevu a pod. a svojím zabezpečením nesmú brániť evakuácii unikajúcich osôb ani zásahu hasičských jednotiek; musia sa otvárať v smere úniku, s výnimkou dverí z miestnosti alebo funkčne ucelenej

skupiny miestností, pri ktorých úniková cesta začína a východových dverí na voľné priestranstvo, ak nimi neprechádza viac ako 200 evakuovaných osôb.

Dvere, ktorými prechádza úniková cesta, musia byť otvárateľné otáčaním krídiel v postranných závesoch alebo čapoch, prípadne vodorovne posuvné.

Podlaha na obidvoch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť do vzdialenosti šírky dverného krídla na rovnakej výškovej úrovni, s výnimkou dverí na voľné priestranstvo.

Dvere, ktorými prechádza úniková cesta nesmú mať prahy s výnimkou dvier z miestnosti alebo skupiny miestností, pri ktorých úniková cesta začína.

2.4  Odstupové  vzdialenosti

Podľa  STN 73 0833, čl. 3.6.1 sa odstupové vzdialenosti od požiarneho úseku posudzujú iba vtedy, ak:

- sa zväčšuje obostavaný priestor stavby – nedochádza k prístavbe ani nadstavbe objektu

- sa zväčšujú šírky a výšky otvorených plôch vo fasádach – nedochádza k zmene jednotlivých fasád stavby

- ak náhodné požiarne zaťaženie je vyššie ako 50 kg.m-2 – pôvodné zaťaženie sa zmenou stavby nemení – preto odstupové vzdialenosti nie je nutné prehodnocovať.

Odstup na západnej fasáde je max. 5,0 m, na severnej fasáde 3,0 m.

2.5  Technické  zariadenia

Elektroinštalácie sú v stavbe navrhnuté s ohľadom na stanovené prostredie v priestoroch /základné/. Elektrovodiče sú vedené pod omietkou.

Stavba má vlastný bleskozvod na ochranu pred atmosférickými vplyvmi. Bleskozvodové zariadenie musí svojím návrhom spĺňať požiadavky  vyplývajúce z STN EN 62305-1 až 4 a STN 33 2000-4-41, resp. STN 33 2000-5-54.

Vykurovanie stavby je napojené na existujúce teplovodné rozvody s radiátormi a na spoločný zdroj. Zmenou stavby nedochádza k zmene systému vykurovania priestorov.     Vetranie priestorov je prirodzené, oknami.

2.6   Protipožiarne  vybavenie  stavby

Nakoľko nedochádza k zmene účelu stavby, zmenou stavby sa nezväčšuje úžitková plocha nadstavbou, prístavbou, preto sa zariadenia na protipožiarny zásah nemusia posudzovať a zostávajú v pôvodnom rozsahu.

Na verejnom rozvode v meste v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. sú osadené vonkajšie požiarne hydranty /najbližšie odberné miesto je v prístupovom chodníku/.  Odberné miesto musí byť viditeľne označené a umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné pre mobilnú hasičskú techniku a prevádzkyschopné. Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou na žrdi.

V rámci stavby je v priestore vstupnej chodby situované pôvodné hadicové zariadenie – požiarny hydrant. Na výtoku hadicového zariadenia musí byť najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa pri zabezpečení požadovaného prietoku.  Vybavenie, označenie, tlakové skúšky a kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiaru musia byť vykonané v súlade s § 12-15 vyhlášky č. 699/2004 Z.z.

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

============================================================

Stavba: Kuchyňa                         PÚ: časť na prízemí

Pôdorysná plocha PÚ:    164.5 m2        Súčiniteľ a PÚ: 1.1

Mc:     12.00 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

Snehový            5.0                 2            6.00

------------------------------------------------------------

Stavba: Suterén                         PÚ: P 01.1

Pôdorysná plocha PÚ:    259.8 m2        Súčiniteľ a PÚ: 1.0

Mc:     14.50 kg               Mcsk:    15.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

Hasiaci prístroj sa vešia na stenu na viditeľné a dostupné miesto na únikových cestách, maximálna výška rukoväte 1,5 m. Poloha musí byť označená piktogramom. Podlieha pravidelnej kontrole oprávnenou organizáciou.

Príjazdy  a prístupy

Príjazd vozidiel Hasičského a záchranného zboru je možný po miestnych komunikáciách až k stavbe. Hlavný vstup do stavby je dosiahnuteľný prístupovou komunikáciou podľa požiadavky § 82, odst. 4  /šírka min. 3,0 m, vedúca najviac 50 m od vchodu do stavby. Spojenie s jednotkou HaZZ bude telefonické. Nástupná plocha sa pre danú stavbu nevyžaduje.

Organizácia  a zabezpečenie  PO

Pred uvedením kuchyne po stavebných úpravách do prevádzky je užívateľ povinný zapracovať ju do požiarnej dokumentácie podľa Zák.NR SR č.199/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhl. MV SR č. 259/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhl.č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov /požiarny poriadok, požiarne poplachové smernice a pod./.

Akékoľvek zmeny v stavebnom prevedení, zmene účelu a využitia stavby musia byť posúdené z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a zapracované do následných projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby ako celku.

09/2016                                                    Ing. K. Hudecová