august 2016									         číslo vyhotovenia:

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA

### Stavba		:	ZŠ a MŠ Atómová

Rekonštrukcia kuchyne

Miesto stavby	:	Trnava, Atómová ulica

Investor		:	Mesto Trnava

Projektant	:	Polakovičová Elena

ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši úpravu vykurovanie priestorov „ZŠ a MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne, Trnava Atómová ul. “. Riešené priestory sa nachádzajú v jestvujúcej školskej budove . Zámerom investora z hľadiska vykurovania je ponechať existujúci vykurovací systém s jestvujúcimi vykurovacími telesami. V rámci prestavby sú navrhnuté stavebné úpravy, ktoré majú dosah aj na jestvujúce rozvody a vykurovacie telesá.  Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými normami a predpismi. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli výkresy stavebnej časti..

JESTVUJÚCI STAV

Priestory objektu sú vykurované článkovými liatinovými vykurovacími telesami Kalor. Rozvod potrubia je riešený z oceľových bezošvých závitových rúrok spájaných zvarovaním. Vykurovacie telesá sú pripojené priamymi radiátorovými armatúrami. V riešených priestoroch kuchyne sú jestvujúce vykurovacie telesá článkové liatinove typ Kalor veľkosť 900/160 osadené pod oknami.

NAVRHOVANÝ STAV

1. V rámci rekonštrukcie kuchyne je navrhnuté nové zariadenie. Navrhovanému dispozičnému zariadeniu prekážajú svojou výškou jestvujúce vykurovacie telesá a je požadované nahradiť jestvujúce telesá 900/160 nižšími telesami so zodpovedajúcim výkonom. Navrhované sú vykurovacie telesá článkové liatinové Kalor veľkosť 500/160. Jestvujúce vykurovacie telesá v kuchyni 12 a 13 článkové 900/160 demontovať včetne prípojok a armatúr. Nové telesá 500/160 osadiť pod okná na jestvujúce zvislé rozvody podľa výkresovej dokumentácie

2. Jestvujúce vykurovacie telesá  4-900/160 v prízemí a 13-900/160 v suteréne demontovať bez náhrady.

3. Pripojovacie potrubie ku klimatizačným jednotkám v suteréne demontovať a zrealizovať pripojenie ohrievača navrhovanej VZT jednotky.

Pripojenie vykurovacích telies na jestvujúci rozvod potrubia je riešený z oceľových bezošvých závitových rúrok spájaných zvarovaním.

Po napojení rozvodov a vykurovacích telies vykonať tlakovú skúšku 1,5 násobkom prevádzkového tlaku. Po ukončení tlakovej skúšky natrieť potrubie a novonavrhnuté vykurovacie telesá základnou farbou a dvojnásobným náterom s odtieňom RAL9010.

v Trnave august 2016 								      Polakovičová Elena