## TECHNICKÁ SPRÁVA

k   projektu zdravotechnickej inštalácie a plynoinštalácie na stavebné povolenie

ZŠ + MŠ ATÓMOVA - REKONŠTRUKCIA KUCHYNE, PD

Trnava

### Úvod

Projekt zdravotechnickej inštalácie a plynoinštalácie rieši odkanalizovanie zariaďovacích predmetov v objekte, ich zásobovanie pitnou vodou a plynom. V suteréne objektu je jestvujúca  vetva tukovej kanalizácie , potrubie je zaústené do jestvujúceho lapača tukov pred objektom. Do jestvujúcej vetvy sa zaústi navrhované potrubie, jestv. lapol tuku sa demontuje a osadí sa nový. Ako podklady pre spracovanie projektovej  dokumentácie slúžili stavebné výkresy v mierke 1:50, počas projekčných prác bola vykonaná koordinácia s inými profesiami

Kanalizácia:

Navrhované zvodné kanalizačné potrubie, ktoré bude odkanalizovávať zariaďovacie predmety technológie kuchyne- tuková kanalizácia- bude vedené pod stropom suterénu, navrhnuté z rúr hrdlových odpadových PP HT / možnosť horúcej vody z umývacieho stroja a varných kotlov do 100o C/. Potrubie sa uchytí na závesy s objímkami. Navrhované potrubie tukovej kanalizácie sa zaústi na jestvujúce liatinové potrubie, vedené pod stropom suterénu, potrubie sa pračistí. Jestvujúci lapol tuku , ktorý je umiestnený pred objektom sa demontuje a nahradí novým typu KL LT4 . Prečistená voda bude odvádzaná do areálovej kanalizácie. Potrubia od zariaďovacích predmetov technológie kuchyne sú napojené podľa spracovateľa technológie. Odvodnenie podlahy bude do podlahových vpustí  s nerezovou mriežkou. Odvetranie kanalizácie bude cez privzdušňovací ventil HL905, pri najvzdialenejšom zariaďovacom  predmete – umývadla- na konci vetvy. Pre  odvod kondenzu zo zariadenia VZT  je navrhnutý zápachový kondenzačný sifón HL136, jeho výšku osadenia od podlahy určí projektant VZT.

Pri rekonštrukcii kuchyne sa osadí nové sociálne zariadenie v prízemí – WC + umývadlo. Splaškové vody od nových zariaďovacích predmetov budú vedené v základoch, vyvedené z objektu a zaústené do areálovej kanalizácie. Monitoring splaškovej kanalizácie, vedenej v základoch, ukazuje jej poškodenie – preto je nutná jej výmena. Šírka ryhy pre výkop bude 0,6m , potrubie vo vykopanej ryhy sa uloží do štrkopieskového lôžka výšky 20cm, obsype štrkopieskom výšky 20cm – frakcia max.63mm.

Jestvujúce kameninové, liatinové a PVC kanalizačné potrubie  sa demontuje.

Po ukončení montážných prác sa vykoná skúška tesnosti kanalizačného potrubia podľa STN  EN 1610. Pred skúškou sa urobí kontrola spojená s technickou prehliadkou. V skúšanom úseku sa musia všetky otvory utesniť. Na skúšku sa potrubie plní vodou bez hrubých nečistôt. Medzi naplnením potrubia a vlastnou skúškou musí uplynúť čas, aby sa teplota vody a vlhkosť stoky ustálili.   Vlastná skúška vodotesnosti trvá 30 minút. Množstvo vody uniknutej pri skúške sa zisťuje meraním množstva vody potrebného na udržiavanie tlakovej výšky a doplnenie vody do predpísanej skúšobnej hladiny. Potrubie  možno považovať za vyhovujúcu, ak únik vody vzťahujúci sa na 10m2 vnútornej plochy stoky za 30 minút nepresiahne 5, 0 l. šachty sú skúšané samostatne- 2,5 l.

Množstvo splaškových vôd sa rovná Qp

Vodovod:

Objekt kuchyne bude zásobovaný novými rozvodmi studenej, teplej  vody a cirkulácie  z jestvujúcich prívodov, ktoré sú vedené v suteréne.

V dennom sklade  sa pripojí úpravovňa vody- zmäkčovanie vody, samostatné potrubie zmakčenej vody je vedené pod stropom suterénu k spotrebičom v prízemí, určených technológom.

Potrubie studenej, teplej vody a cirkulácie bude vedené pod stropom suterénu, uchytené na závesoch s objímkami, odkiaľ stúpne k jednotlivým zariaďovacím predmetom a k technologickým zariadeniam, ktorých pripojenie je podľa požiadavok, ukončené nad podlahou uzáverom.  Na potrubí pred pripojením batérie alebo ventilu sa umiestni uzatvárací rohový ventil.

Ako potrubie sa pre rozvod vody použijú trubky plastové Rehau stabil, flex.. Studená a zmäkčená voda sa opatrí izoláciou voči orosovaniu potrubia napr. typu Mirelon  hrúbky 4mm, potrubie teplej vody a cirkulácie podľa dimenzie , ale najmenej 10mm.  Pripojovacie potrubie k zariaďovacím predmetom bude zasekané v drážkach.

Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška potrubia a dezinfekcia potrubia. Skúšobný tlak musí byť rovný 1.5 násobku pracovného pretlaku, najmenej 1MPa po dobu 15min.

Potreba vody počítaná podľa  č.684/2006

Potreba vody na varenie – výhľad max.850 jedál...........á 25 l/jedlo

Qp = 21 250 l/deň = 0,246 l/s           Qm = 0,344 l/s        Qh = 0,619 l/s       Qr = 5 375m3

Počet zamestnancov 10 á 80 l/deň

Qp = 800 l/deň = 0,0092 l/s              Qm=0,0129 l/s         Qh= 0,0233 l/s       Qr = 200m3

Spolu:

Qp=  l/s                                   Qm=  l/s        Qh=  l/s       Qr= m3

Zariaďovacie predmety:

Objekt bude vybavený potrebnými zariaďovacími predmetmi podľa požiadavky investora. V sociálnej časti je navrhnuté WC  kombi,  umývadlo  s batériou - sú navrhnuté v štandartnej kvalite . Zariadenia kuchyne a k nej príslušných miestností bude podľa technológie.

Lapol tuku

Pre odkanalizovanie odpadných vôd, ktoré môžu obsahovať zbytky tuku, navrhnutý lapol tuku LT4, veľkosť lapola  T4 je výrobcom garantovaný od 600- 1200  jedál .

POPIS LAPAČA TUKU KL LT4.

Navrhovaný lapač bude  dodávkou firmy Klartec, so sídlom v Trnave.

Lapač tuku LT4 je železobetonová nádrž o priemere 1 630mm, ktorá sa uloží do výkopu do nezamrzlej hlbky na podkladný beton. Lapač má liatinový poklop so zaťažením 400 kN, komínovú nádstavbu pre otvor  tvoria betonové skruže.

K odlúčeniu tukov dochádza na princípe gravitácie. Nátoková šikana a norná stena rozdeľujú lapač do dvoch zon: usadzovacej a odlučovacej. Tuky a oleje plávajú na povrchu hladiny, kal sa usadzuje na dne nádrže. Tuky a oleje, plávajúce na povrchu hladiny sa musia pravidelne zberať, vrstva tukov nesmie prekročiť 15cm. Z dna nádrže je potrebné odstraňovať hrubé mechanické nečistoty-kal- podľa zaťaženia prevádzky, raz za tri mesiace pri vyprázdňovaní nádrže. Prečistená vody odteká výtokovým potrubím do areálovej kanalizácii.

Teplota privádzanej vody by nemala presiahnuť 50oC.

Odvoz tukov, kalu a vyčerpanie nádrže vykonáva firma s licenciou na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Odber vzorky prečistenej vody bude možné z kanalizačnej  šachty KŠ, osadenej na  areálovej kanalizácii.

# Plynoinštalácia

Projekt plynoinštalácie  rieši napojenie navrhovaného rozvodu plynu v kuchyni na jestvujúci  rozvod plynu DN80, ktorý je vedený pod stropom prízemia- v kuchyni.

V kuchyni sa pripoja na rozvod plynu zariadenia podľa určenia technológa. Pred pripojením spotrebičov sa osadí guľový uzáver, spotrebiče sa pripoja flexi hadicami.

Pre realizáciu plynového rozvodu vedeného voľne sa použijú oceľové  trubky čierne spojované zvarovaním, mat. 11 353. Vetranie kuchyne bude zabezpečené dvoma vetracími otvormi do vonkajšieho priestoru, otvory sa prekryjú mriežkami.

Po ukončení montážnych prác na plynovom odbernom zariadení vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti a aj skúšku tesnosti podľa TPP 704 01. Postup a vykonanie skúšok má byť v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775.

Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu (napr: prefúknutím), zisťuje sa najmä to, či nie je jeho niektorá časť uzatvorená, upchatá, zaslepená a pod. Po uzatvorení vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno začať vykonávať tlakovú skúšku. Pri tlakovej skúške musia byť prístupné všetky spoje plynovodu. Na novovybudovanom alebo rekonštruovanom plynovode sa tlaková skúška vždy vykonáva vzduchom alebo inertným plynom.  Skúšanie iným médiom (napr: kyslíkom alebo acetylénom) je zakázané.

Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku maximálneho prevádzkového tlaku, najmenej 5 kPa. Maximálny prevádzkový tlak v NTL plynovode nepresiahne 4 kPa. Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút. Skúška trvá:

- 15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov

Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa rovná hodnote prevádzkového tlaku, najviac však 1,5 násobku maximálneho prevádzkového tlaku. Skúška trvá rovnako ako skúška pevnosti. Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktorý musí mať vhodnú citlivosť (10Pa) presnosť merania (1%) pre stanovený skúšobný tlak (napr: U-manometer). Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania tlakovej skúšky nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška po zistení a odstránení netesnosti zopakuje. Zakázané je skracovať trvanie tlakovej skúšky, odstraňovať netesnosti na zvaroch zaklepávaním, zalepením alebo nalievať do skúšaného plynovodu akékoľvek utesňovacie prostriedky.

Pri vykonávaní skúšky pevnosti a tesnosti súčasne sa použije maximálny tlak 15 kPa.

Odvzdušnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa a po súhlase dodávateľa plynu. Pred napustením plynu zhotoviteľ vykoná kontrolu prevádzkyschopnosti plynovodu, t.j. zistí, či sú uzatvorené všetky vývody a uzávery pred spotrebičmi a či bola vykonaná tlaková skúška. Odvzdušnenie sa vykoná na konci každého úseku tak, že sa po otvorení príslušného uzáveru (napr: na spotrebiči) vypustí vzduch do voľného ovzdušia (napr: napojením hadice na trysku horáka s jej vyvedením von z okna). Odvzdušnenie krátkych úsekov plynovodu s malým objemom (do 50 litrov) možno vykonať priamo do vetranej miestnosti. Počas odvzdušňovania nesmú byť v prevádzke zdroje vznietenia (napr: elektrické spotrebiče a pod.) Musí sa dbať na to, aby nedošlo k nahromadeniu plynu v miestnosti. Bezprostredne po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť tých spojov, ktoré neboli podrobené tlakovej skúške (pripojenie plynomerov, pripojenie spotrebičov a pod). Tesnosť sa kontroluje penotvorným roztokom alebo detektorom.

Jestvujúci . plynomer G10 postačuje aj nové zariadenie kuchyne, max.merací rozsah je 16m3/h

V Trnave 03.2019                     				               Ing.Adamcová Lucia

Spolupráca: Polakovičová Elena