TECHNICKÁ SPRÁVA

k  projektu na stavebné povolenie  kanalizačnej prípojky- výmena potrubia

ZŠ + MŠ ATOMOVÁ – REKONŠTRUKCIA KUCHYNE

Pri monitoringu areálovej kanalizácie Základnej školy bolo zistené prebortenie jestvujúceho kameninového potrubia v úseku od šachty Š3 po šachtu Š4 v dĺžke 27,1m.  Nakoľko sa jedná o výmenu potrubia, bude zachovaná trasa, profil potrubia, spád potrubia.

Kanalizačné potrubie  je navrhnuté  z  PVC rúr hrdlových odpadových pre uloženie do zeme Geberit, profil kanalizácie DN200 na prietočné množstvo a spád potrubia  je v súlade s STN 73 6714.  Kanalizačné PVC potrubie bude spojované v hrdlách pryžovými krúžkami , ktoré sú dodávkou potrubia a v integrovanom spoji zaisťujú vodotesnosť. Pri zaústení potrubia do jestvujúcich šácht sa osadia šachtové prechodky , na trasa potrubia sa osadia odbočné tvarovky DN 200 / dimenzia prípojného jestvujúceho potrubia bude zrejmá po odkopaní.

Po ukončení montážnych prác sa vykoná skúška tesnosti kanalizačného potrubia podľa STN 73 6716. Pred skúškou sa urobí kontrola spojená s technickou prehliadkou, v skúšanom úseku sa musia všetky otvory utesniť. Na skúšku sa potrubie plní vodou bez hrubých nečistôt. Medzi naplnením potrubia a vlastnou skúškou musí uplynúť čas, aby sa teplota vody a vlhkosť stoky ustálili. Pre plastové rúry sú to 2 hodiny.  Vlastná skúška vodotesnosti trvá 30 minút. Množstvo vody uniknutej pri skúške sa zisťuje meraním množstva vody potrebného na udržiavanie tlakovej výšky a doplnenie vody do predpísanej skúšobnej hladiny. Potrubie  možno považovať za vyhovujúcu, ak únik vody vzťahujúci sa na 10m2 vnútornej plochy stoky za 30 minút nepresiahne 5, 0 l. šachty sú skúšané samostatne- 2,5 l.

Zemné práce budú realizované v súlade s STN 73 3050.  Pri výkope sa má postupovať proti sklonu stoky, pri výkopových prácach treba trvale zaistiť os a výškové uloženie stoky. Vzhľadom na hĺbku uloženia potrubia cca 3m šírka ryhy bude 0,8m s použitím prípožného paženia. Po hrubom výkope treba odstrániť všetky nerovnomernosti  dna ryhy a upraviť dno do predpísaného sklonu .V  úsekoch otvorených výkopov rýh so zvislými stenami bude potrubie uložené do pieskového lôžka hr. 200mm a obsypané štrkopieskom zrnitosti do 20mm. Na zásyp sa použije výkopová zemina, bez skál, betónu a iných ostrých predmetov. Zhutňovanie zásypu bude realizované po vrstvách max. 20cm. Po ukončení prác sa povrch upraví do pôvodného stavu. Pred započatím výkopových prác je nutné vytýčenie prípadných podzemných sietí v danej lokalite, pri ich križovaní  použiť opatrný ručný výkop.

Trnava, 03.2019                                                                                  Ing.Adamcová Lucia

Spolupráca: Polakovičová Elena