## PREHĽAD
Stavba: ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne, PD Trnava
Investor: Mesto Trnava
Vzduchotechnika
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
p.č. | skrátený popis | množstvo |  | jednotková cena | dodávka | montáž
Zariadenie č. 1. -Teplovzdušné vetranie kuchyne
1.1 | VZT jednotka BKL-CV 14.10, | 1 | ks
jednotka bude dodaná v rozobratom stave
| montáž VZT jednotky v strojovni | 1 | ks
Prívod v zložení :
-regulačná klapka na servopohonom
-filter F7
-ventilátor Qv=9300m3/h;Dpext=350Pa
-elektromotor Pi= 4,6kW; 400V, 50Hz, EC riadené 0-10V
-rekuperátor Qv=9300m3/h;úč.60,0%
prívod, vstup -11°C, výstup +11,5°C - zima
prívod, vstup +32°C, výstup +28,4°C - leto
- výparník priamy:37,2kW, R407C, tv=12°C, 28/35,
vzduch, vstup +28,4°C, výstup +19,4°C - leto
-ohrievač 26,6 kW, voda 72/52°C mn.vody 0,32l/s
-tlaková strata vody 14,4kPa, prípojky 1/2"
vzduch vstup 11,5°C, výstup 20°C
tlmiaca manžeta
Odvod v zložení :
tlmiaca manžeta
-filter F5 + G3
-rekuperátor doskový
vzduch odvod, vstup 22°C, výstup +5,8°C - zima
vzduch, odvod +26°C, výstup +29,6°C - leto
Kompresor digitálny, Pi=8,61kW/400V, R407C
-ventilátor Qv=9300m3/h;Dpext=350Pa
-elektromotor Pi= 4,8kW; 400V, 50Hz EC riadené 0-10V
kondenzátor 45,3kW, R407C, tk=50°C, 22/16
vzduch vstup 29,6°C ,výstup 43,8°C
tlmiaca manžeta
Fy: Bat-klima s.r.o.
Príslušenstvo:
| MaR vzt jednotky | 1 | kpl
- projekt MaR je súčasťou dodávky VZT jednotky
1.2 | Krycia mriežka KMH 800x500 R1 | 1 | ks
1.3 | Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-800x500 DV2 | 4 | ks
na ručné a teplotné spúšťanie s koncovým spínačom 230V
na signalizáciu polohy klapky
1.4 | Tlmič hluku THP 20 -1120x800/1000/3 | 2 | ks
1.5 | Výustková krabica VVKR-A-S-625-48-W | 11 | ks
| Príslušenstvo: PB-VVK-S-625-S-H | 11 | ks
| Výustková krabica VVKR-A-S-625-48-W | 3 | ks
| Príslušenstvo: PB-VVK-S-625-S-V | 3 | ks
1.6 | Regulačná klapka RK 250x500 s prípravou na servo | 1 | ks
1.7 | Regulačná klapka RK 315x500 s prípravou na servo | 1 | ks
1.8 | Tlmič hluku THP 10 -630x500/1000/3 | 1 | ks
1.9 | Regulačná klapka RK 500x400 s prípravou na servo | 1 | ks
1.10 | Multi dýza DF-47-23-29-O-47-MM-47 | 12 | ks
1.11 | Tlmič hluku THP 20 -1120x800/1000/3 | 1 | ks
1.12 | Regulačná klapka RK 200x200, ručná | 1 | ks
1.13 | Výustka NOVA-B-1-1- 325x125-R1-UR-H | 2 | ks
| Výustka NOVA-B-1-1- 425x125-R1-UR-H | 1 | ks
1.14 | Regulačná klapka RK 250x400 s prípravou na servo | 1 | ks
1.15 | Odlučovač tuku GTL-V-M- 425x225-R | 6 | ks
1.16 | Regulačná klapka RKK 250 s prípravou na servo | 4 | ks
1.17 | Regulačná klapka RKK 200 s prípravou na servo | 1 | ks
1.18 | Regulačná klapka RKK 355 s prípravou na servo | 3 | ks
1.19 | Regulačná klapka RK 220x200, ručná | 1 | ks
1.20 | Protidažďová žalúzia PZZN 800x800 S | 2 | ks
| Upínací rámik UR 800x800-PZ, v cene PZZN | 2 | ks
1.21 | VZT potrubie, pozinkovaný plech sk.I. obvod do
| - 3840tv40% | 8 | bm
| - 3200tv40% | 3 | bm
| - 2600tv40% | 66 | bm
| - 2420tv40% | 10 | bm
| - 2260tv40% | 30 | bm
| - 1800tv40% | 5 | bm
| - 1600tv40% | 2 | bm
| - 1430tv40% | 24 | bm
| - 1130tv40% | 21 | bm
| - 800tv40% | 10 | bm
1.22 | VZT potrubie spiro ø130 | 1 | bm
| ø200 | 6 | bm
| ø250 | 9 | bm
| ø355 | 12 | bm
1.23 | Ohybná hadica Ø250 | 9 | bm
1.24 | Protidažďová žalúzia PZZN 200x500 S | 1 | ks
1.25 | Krycia mriežka KMH 200x500 | 1 | ks
1.26 | Tepelná izolácia hr.20mm | 80 | m2
1.27 | Montážny materiál
| - spojovací | 160 | kg
| - tesniaci | 240 | bm
| - závesový | 180 | kg
| - zhotovenie závesov | 180 | kg
- spolu:
Zariadenie č. 2. Odsávanie WC.
2.1 | Odsávací ventilátor DX 200T Premier | 1 | ks
- množstvo vzduchu 50 m3/h
- tlaková rezerva 50 Pa
Pi=0,027kW/230V,50 Hz
2.2 | Výfuková mrieťka IGC 100 | 1 | ks
2.3 | Spiro potrubie Ø100 | 6 | bm
2.4 | Montážny materiál
| - spojovací | 20 | kg
| - tesniaci | 60 | bm
| - závesový | 20 | kg
| - zhotovenie závesov | 20 | kg
- spolu:
Rekapitulácia nákladov:
- zariadenie č.1:
- zariadenie č.2:
- demontáž jestvujúcej vzduhotechniky:
- spolu:
- spolu dodávka a montáž:
Ceny sú uvedené bez DPH!
| Trnava 03.2019 |  |  |  | Ing. J. Bodó