T E C H N I C K Á    S P R Á V A

Technická správa posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb spracováva stavbu:

Rekonštrukcia objektu – stavebné povolenie

2.etapa- zmena užívania účelu objektu-núdzové bývanie

nitra ,Biovetská 36, nitra- dolné Krškany

k.ú. dolné Krškany, p.č.:748/19,22,85,86

Investor: mesto nitra štefaniková trieda 60, nitra

Technická správa je vypracovaná v znení zákona č: 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku   v znení neskorších predpisov , vyhlášky č.94/2004 Z.z.,v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,vyhl.  MV SR č.:121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov.

K zábraneniu strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku  musia byť objekty navrhnuté tak, aby:

a/splňali bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom  ohrozenej stavby poprípade jeho časti na voľné priestranstvo ,  alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

b/bránili šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi  vnútri stavby,

c/bránili šíreniu požiaru mimo stavbu,

d/umožnili účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a  záchranných prácach.

Splnenie uvedených požiadavok je preukázané projektovým  riešením, ktoré zahrňuje najmä:

-rozdelenie stavby na požiarne úseky

-určenie požiarneho rizika

-určenie požiadavok na konštrukcie stavby

-zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

-určenie požiadavok na únikové cesty

-určenie odstupových vzdialeností

-určenie požiarnobezpečnostných opatrení

-určenie zariadení na protipožiarny zásah

Technická správa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb spracováva  v stupni na Stavebné povolenie   rekonštrukciu jestvujúcej stavby  ,ktorá sa nachádza na Biovetskej ulici v meste Nitra, časť Dolné Krškany + zmenu užívania.

Stavba je vo vlastníctve mesta Nitra a je teraz čiastočne využívaná  ako azylový dom.Zaradenie je stavba sociálnych služieb.

Stavba sa vlastne skladá z dvoch identických časťí. Doteraz časť bola využívaná ako azylový dom a časť ako rodinný dom .

Po rekonštrukčných vnútorných prácach bude celá stavba využívaná ako azylový dom  a teda sa jedná o zmenu užívania.Do obostavaného priestoru sa nebude prevádzať žiaden zásah.

Stavba z hľadiska PBS má tri nadzemné  podlažia bez podzemného podlažia.

Z 01Np sa umiestnia priestory domovej vybavenosti ako sú príručné sklady, práčovňa sušiareň, kotolňa , na I.Np sa uemistnia vstupy do stavby, jedna izba na ubytovanie, spoločné priestory pre pobyt, kuchynky, sociálne miestnosti a jedna kancelária.

NA IINP sa umiestnia izby na ubytovanie , sociálne miestnosti a kuchynky.

Stavebné konštrukcie:

Jestvujúce nosné a obvodové konštrukcie sú zrealizované z murovaných materiálov z kvádrov, vnútorné nenosné konštrukcie zú zrealizované z tehál plných pálených,nové domurovky sú navrhnuté z tvárnic Porotherm, nové priečky aj zo sádrokartónových konštrukcii, stropné konštrukcie sú železobetónové dosky včetne nosnej konštrukcie strechy.Okná plastové, dvere drevené, podlahy dlažby a vinylové  podlahy.Schody na poschodie drevené, do domovej vybavenosti betónové.

Stavba sa zateplí materiálom polystyrén a materiálom triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-jedná sa o stranu pri vstupoch , v balkóne , zo spodnej časti  balkónov a zadná strana, kde je osadí požiarny rebrík.

ČASŤ Protipožiarnej bezpečnosti stavieb :

PD z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb je vypracovaná v zmysle vyhl. 94/2004  Z.z.v znení neskorších predpisov  a podľa  STN 920201-4 .

Z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb  je stavba delená na požiarne úseky  v zmysle prílohy 1  bod 3 a par.3, 6 vyhl. 94/2004 :

N01.1/N1 – priestory domovej vybavenosti

N1.1/N2  -  jedna skupina izieb určená na ubytovanie  so zázemím

Konštrukčný celok stavby  je posudzovaný ako nehorľavý v  zmysle par. 13 odst.3 vyhl. 94/2004

Stavba  je posúdená len  s nadzemnými podlažiami  ,nakoľko podlaha najnižšieho podlažia  nie je nižšie ako 1,5m pod upraveným terénom vo vzdialenosti 3m od stavby v zmysle par. 7odst.1 vyhl. 94/2004.Podlaha I.PP je na kóte -1,35 pod upraveným terénom a teda sa z hľadiska PBS jedná o nadzemné podlažie.Taktiež je požiarna výška určená podľa odst.3 par.7 vyhl. 94/2004 podľa prístupovej komunikácie pre hasičskú jednotku.

Požiarna výška stavby   je stanovená v zmysle čl. 2.2.5 STN  920201-2 h =5,20m a  je meraná od podlahy  I.nadzemného požiarneho podlažia po podlahu posl. nadzemného podlažia.

Požiarne riziko  stavby je určené v zmysle par.33 odst.1 vyhl.  94/2004 výpočtovým požiarnym zaťažením, nakoľko sa  jedná o nevýrobnú stavbu,ktoré je závislé:

- priemernom požiarnom zaťažení,

- súčiniteľa horľavých látok,

- súčiniteľa odvetrania.

Na základe nižšie uvedenej výpočtovej časti sú požiadavky na požiarno deliace, nosné konštrukcie stavby: v  nadzemných podlažiach  :  I.SPB a III.SPB

Pri koluadácii dodávateľ resp. investor stavby preukáže  vlastnosti, vrátane požiarno technických vlastností použitých  materiálov a prvkov podľa zákona NR SR č: 133/2013 Z.z.Jedná sa o novorealizované stavebné materiály.

Zhotoviteľ je povinný osvedčiť vlastnosti požiarnych konštrukcii písomnou formou  a spôsob osvedčovania a členenie požiarnych konštrukcii previesť podľa prílohy 3 vyhl. 94/2004 – požiadavka par. 8 odst.4,5 vyhl. 94/2004.

1.Požiarno deliace konštrukcie - požiarne steny a stropy:

pre I.SPB

1b) Požiarne steny a stropy v nadz.nadzem. podlaži               30 min.

1c) Požiarne steny a stropy v nad.a v posl.nadzem. podlaži   15 min.

pre III.SPB

1b) Požiarne steny a stropy v nadz.nadzem. podlaži               60 min.

--------------------------------------------------------------------------------------------

pol.1 - pož. steny  - steny murované o hr.  100mm a 180mm obojstranne omietnuté. Požiarno deliace steny,ktoré  sú konštrukciami zaisťujúcimi stabilitu stavby v zmysle par.41 odst.3a vyhl. 94/2004 splňajú kritérium REI- nosnosť, stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu.

Požiarne steny,ktoré nie sú sú nosnou konštrukciou, ktorá zaisťuje stabilitu stavby a v zmysle par.41 odst.3b vyhl. 94/2004 splňajú kritérium EI- celistvosť a tepelnú izoláciu.

Požiarne steny sa stýkajú s konštrukciou požiarneho stropu podľa  par.41 odst.7a vyhl. 94/2004.

-požiarny strop  – železobetónová doska o hr. o hr. 210mm a omietkou  .Požiarny strop  splňa kritérium REI – nosnosť, stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu,nakoľko nad požiarnym stropom sa nachádza náhodné požiarne zaťaženie v zmysle par. 42 odst.3a vyhl. 94/2004

Okno v miestnosti č. 1.03 a 1.12 sa prevedú ako brániace šíreniu tepla so 60 min. požiarnou odolnosťou ,konštrukčný druh D1 ,pevne zasklené – pre dodržanie požiarnych pásov.

Požiarny strop v poslednom nadzemnom podlaží splńa kritérium  podľa par.42 odst.4 vyhl. 94/2004 RE –nosnosť, stabilitu   a tepelnú izoláciu ,nakoľko nad požiarnym stropom sa nenachádza náhodné požiarne zaťaženie.

Upozornenie:

- Vo funkcii požiarnych stien budú všetky steny,ktorými prechádza hranica požiarnych úsekov. Preto pokiaľ súčasťou stien budú aj nadsvetlíky,prípadne celé steny  presklenné,vzťahuje sa na ne v plnej miere požiadavka na ich požiarnu odolnosť,ktorá je závislá na vyššom stupni PD susediacich PÚ.

- všetky steny ktoré funkciu požiarnych stien v posudzovanom  Pú musia byť zrealizované tak, aby sa v celej svojej dĺžke dotýkali prílušného požiarneho stropu,pričom všetky vzniknuté špáry musia byť dokonale utesnené.

Pokiaľ budú nad alebo vedľa požiarnych uzáverov realizované sklenené požiarne steny,ich požiarna odolnosť  sa prevedie s rovnakou požiarnou odolnosťou ako  požiarne steny podľa vyššie SPB susediacich PÚ. V súlade s par. 41 odst.10  časť presklennej steny okolo požiarneho uzáveru,ktorá má plochu max.  10 m2 može mať nižšiu požiarnu odolnosť a može byť iného druhu ako je požiarna stena, v ktorej je zasklenná stena umiestnená, musí mať však najmenej požiarnu odolnosť a druh konštrukčného prvku , z ktorého je vyhotovený požiarny uzáver.

Požadovaná požiarna odolnosť všetkých takýchto sklenných stien,ktoré by plnili funkciu  požiarnych stien musí byť pri koluadácii dokladovaná príslušným certifikátom so splnení normových požiadaviek výrobku ako celku vrátane rámov.

Požiarne deliace konštrukcie musia  v celej ploche splňať kritéria požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných  prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcii nesmie byť ich zoslabením  ani neuzatvárateľnými otvormi  a prestupmi  rozvodov ,prestupmi inštalácii, prestupmi technických zariadení  ani  prestupmi technologických zariadení nižšia ako požadovaná požiarna odolnosť – podľa par. 40 odst. 1 vyhl. 94/2004.

Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcii musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí splňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie – požiadavka par. 40 odst.2 vyhl. 94/2004.

Oceľové potrubia sa utesnia protipožiarnymi páskam, manžetami, zátkami alebo protipožiarnym tmelmi. PVC potrubia  sa utesnia protipožiarnymi  páskami alebo  manžetami podľa priemeru potrubia. a podľa pokynov prevádzkovateľa a dodávateľa jednotlivých materiálov určených na utesnenie

Taktiež požiarna odolnosť všetkých dverí,ktoré budú plniť funkciu požiarnych uzáverov otvorov musí by´t pri kolaudácii dokladovaná prílsušným certifikátom  o splnení normových požiadaviek výrobku ako celku vrátane ich rámov.

V zmysle čl. 5.13 STN 920201-2 na zabránenie šíreniu požiaru po povrchu stavebných konštrukcii vnútri požiarnych úsekov sa obmedzuje použitie stavebných materiálov,ktoré šíria plameň po svojom povrchu.Pri posudzovaní povrchových úprav stavebných konštrukcii sa neprihliada na nátery, nástreky, maľby, tapety a na obdobné  úpravy z materiálov triedy reakcie na oheň:

a/ A2 alebo B, ak ich priemerná hr. je najviac 5mm

b/ C až F, ak ich priemerná hr.  je najviac 2mm.

Pol.2 -Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby:

Pre I. SPB

2/2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach   30 min.

2/3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.  15 min.

2b) Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby               15 min.

Pre III. SPB

2/2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach   60 min.

2b) Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby              45 min.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pol.2 - Steny murované z tehál keramických o hr.400 mm z kvádrov  obojstranne omietnuté a sú konštrukciami, ktoré zaisťujú stabilitu stavby a splňajú požiadavku z vnútornej strany podľa par. 43 odst.2a vyhl. 94/2004 kritérium REW -nosnosť, stabilitu, celistvosť,izoláciu

Z vonkajšej strany spľňajú kritérium par.43 odst. 3a vyhl.  94/2004 REI-nosnosť, stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu.

Pol.4 -Požiarne uzávery:

Pre I.  SPB:

4b) Požiarne uzávery otvorov v nadzem. podlaží               30/D3

4c) Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      15/D3

Pre III.  SPB:

4b) Požiarne uzávery otvorov v nadzem. podlaží               45/D1

------------------------------------------------------------------------------------

Pol.4 – požiarne uzávery sú navrhnuté ako obmedzujúce šírenie tepla so 45 min. požiarnou odolnosťou + zatv. mechanizmus,konštrukčný druh D1.kritérium : EW 45 D1+C

V súlade s vyhl. 478/2008 par. 7 odst,.1 musia byť všetky požiarne uzávery zabudované v stavbe označené:značkou zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstranitelné , ľahko prístupné a čitatelné  voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

1.viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom POŽIARNE DVERE,alebo kombináciou nápisov POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR

2.označenie POŽIARNE DVERE  na únikových cestách musí byť doplnený nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD,alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT ,ktorý musí byť vyhotovený z písmen bielej farby,ktoré sú na zelenom pozadí,pričom písmená môžu byť  z fosforeskujúceho materiálu ,pričom velkosť písma je najmenej  50mm.

Označenie miesta inštalácie požiarnych úsekov sa nevzťahuje na označenie dverí vedúcich do bytu .

3.Nápisy  na požiarnych uzáveroch musia byť vždy  čitateľné ,ťažko odstrániteľné  a viditeľné voľným okom.

Označenie musí by´t realizované v súlade s prílohou č.2 vyhl. 478/2008. Označenie miesta inštalácie požiarnych uzáverov musí byť umiestnené priamo na týchto uzáveroch a lebo v ich tesnej blízkosti na požiarno deliacej konštrukcii , v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný.

4. Je potrebné dodržať  ustanovenia vyhl. 478 /2008 Z.z.  o vlastnostiach, zabezpečenia pravidelných  kontrol požiarnych uzáverov a konkrétnych podmienkach prevádzkok.

Pol. 5-  Nosné konštrukcie schodísk, ktoré nie sú súčasťou CHÚC

Pol.5 - pre I.SPB  - nie je požiadavka

pre III.SPB – 30 C2 – schody betónové

Pol. 7-  Nosné konštrukcie strechy

nadzemnom podlaží je požadovaná požiarna odolnosť R 15 - I.SPB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol.7 – detto požiarny strop – pol.1

Nosná konštrukcia strechy musí vykazovať kritérium R - nosnosť a  stabilitu.

Pol.8 - Nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby:

pre I.SPB:

8b) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.      30 min.

8c) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.  nadz. podl  15 min.

pre III.SPB:

8b) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.      60 min.

---------------------------------------------------------------------------------------

Pol.8 - Detto pol. 2

Konštrukcie musia splňať kritérium podľa par.38 odst.5 vyhl. 94/2004 -R - nosnosť a stabilitu.

Pol.9 - Nosné konštrukcie vnútri PÚ nezabezpečujúce  stabilitu stavby:

pre I.SPB: 15 min.

pre III.SPB:45D2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol.9  - steny murované o hr. 100mm

Pol.10 - Nosné konštrukcie mimo  PÚ zabezpečujúce  stabilitu stavby:

Takéto konštrukcie sa v stavbe nenachádzajú

Požiarne pásy sú dodržané v zmysle par. 44 odst. 7c vyhl. 334/2018 ,v stavbe sa nachádzajú osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Pri zateplení je potrebné dodržať  tieto  podmienky :

Stavba môže byť zateplená  materiálom EPS mimo častí obvodových stien , kde je potrebné realizovať materiály triedy reakcie na oheń A1 alebo A2 a to:

V zmysle čl.5.14.1 STN 920201-2  na povrchové úpravy a obklady obvodových stien z vonkajšej strany ,ktoré môžu obsahovať len materiály ,komponenty a stavebné výrobky triedy reakcie na oheň  A1 alebo A2:

a/ steny, ktoré sa nachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore -takéto steny sa v stavbe nenachádzajú

b/ obvodové steny, ktoré tvoria ohraničujúce konštrukcie chránených únikových ciest  a sú v nich požiarne otvorené plochy – v stavbe sa nenachádza CHÚC

e/ materiály triedy reakcie na oheň A1 alebo A2  sa musia zhotoviť taktiež zospodu horizontálnej vystupujúcej alebo ustupujúcej konštruckie – t.j. celá časť zasunutých vstupov z prednej ako aj zo zadnej časti , nad ktorými sa nachádzajú  balkóny ako aj  ich zateplenie  zo spodnej časti

Ostatné body čl. 5.14.1 STN 920201-2  sa v posudzovanej  stavbe  nenachádzajú - t.j.:

-V stavbe sa nenachádzajú vonkajšie schodiská , pavlače a iné komunikácie,ktoré slúžia ako čiastočne chránené únikové cesty, alebo chránené únikové cesty,

-stavba nemá požiarnu výšku väčšiu ako 22,5m,

-nejedná sa o steny medzi stavbami,

-nejedná sa o stavbu so zmiešaným konštrukčným celkom,

-v stavbe sa nejedná sa prevetrávané fasády.

V zmysle čl. 5.14.2 STN 920201-2  sa  požiadavky podľa čl. 5.14.1 STN 920201-2 nevzťahujú na obvodové steny:

a/ v podzemných podlažiach, za ktorými je z vonkajšej strany zemina,

b/ v styku s terénom do výšky 1000mm nad terénom,

c/ v styku s horizontálnou vystupujúcou alebo ustupujúcou konštrukciou do výšky 300mm.

požiarny úsek N01.1/N1 – priestory domovej vybavenosti

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Akcia           : Biovetská 36,Nitra

Stavba          : Rekonštrukcia objektu

Požiarny úsek   : N01.1/N1

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí presným výpočtom.

Povrchová plocha ohraničujúcich konštrukcií (   300.66)

bola vypočítaná pomocou súčiniteľa k3,

ktorý bol určený z tab. 2 STN 92 0201-1

Konštrukčný celok je nehorľavý

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

0.01   schodisko                 5.0     0.80      5.0     0.90      4.15     2.00    áno

0.02   chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      5.30     2.00    áno

0.03   sklad potravin           60.0     1.10      2.0     0.90      9.03     2.00    áno

0.04   kotolna                  15.0     1.10      5.0     0.90      3.68     2.00    áno

0.05   práčovna, sušiaren       75.0     1.05      5.0     0.90      7.92     2.00    áno

0.06   sklad nábytku           105.0     1.00      2.0     0.90     22.77     2.00    áno

0.07   schodisko                 5.0     0.80      5.0     0.90      4.14     2.00    áno

0.08   chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      5.20     2.00    áno

0.09   sklad prádla             75.0     1.05      2.0     0.90      9.00     2.00    áno

0.10   kotolňa                  15.0     1.10      5.0     0.90      3.68     2.00    áno

0.11   práčovna                 75.0     1.05      5.0     0.90      7.92     2.00    áno

0.12   sklad                   120.0     1.00      2.0     0.90     15.47     2.00    áno

0.13   sklad saponatov          90.0     1.20      2.0     0.90      7.10     2.00    áno

1.03   podesta                   5.0     0.80      3.0     0.90      1.30     2.50    áno

1.12   podesta                   5.0     0.80      5.0     0.90      1.71     2.50    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

0.01   schodisko                1.19     0.55     0.65        1     0.65

0.04   kotolna                  1.20     0.55     0.66        1     0.66

0.05   práčovna, sušiaren       1.20     0.55     0.66        1     0.66

0.07   schodisko                1.19     0.55     0.65        1     0.65

0.10   kotolňa                  1.20     0.55     0.66        1     0.66

0.11   práčovna                 1.20     0.55     0.66        1     0.66

1.03   podesta                  1.09     0.55     0.60        1     0.60

1.03   podesta                  1.12     0.55     0.62        1     0.62

1.12   podesta                  1.20     0.55     0.66        2     1.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

0.01   schodisko                 5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.267    10.77

0.02   chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.267     7.35

0.03   sklad potravin           60.0     1.10      2.0     0.90     62.0     1.09    1.267    85.89

0.04   kotolna                  15.0     1.10      5.0     0.90     20.0     1.05    1.267    26.61

0.05   práčovna, sušiaren       75.0     1.05      5.0     0.90     80.0     1.04    1.267   105.47

0.06   sklad nábytku           105.0     1.00      2.0     0.90    107.0     1.00    1.267   135.30

0.07   schodisko                 5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.267    10.77

0.08   chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.267     7.35

0.09   sklad prádla             75.0     1.05      2.0     0.90     77.0     1.05    1.267   102.05

0.10   kotolňa                  15.0     1.10      5.0     0.90     20.0     1.05    1.267    26.61

0.11   práčovna                 75.0     1.05      5.0     0.90     80.0     1.04    1.267   105.47

0.12   sklad                   120.0     1.00      2.0     0.90    122.0     1.00    1.267   154.32

0.13   sklad saponatov          90.0     1.20      2.0     0.90     92.0     1.19    1.267   139.11

1.03   podesta                   5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    1.267     8.49

1.12   podesta                   5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.267    10.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný presným výpočtom

- povrchová plocha konštr. ohraničujúcich PÚ  Sk =  300.66  m2

- parameter odvetrania                        Fo =    0.016 m 1/2

- súčiniteľ rýchlosti odhorievania          gama =    7.00  kg.m -5/2 .min -1

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.05618 m 1/2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     94.23 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     72.23 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.03

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.267

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    108.37 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.01 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      6.48 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      0.55 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

==========================================================

Požiarny úsek   : N01.1/N1

----------------------------------------------------------

Pôdorysná plocha PÚ                      S =    108.37 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     94.23 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      1.03

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      3

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      0

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      2

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška stavby:                  hp =    5.20 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  2 (STN 92 0201-1)

Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  2

----------------------------------------------------------

Smax podlažia PÚ sa neurčuje.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

===========================

Požiarny úsek   : N01.1/N1

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   94.23

Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    1.03

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   5.20 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: III podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Obsadenie Pú osobami:

Podľa STN 920241

V Pú sa nejedná o trvalé , ani dočasné pracovné miesto, len občasné a to osobami, ktoré sa tu budú nachádzať len v prípade keď budú využívať práčovňu alebo v skladoch  a jedná sa o osoby, ktoré sú ubytovaní na I a II.NP a teda do posúdenia únikových ciest  je započítaných 10 osôb v zmysle čl. 9.3.2 STN 920201-3.

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.03

Smer úniku: Po schodoch hore

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   10   s= 1.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  14.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.10 min

Dovolený čas evakuácie tud =   1.91 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  14.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  30.2  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.91 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  14.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   1.91 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.33

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.0

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  25    os/min

---------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

===================================================

Požiarny úsek   : N01.1/N1

---------------------------------------------------

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    108.37 m2

Priemerné požiarne zaťaženie  72.23 kg/m2

PÚ je nevýrobný

======================================================================

Odber vody Q (v=0.8 m/s) je  4.0 l/s =  240 l/min

iba pre hydraulické výpočty

Odber vody Q (v=1.5 m/s) je  7.5 l/s =  450 l/min

pre potrebu riešenia PBS

Najmenší objem nádrže je   14.0 m3

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa §10 ods.2c) vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.

======================================================================

Viď popis na str.15

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Pôdorysná plocha podlažia:   108.37 m2

Mc:     9.50 kg   Mcsk:    12.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia:zadná strana zasunutá

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       94.23 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       16.33 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       10.40 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       10.40 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       10.40 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       63.7  %

Dĺžka l alebo l1                     :        7.1   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.4   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.5 m   *****

Požiarny úsek: N1.1/N2 - jedna skupina izieb určených  na ubytovanie so zázemím

Obidve podlažia   sú posúdené ako požiarne podlažia v zmysle par.5 odst.1a vyhl.94/2004  ,stropná konštrukcie medzi podlažiami je posúdená ako konštrukcia  s požadovanou požiarnou odolnosťou a požiarne neuzatvárateľné otvory – schodiská  sú menšie ako dovolených 10% z nižšie položeného podlažia.

Skutočnosť: plocha I.NP = 109,48m2

10%                                 =  10,94m2

Plocha schodiska            =    9,88m2

V súlade s par. 94 odst.1a  vyhl. 94/2004 sa jedná o stavbu skupiny na ubytovanie „A“  a v súlade s par.94 odst.3 vyhl. 94/2004 s max. dvomi  obytnými buňkami.V stavbe sa umiestni jedna  skupina izieb určených na ubytovanie   v zmysle par. 94  odst.2b vyhl. 94/2004 s max počtom osôb do 20.

V súlade s par.94 odst.4 tvorí skupina na ubytovanie „A“ jeden samostatný požiarny úsek. V Pú sa nenachádzajú také priestory,ktoré v zmysle prílohy 1 bod 3 vyhl. 94/2004 musia tvoriť samostatný PÚ.

Súčasťou PU je aj jedna pracovňa a to v súlade s prílohou 1 bod 3 vyhl. 94/2004, nakoľko plocha pracovne neprekračuje dovolených 40m2 – skutočnosť:15,22m2.

Počet osôb je určený alternatívne  v zmysle STN 920241  pol. 7.2.1 a pol.7.2.2

Pol. 7.2.1:-projektovaný počet osôb: 11  /projekt. počet osôb x súč. 1,3/ = 14 osôb

Pol.7.2.2 –

Izba č. 1.09 – 12,77m :5= 3 osoby

Izba č. 2.05 – 14,30m :5= 3 osoby

Izba č. 2.04 – 12,35m :5= 2 osoby

Izba č. 2.11 – 15,12m :5= 3 osoby

Izba č. 2.12 – 13,05m :5= 3 osoby

-------------------------------------------------

Spolu osôb:14

Zamestnanci: čl. 2.2.1c =  proj.počet osôb 2x súč. 1,3 = 3 osoby-zamestanci .

Podľa zadania investora je max. počet osôb 15 v celej stavbe.

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Požiarny úsek   : N1.1/N2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí presným výpočtom.

Povrchová plocha ohraničujúcich konštrukcií (   583.11)

bola vypočítaná pomocou súčiniteľa k3,

ktorý bol určený z tab. 2 STN 92 0201-1

Konštrukčný celok je nehorľavý

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

1.02   zadverie                  5.0     0.80      5.0     0.90      2.62     2.50    áno

1.04   chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      9.15     2.50    áno

1.05   schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      4.69     2.50    áno

1.06   soc.miest.                5.0     0.80      5.0     0.90      4.68     2.50    áno

1.07   kuchyňa                  30.0     1.10      5.0     0.90      8.60     2.50    áno

1.08   zaujmova meist.          40.0     1.00     10.0     0.90     11.63     2.00    áno

1.09   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     12.77     2.50    áno

1.11+1 zadverie                  5.0     0.80      5.0     0.90      3.89     2.50    áno

1.13   chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      3.33     2.50    áno

1.14   obyvačka , jedálen       40.0     1.00     10.0     0.90     25.72     2.50    áno

1.16   pracovna                 40.0     1.00     10.0     0.90     15.22     2.50    áno

1.17   soc.miest.                5.0     0.80      2.0     0.90      2.11     2.50    áno

1.18   schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      5.19     2.50    áno

2.01   chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     14.95     2.40    áno

2.02   soc.miest.                5.0     0.80      5.0     0.90      4.10     2.40    áno

2.03   kuchyna                  30.0     1.10     10.0     0.90      8.40     2.40    áno

2.04   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     12.35     2.40    áno

2.05   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     14.30     2.40    áno

2.06-2 chodba+soc.miest.         5.0     0.80      5.0     0.90     18.88     2.40    áno

2.10   kuchyňa                  30.0     1.10     10.0     0.90      8.33     2.40    áno

2.11   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     15.12     2.40    áno

2.12   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     13.05     2.40    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

1.02   zadverie                 2.08     1.45     3.02        1     3.02

1.06   soc.miest.               1.20     0.55     0.66        1     0.66

1.07   kuchyňa                  1.70     1.45     2.47        1     2.47

1.08   zaujmova meist.          2.00     1.45     2.90        1     2.90

1.09   izba                     1.80     2.15     3.87        1     3.87

1.11+1 zadverie                 2.08     1.45     3.02        1     3.02

1.14   obyvačka , jedálen       1.80     2.15     3.87        1     3.87

1.16   pracovna                 1.20     0.55     0.66        1     0.66

1.16   pracovna                 1.10     1.45     1.60        1     1.60

2.01   chodba                   2.08     1.45     3.02        1     3.02

2.01   chodba                   1.20     0.55     0.66        1     0.66

2.02   soc.miest.               1.20     0.55     0.66        1     0.66

2.03   kuchyna                  1.70     1.45     2.47        1     2.47

2.04   izba                     2.10     1.45     3.05        1     3.05

2.05   izba                     1.50     1.00     1.50        1     1.50

2.05   izba                     0.60     1.00     0.60        1     0.60

2.06-2 chodba+soc.miest.        2.08     1.45     3.02        1     3.02

2.06-2 chodba+soc.miest.        1.20     0.55     0.66        3     1.98

2.10   kuchyňa                  1.70     1.45     2.47        1     2.47

2.11   izba                     1.45     1.00     1.45        1     1.45

2.11   izba                     0.60     1.00     0.60        1     0.60

2.12   izba                     2.10     1.45     3.05        1     3.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.60

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

1.02   zadverie                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.046     8.89

+ 1.04   chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.046     6.07

1.05   schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.046     6.07

1.06   soc.miest.                5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.046     8.89

1.07   kuchyňa                  30.0     1.10      5.0     0.90     35.0     1.07    1.046    39.21

1.08   zaujmova meist.          40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.046    51.24

1.09   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     40.0     0.98    1.046    40.78

1.11+1 zadverie                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.046     8.89

1.13   chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.046     6.07

1.14   obyvačka , jedálen       40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.046    51.24

1.16   pracovna                 40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.046    51.24

1.17   soc.miest.                5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.046     6.07

1.18   schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.046     6.07

2.01   chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.046     8.89

2.02   soc.miest.                5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.046     8.89

2.03   kuchyna                  30.0     1.10     10.0     0.90     40.0     1.05    1.046    43.92

2.04   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     40.0     0.98    1.046    40.78

2.05   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     40.0     0.98    1.046    40.78

2.06-2 chodba+soc.miest.         5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.046     8.89

2.10   kuchyňa                  30.0     1.10     10.0     0.90     40.0     1.05    1.046    43.92

2.11   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     40.0     0.98    1.046    40.78

2.12   izba                     30.0     1.00     10.0     0.90     40.0     0.98    1.046    40.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ priestory bez požiarneho rizika

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný presným výpočtom

- povrchová plocha konštr. ohraničujúcich PÚ  Sk =  583.11  m2

- parameter odvetrania                        Fo =    0.095 m 1/2

- súčiniteľ rýchlosti odhorievania          gama =    4.75  kg.m -5/2 .min -1

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.26328 m 1/2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     32.44 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     31.79 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.98

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.046

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    219.08 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.42 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =     46.60 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.44 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

==================================================================

Požiarny úsek   : N1.1/N2

------------------------------------------------------------------

Pôdorysná plocha PÚ                      S =    219.08 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     32.44 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.98

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      3

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      0

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      2

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška stavby:                  hp =    5.20 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (§ 6 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  2

--------------------------------------------------------

Smax podlažia PÚ sa neurčuje.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

================================================================

Požiarny úsek   : N1.1/N2

----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   32.44

Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    0.98

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   5.20 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Aj podľa:

Typ budovy: Budovy pre bývanie skupiny A (do dvoch obytných buniek

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I v zmysle čl.3.4 STN 920201-2.

Únikové cesty:

V zmysle čl. 11.6 STN 920201-3 je odporúčaná šírka únikovej cesty 1100mm.

V stavbe sa môžu  nachádzať aj deti od  3 do 6 rokov – t.j.  v každej časti sa počíta s min. piatimi osobami posúdenými ako osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu  - podľa pol.6.28   STN 920101.

Platí pre každú časť

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Miesto posúdenia:od II.NP

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.00

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    4   s= 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:    5   s= 3.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  16.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.06 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  16.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  39.4  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  16.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   2.00 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.56

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

---------------------------------------------------------------------------------

Dĺžka únikovej cesty z jednotlivých izieb  je meraná v zmysle čl. 10.3.1b a,c STN 920201-3  a to na osi východu , ktorej podlahová plocha je menšia ako 40m2 ,alebo na osi východu z miestnosti ,ktorých podlahová plocha je menšia ako 100m2  a za dodržania podmienok, že :

1/ v týchto miestnostiach  počet osôb je menší ako 40,

2 v týchto miestnostich sa nenachádzajú prevádzkárne skupiny 6,7  a ani súčiniteľ horľavých látok a nie je väčší ako 1,1,

3/ vzdialenosť z ktoréhokoľvek miesta k východu z miestnosti neprekračuje 15m.

Skutočnosť: max. plocha jednej izby –  je max. 15,12m2,počet osôb 3 a  dlžka k východu je 5,5m.

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Miesto posúdenia:od I.NP, kde môžu sa nachádzať všetky osoby

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.00

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    8   s= 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:   10   s= 3.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  100

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  15.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.44 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  15.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  28.9  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  15.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   2.00 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.90

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

----------------------------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

====================================

Požiarny úsek   : N1.1/N2

---------------------------------------------------

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    219.08 m2

Priemerné požiarne zaťaženie  31.79 kg/m2

PÚ je v stavbe na bývanie a ubytovanie skupiny A

======================================================================

Odber vody Q (v=0.8 m/s) je  6.0 l/s =  360 l/min

iba pre hydraulické výpočty

Odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 l/s =  720 l/min

pre potrebu riešenia PBS

Najmenší objem nádrže je   22.0 m3

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa čl. 3.4.2.c) STN 92 0400.

======================================================================

Viď popis na str.15

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

===========================================================

Požiarny úsek   : N1.1/N2     Súčiniteľ a PÚ: 0.98

===========================================================

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   109.48 m2

Mc:     9.30 kg   Mcsk:    12.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   109.60 m2

Mc:     9.30 kg   Mcsk:    12.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia:zadná ustúpená strana

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       32.44 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       37.96 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       11.89 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       11.89 m2

Veľkosť čiast.požiarne otv.plôch     :       26.07 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       29.01 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       76.4  %

Dĺžka l alebo l1                     :        7.3   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   5.7 m   *****

Miesto posúdenia:zadná strana bez okien

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       32.44 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       23.40 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :        0.00 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :        0.00 m2

Veľkosť čiast.požiarne otv.plôch     :       23.40 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       15.37 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       65.7  %

Dĺžka l alebo l1                     :        4.3   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.0 m   *****

Zo zadnej strany , kde sa nachádza vonkajší rebrík sa stena zateplí materiálom triedy reakcie na oheň A1 alebo A2  a požadovaý odstup je  0,0m.

Miesto posúdenia:bočné strany

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       32.44 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       61.42 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :        7.57 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :        7.57 m2

Veľkosť čiast.požiarne otv.plôch     :       53.85 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       42.94 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       69.9  %

Dĺžka l alebo l1                     :       10.0   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   6.1 m   *****

Miesto posúdenia:čelné strany

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       32.44 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       18.21 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :        5.80 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :        5.80 m2

Veľkosť čiast.požiarne otv.plôch     :       12.41 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       13.95 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       76.6  %

Dĺžka l alebo l1                     :        2.7   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.4 m   *****

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       32.44 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       43.31 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       11.89 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       11.89 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       11.89 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       27.5  %

Dĺžka l alebo l1                     :        7.1   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.0 m   *****

Skutočnosť: min. odstup ku kraju pozemku je 6,5m

K jestv. RD na p.č.:748/17 je odstup 16,5m a k jestv. RD na p.č.:748/25  je 41,0m. vzhľadom k ceľkej odstupovej vzdialenosti od týchto stavieb neposudzujem odstup. Požiarne nebezpečný priestor nezasahuje do susedných pozemkov.

POŽIARNe  ZARIADENIA a zariadenia na zásah:

Zabezpečenie potreby vody na hasenie požiarov:

V zmysle vyššie uvedenej výpočtovej časti a v zmysle par.10 vyhl. 699/2004 nie je potrebné, aby ani jeden požiarny úsek bol vybavený vnútorným hadicovým zariadením.

V stavbe sa jedna o skupinu ubytovania A s max. dvomi obytnými buňkami a  podľa čl. 3.4.2.c) STN 92 0400.

A aj keď sa jedná o stavbu -zariadenie sociálnych  služieb, počet ubytovaných neprekračuje 15.

Potreba vody na hasenie požiarov  sa zabepečí  jestvujúcim podzemným  požiarnym hydrantom osadeným   na vodovodnom ráde mesta Nitra, časť Dolné Krškany  ,ktorý je osadený v súlade s  par. 8 odst.9 vyhl. 699/2004 a to min.5 a max.200m od stavby resp. mimo požiarne nebezp. priestor .

Vzhľadom k tlakovým pomerom na jestvujúcom vodovodnom ráde nie je možné zrealizovať nový nadzemný požiarny hydrant.

Požiadavky na hadicové vonkajšie zariadenie je potrebné dodržať  vyhl.699/2004:

- podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou v zmysle prílohy 2.  tabuľka musí byť umiestnená na pevne zabudovanej zvislej  žrdi,ktorá je vysoká 1,8m a vo vzdialenosti max. 6m od  hydrantu, alebo na stavbe vo výške 1,8m v max. vzdialenosti 6m  od hydrantu.

ELEKTROINŠTALÁCIA:

stavba sa opatri blezkozvodným zariadením. Prestupy rozvodov, prestupy inštalácii ,technických a technologických  zariadení cez  požiarno deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí splňať  požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie,ktoru prestupuje   - v posúdenej stavbe max. EI 60  v zmysle par. 40 odst.3 vyhl. 94/2004 .

Stavba musí byť vybavená núdzovým svetlom,nakoľko v stavbe sa budú nachádzať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu   v zmysle par. 73  vyhl. 94/2004.

Núdzové osvetlenie  môže byť navrhnuté   s autonómnymi zdrojmi elektrickej energie v svietidlách  v súlade s čl. 4.2.8 STN 920203  s minimálnym  časom  60 min.

Tieto svietidlá pre núdzové osvetlenie nie je potrebné napájať funkčne odolnou trasou počas požiaru  v súlade s čl. 4.4.1.12 STN 920203 .

Núdzové svetlá musia byť prevedené v zmysle požiadavky čl. 6.1.2 STN 920203  v súlade s STN EN 1838 a STN EN 50172.

V stavbe   sa nenachádzajú priestory uvedené v čl. 6.2.1 STN 920203  a ani  počet núdzových svetiel  a svietidiel s núdzovým modulom  nie je viac ako 200 , t.j. núdzové osvetlenie nemusí splňať požiadavku napájania z centrálneho napájacieho systému.

Celkový počet osôb v celej stavbe je  23.

Vypínanie elektrickej energie stavby  sa nachádza  v o vstupe  tlačidlom Centrál Stop –miest. Č.1.04  mimo zariadení ,ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke podľa čl.4.3.2 STN 920203.

Vypínaci prvok Central stop   musi byť chránený proti neoprávnenému či náhodnému použitiu.  V zmysle čl. 4.3.5 STN 920203.

V stavbe sa nenachádza také zariadenia,ktoré musí byť počas požiaru v prevádzke.

Požadovaná funkčná odolnosť trasy káblov:

Požadovaná funkčná odolnosť trasy káblov – káblového systému (podľa STN 92 0205:2014) musí byť zabezpečená ( podľa prílohy A STN 92 0203:2013):

Pre trasy káblov k ovládacím prvkom  CENTRAL STOP    – PS 30

Núdzové svetlo:  požiadavky na funkčnosť trás káblov-káblový systém PS 60.

Trvalá dodávka elektrickej energie:

Podľa čl. 4.2.1 STN 920203 elektrické zariadenia,ktoré sú počas požiaru v prevádzke ako je

:núdzové svetlo,  mali zabezpečenú dodávku elektrickej energiu najmenej z dvoch od seba nezávislých napájacích zdrojov, z ktorých každý  má mať taký výkon,aby sa zabezpečila správna činnosť zariadení v prevádzke počas požiaru Nezvislý zdroj napájania z distribučnej siete sa považuje uzol prenosovej siete  400 kV alebo 110kV, v ktorom sú na rôznych prípojnicových vedeniach pripojené vedenia z rôznych uzlov  400 kV alebo 110 kV.

Trvalá dodávka elektrickej energie sa zabezpečuje trasami káblov uložených podľa požiadavky čl. 4.4.1.1 STN 920203  a to:

a/do káblových lávok a  výrobkov na upevnenie káblov, alebo

b/do inštalačného káblového kanála ,alebo

c/do stavebnej konštrukcie, alebo

d/do redundantných trás

Požiadavky na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie:

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov.

Ako druhý nezávislý zdroj (záložný) elektrickej energie bude slúžiť:

- Pre núdzové osvetlenie – autonomny zdroj

Každý nezávislý zdroj napájania musí mať taký výkon, aby sa zabezpečila správna činnosť zariadení v prevádzke počas požiaru.

Elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie sa musia navrhnutť a zhotoviť  ako nezávislé obvody podľa STN 332000-5-56,ktoré zabezpečia bezporuchovú a bezpečnú prevádzku zariadení v prevádzke počas požiaru.

Podľa čl. 4.4.1.3  STN 920203 sa trasa káblov na trvalú dodávku elektrickej energie musí navrhnúť  a zrealizovať tak, aby zostala funkčná v priebehu celého požadovaného času aj po vypnutí elektrických zariadení v stavbe alebo jej časti pomocou ovládacieho prvku Centrál Stop.Trasa káblov sa začína od zdroja  elektrickej energie a končí v elektrických zariadeniach v prevádzke počas požiaru.

Trasa káblov sa musí navrhnúť tak, ,aby splńala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase funkčnej odolnosti  podľa prílohy A nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby .

Trasa káblov sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcii,ktoré splńajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú  podľa SPB jednotlivých PÚ,ktorými trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari podľa čl. 4.4.1.7 STN 920203.

Trasa káblov podľa čl. 4.4.1.8 STN 920203 sa musí realizovať tak, aby viedla nad úrovňou všetkých elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov v priestore,kde trasa prechádza alebo je zabezpečená iným spôsobom, aby sa tieto iné rozvody zhotovili a upevnili tak, aby počas požiaru odpadavaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov  v čase minimálnom takom ako je požadovaný čas funkčnej odolnosti káblov podľa čl. 4.4.1.1a,b .

Ďalej je potrebné rešpektovať a dodržať čl. 4.4.1.11,12,13 STN 920203.

Pre umiestnenie  hlavného  alebo podružného rozvádzača  zabezpečujúce trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru  je potrebné dodržať  ich osadenie v priestore,ktorý je samostatným požiarnym úsekom podľa čl. 4.5 STN 920203.

Funkčná odolnosť trasy káblov sa preukazuje v rámci osvedčenia požiarnej konštrukcie v zmysle § 8 ods. 4 a 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ káblového systému vždy označí káblový systém pripevnením štítku, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

a) meno zodpovednej osoby, ktorá inštalovala systém,

b) označenie káblového systému, ako je uvedené v Protokole o klasifikácii,

c) triedu funkčnej odolnosti, číslo Protokolu o klasifikácii,

d) rok zhotovenia (montáže) káblového systému.

Káblový systém zahŕňa káblové výrobky, nosné a upevňovacie konštrukcie káblov, inštalačné káblové kanály/šachty a stavebné konštrukcie ( viď STN 92 0205:2014)

Zhotoviteľ káblového systému zároveň vystaví osvedčenie požiarnej konštrukcie – káblového systému pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie.

Funkčná odolnosť el. rozvádzačov nízkeho napätia zabezpečujúcich trvalú dodávku elektrickej energie sa preukazuje v rámci osvedčenia požiarnej konštrukcie v zmysle § 8 ods. 4 a 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výrobca takéhoto rozvádzača ho označí štítkom, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

a) triedu funkčnej odolnosti

b) spôsob montáže pre dosiahnutú triedu funkčnej odolnosti

c) číslo klasifikačného protokolu

d) meno realizátora skúšky rozvádzača na funkčnú odolnosť

e) údaje o priebehu teploty nameranej počas skúšky, zaznamenanej každých 5 minút od začiatku skúšky

Zhotoviteľ takéhoto rozvádzača vystaví osvedčenie požiarnej konštrukcie – el. rozvádzača nízkeho napätia pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie.

Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochu väčšou ako 0,04m2 sa musia označiť štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku, alebo v jeho  tesnej blízkosti.

Štítok označenia tesnenia prestupu sa musí umiestniť aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, ,aby  bol vždy viditeľný, čitateľný,prístupný a ťažko odstraniteľný  podľa par. 40 odst.5 vyhl. 94/2004.Štítok musí obsahovať najmä:

-nápis: PRESTUP

-symboly kritérii a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti

-názov systému tesnenia prestupu

-mesiac a rok zhotovenia

-názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

Pri zatepleni časti  stavby materiálom polystyrén:

V zmysle STN EN  62305 -3 sa musia zvody blezkozvodov umiestniť tak, aby vzdialenosť medzi zvodmi a stenou z ľahko horľavých materiálov  bola vždy väčšia ako 0,1m.Držiaky na prichytenie sa môžu dotýkať steny.

V prípade vedenia blezkozvodných materiálov v ľahko horľavých materiáloch  sa musia tieto umiestniť do  bezhalogonovej trubky  o priemere 29mm a do vzdialenosti 100mm po oboch stranách od zvodu blezkozvodov umiestniť dosky z minerálnej vlny.

VYKUROVANIE:

V každej časti stavby sa osadí jeden nový plynový kotol Protherm o tepelnom výkone 12,30kW.

V súlade s príl.1,písm.i vyhl.94/2004 nie je potrebné ,aby miestnosti pre osadenie kotlov  tvorila samostatný PÚ ,nakoľko tepelný výkon ani jedného  kotla neprekračuje 100 kW a ani  tepelný súčet kotlov neprekračuje  100kW.

Pri inštalácii spotrebičov je potrebné dodržať min. odst. vzdialenosti od   prípadných horľavých materiálov a predmetov v zmysle vyhl.401/2007 prílohy 1- 200mm ak výrobca neurčí väššiu odst. vzdialenosť.

Prívodné potrubie plynu k spotrebiču musí byť z materiálu  odolného proti účinkom tepla od spotrebiča.

Je možné inštalovať spotrebič len schválený autorizovanou  skušobňou a to spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču a ustanoveniami vo vyhl. 401/2007 Z.z.

EPS:

V PÚ sa nenachádzajú také priestory,ktoré v  zmysle par.88 vyhl. 94/2004 vyžadujú inštaláciu EPS.V   stavbe sa nenachádza ZP  a počet ubytovaných pri nehorľavom konštrukčnom celku neprekračuje 50 osôb – počet ubytovaných je max.  20-  v zmysle par. 88 odst.1a vyhl. 94/2004 a teda  nemusí byť  PÚ  vybavený EPS.

Zariadenie pre odvod Tepla  a splodín horenia:

V posudzovanom PÚ sa nenachádza taký priestor,ktorý   vyžaduje inštaláciu ZOTaSH  , nejedná sa o Zhromažďovací priestor.

VZT:

VZT zariadenia sa  nenachádzajú, vetranie je prirodzené.

VONKAJŠIE ZÁSAHOVÉ CESTY:

sa sú zabezpečené vonkajším požiarnym rebríkom  osadeným v súlade s par. 86 odst.2,3 vyhl. 94/2004   a to mimo požiarne nebezpečný priestor .

Vnútorné  zásahové cesty:

Vnútorné   zásahové cesty sa nezabezpečujú   v zmysle s par.84 odst.1 vyhl. 94/2004 ,nakoľko stavba nemá hlbku väčšiu ako 30m  i keď prístup je z jednej strany .

Vybavenie a označenie  únikových ciest:

V stavbe sa vyznačia všetky únikové cesty tabuľkami  tam, kde nie je východ priamo viditeľný podľa par. 74 odst.1 vyhl. 94/2004 .

PRÍJAZDY - PRÍSTUPY:.

komunikačne  je  stavba  napojená   na jestvujúce prístupové komunikácie  mesta Nitra, na ulicu Biovetskú

Tieto sú prevedené  prevedené v súlade s par.82, odst.3 a odst.1.vyhl.94/2004.Prístupová komunikácia táto časť Biovetskej ulice je obojsmerná a je prejazdná na ulicu Pri Mlyne.

Všetky príjazdové resp. prístupové komunikácie musia splňať požiadavky par. 82 vyhl. 94/2004:

Odst.1 – musia viesť aspoň do vzdialenosti 30m od vchodu do príslušnej časti stavby.

Odst.3 – musia mať trvale voľnú šírku najmenej 3000mm a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN.

Dispozičné riešenie jestvujúcich  prístupových komunikácii splňa vyššie uvedené požiadavky vyhl.

Nástupná plocha pre požiarnu techniku sa nemusí zriaďovať v súlade  s par.83,odst.1 vyhl.94/2004 nakoľko požiarna výška   stavby je menšia ako 9m .

PRENOSNÉ HAS. PRÍSTROJE:

pre ich osadenie je potrebné dodržať vyhl. 719/2002 a STN  920201-1.Ich rozmiestnenie je potrebné dodržať v zmysle  pôdorysov PBS.

-stanovisko PHP musí byť v  manipulačných plochách,

-stanovisko PHP musí byť označené značkou pre PHP a viditeľné a trvale prístupné,

-jeho umiestnenie resp. rukoväť môže byť v max. výške 1500mm nad podlahovou,

-PHP musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia  a nepriaznivými účinkami prostredia

Taktiež je potrebné dodržať pri osadzovaní PHP, vnútorných hadicových zariadení   NV SR č. 387/2006 Z.z.o

požiadavkách na  zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia .

Hlasová signalizácia požiaru :

sa v zmysle par. 90 odst.1/d vyhl. 94/2004 nepožaduje, počet osôb v stavbe  je menší ako 200.Celkový počet osôb v celej stavbe je 23 .

Pri spracovaní posúdenia stavby z hľadiska požiarnej ochrany boli použité tieto normy , naväzujúce zmeny a predpisy:

STN 920201 - 4

STN 920241

STN 920400

STN 920203

STN 730872

vyhl. 94/2004 Z.z.

vyhl. 334/2018 Z.z.

vyhl. 699/2004 Z.z

vyhl. 401/2007 Z.z.

vyhl. 478/2008 Z.z

Nitra,06/ 2022                                                                                             Ostertagová   Eva