## výKAZ VÝMER - VZOR
Stavba: | NsP TREBIŠOV – ÚPRAVY GYNEKOLOGICKO - PÔRODNICKÉHO ODDELENIA, 9.NP, BLOK A
Objekt: | SO 01 – Úpravy gynekologicko - pôrodnického oddelenia na 9.NP
Časť: | VZDUCHOTECHNIKA
Číslo | Odbor | Jednotlive |  | Merná | Množ- | Celkem |  |  | Poznámky
pozice | Skrátený text | Cena | váha | jedn. | stvo | dodávka | montáž | váha
| Výpis a výpočty výmer a cien | € | kg |  |  | € |  | kg
| Zariadenie č.1 – Vetranie a klimatizácia priestorov inkubátorov |  |  |  |  | 0
1.1 | Vonkajšia rekuperačná VZT jednotka 2500 - N 41/5 v hygienickom prevední vrátane MaR (ErP 2016) |  |  | ks | 1 | 0 |  |  | doplnenie výrobcu
| Vp=2000 m3/h, pc=600 Pa, Pmax=2,5 kW, 400V/50Hz - EC motor |  |  |  |  | 0
| Vo=1900 m3/h, pc=250 Pa, Pmax=2,5 kW, 400V/50Hz - EC motor |  |  |  |  | 0
| priamy výparník Qch=6,5kW, Qvyk=4,0kW, R410A, vyparovacia teplota 8°C |  |  |  |  | 0
| doskový protiprúdový rekuperátor, účinnosť rekuperácie 90%, |  |  |  |  | 0
| Regulátor RD5, ovládač CP touch, priestorové čidlo, 2x snímač filtra, 2x sklonný manometer |  |  |  |  | 0
| 2x dilatačná manžeta, 2x uzatváracia klapka so servopohonom, SW vypínač |  |  |  |  | 0
- | Kabeláž ovládača CPA, prekáblovanie VZT a kondenzačnej jednotky, elektr. ohrievača |  |  | ks | 1 | 0
1.1a | Elektrický dohrievač 500x250/6,0, P=6,0kW, 400V/50Hz |  |  | ks | 1 | 0 |  |  | doplnenie výrobcu
1.2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka |  |  | ks | 1 | 0 |  |  | doplnenie výrobcu
| Qch=5,5-15,3kW, Qvyk=5,0 - 18kW, P=4,3kW, 400V/50Hz |  |  |  |  | 0
- | príslušenstvo: interface PAC IF 012 |  |  | ks | 1 | 0
- | Medené izol. potrubie ø10/ø16mm s izoláciou hr. 9mm s prepoj. káblom |  |  | bm | 6 | 0
- | Samoregulačný vyhrievací DEVI kábel 5m - na vonkajšiu jednotku |  |  | kpl | 1 | 0
1.3 | NEOBSADENÁ |  |  |  |  | 0
1.4 | Tlmič hluku s potrubím THP10-630x400 - 1000mm/ 3ks vložky |  |  | ks | 3 | 0
1.5 | Filtračný box 614x614 s filtrom H14/292mm |  |  | ks | 1 | 0
1.6 | Štvorhranná prívodná výustka A-2-2-425x225-R1 |  |  | ks | 5 | 0
1.7 | Štvorhranná prívodná výustka A-2-2-625x125-R1 |  |  | ks | 2 | 0
1.8 | Štvorhranná odvodná výustka A-1-2-825x225-R1 |  |  | ks | 1 | 0
1.9 | Štvorhranná odvodná výustka A-1-2-425x225-R1 |  |  | ks | 2 | 0
1.10 | Štvorhranná odvodná výustka A-1-2-525x125-R1 |  |  | ks | 2 | 0
1.11 | NEOBSADENÁ |  |  |  |  | 0
1.12 | VZT potrubie sk. I, z pozink.plechu podľa TP- 01- 99 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2260 mm - rúry |  |  | m2 | 6 | 0
| - tvarovky |  |  | m2 | 12 | 0
| do obvodu 1600 mm - rúry |  |  | m2 | 35 | 0
| - tvarovky |  |  | m2 | 20 | 0
1.13 | Samolepiaca kaučuková izolácia s AL fóliou hr. 25mm (prívod vzduchu v interiéri) |  |  | m2 | 30 | 0
1.14 | Tepelná izolácia s AL fóliou hr.50mm z minerálnej vlny s AL fóliou vrátane príslušenstva + oplechovanie (rozvody v exteriéri) |  |  | m2 | 25 | 0
1.15 | Betónové podstavce pod kondenzačnú jednotku vrátane geotextílie a silenblokov |  |  | ks | 1 | 0
1.16 | Montážny,závesný, tesniaci a spojovací materiál |  |  | ks | 1 | 0
0
| MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním 20% z ceny dodávky |  |  | ks | 1 |  | 0
| Zariadenie č.1 - Spolu |  |  |  |  | 0 | 0
Zariadenie č.2 – Odvetranie hygienických zariadení na 2.NP
2.1 | Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podhľadu |  |  | ks | 6 | 0 |  |  | doplnenie výrobcu
| V = 100 m3/h, pc=80 Pa, P = 0,033kW, 230V/50Hz |  |  |  |  | 0
2.2 | Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podhľadu |  |  | ks | 23 | 0 |  |  | doplnenie výrobcu
| V = 150 m3/h, pc=100 Pa, P = 0,06 kW, 230V/50Hz |  |  |  |  | 0
2.3 | Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podhľadu |  |  | ks | 3 | 0 |  |  | doplnenie výrobcu
| V = 250 m3/h, pc=100 Pa, P = 0,1 kW, 230V/50Hz |  |  |  |  | 0
2.4 | Stenový radiálny ventilátor |  |  | ks | 1 | 0 |  |  | doplnenie výrobcu
| V = 250 m3/h, pc=100 Pa, P = 0,1 kW, 230V/50Hz |  |  |  |  | 0
2.5 | NEOBSADENÁ |  |  |  |  | 0
2.6 | Dverová mriežka L-1-2-625x425-20-UR |  |  | ks | 13 | 0
2.7 | Kruhová strieška KS 160 - 2 |  |  | ks | 3 | 0
2.8 | Kruhová strieška KS 125 - 2 |  |  | ks | 6 | 0
2.9 | Kruhová strieška KS 100 - 2 |  |  | ks | 6 | 0
2.10 | Vonkajšia mriežka IGC 100 (1ks), IGC 125 (1 ks) |  |  | ks | 2 | 0
2.11 | Ohybná hadica napr.ALUVAC 25, 102 |  |  | bm | 66 | 0
2.12 | Kruhové potrubie napr.SPIRO do priemeru Ø 160 mm |  |  | bm | 18 | 0
| tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°) |  |  | ks | 12 | 0
| tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°) |  |  | ks | 15 | 0
0
- | Kruhové potrubie napr.SPIRO do priemeru Ø 125 mm |  |  | bm | 21 | 0
| tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°) |  |  | ks | 10 | 0
| tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°) |  |  | ks | 15 | 0
0
- | Kruhové potrubie napr.SPIRO do priemeru Ø 100 mm |  |  | bm | 33 | 0
| tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°) |  |  | ks | 8 | 0
| tvarovky zložité (x, T-kusy a kolená 60° až 90°) |  |  | ks | 12 | 0
0
2.13 | Samolepiaca kaučuková izolácia s AL fóliou hr. 19mm (prestup cez strechu) |  |  | m2 | 20 | 0
2.14 | Montážny, tesniaci a spájací materiál |  |  | ks | 1 | 0
0
| MONTÁŽ zariadenia č.2 - porovnaním 25% z ceny dodávky |  |  | ks | 1 |  | 0
| Zariadenie č.2 - Spolu |  |  |  |  | 0 | 0
Zariadenie č. 3 – Klimatizácia serverovne na 9.NP
3.1 | Klimatizačný INVERTER s chladivom R 410 | [7 empty] | doplnenie výrobcu
3.1a | Vonkajšia jednotka |  |  | ks | 1 | 0
| Qch= 2,5 kW; Qvyk= 3,2 kW; El. príkon 0,6 kW; 230V/50Hz; |  |  |  |  | 0
3.1b | Vnútorná nástenná jednotka s diaľkovým infračerveným ovládačom |  |  | ks | 1 | 0
| Qch= 2,5 kW; Qvyk= 3,2 kW; 230V/50Hz; hlučnosť 21 - 36 dB(A) |  |  |  |  | 0
3.2 | NEOBSADENÁ |  |  |  |  | 0
3.3 | Medené izol. potrubie ø6/ø10mm s izoláciou hr. 9mm s prepoj. káblom |  |  | bm | 15 | 0
3.4 | PVC potrubie DN 32 vrátane tvaroviek - odvod kondenzátu |  |  | bm | 8 | 0
3.5 | Betónové podstavce so silenblokmi pod vonkajšie klimatizačné jednotky |  |  | ks | 1 | 0
3.6 | Kruhová strieška KS- 100 vrátane prestupovej rúry |  |  | ks | 1 | 0
3.7 | Montážny, spojovací a tesniací materiál |  |  | ks | 1 | 0
| MONTÁŽ zariadenia č.3 - porovnaním 20% z ceny dodávky |  |  | ks | 1 |  | 0
| Zariadenie č.3 - Spolu |  |  |  |  | 0 | 0
| Zoznam strojov a zariadení - spolu |  |  |  |  | 0 | 0
| Dodávka a montáž spolu bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0